СОДЕРЖАНИЕ

1.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	1

1.1	Общие положения	1

1.2	Принципы реализации цифровой подстанции (Архитектура II и III)	3

1.3	Защита и автоматика линий 110 кВ	3

1.4	Защита секционного выключателя 110 кВ	4

1.5	Организация цепей напряжения ТН 110 кВ	4

1.6	Защита и автоматика силовых трансформаторов	5

1.7	Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ	5

1.8	Защита и автоматика выключателя ввода 35 кВ	6

1.9	Защита и автоматика секционного выключателя 35 кВ	6

1.10	Организация цепей напряжения ТН 35 кВ	6

1.11	Защита и автоматика отходящих присоединений 35 кВ	6

1.12	Защита ячеек 35 кВ от дуговых замыканий	7

1.13	Автоматический ввод резерва 35 кВ	7

1.14	Логическая защита шин 35 кВ	7

1.15	Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с функцией определения поврежденного фидера (ОПФ) 35 кВ	7

1.16	Защита и автоматика выключателя ввода 10 кВ	7

1.17	Защита и автоматика секционного выключателя 10 кВ	8

1.18	Организация цепей напряжения ТН 10 кВ	8

1.19	Защита и автоматика отходящих присоединений 10 кВ	8

1.20	Защита и автоматика линии к БСК	8

1.21	Защита ячеек 10 кВ от дуговых замыканий	9

1.22	Автоматический ввод резерва 10 кВ	9

1.23	Логическая защита шин 10 кВ	9

1.24	Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с функцией определения поврежденного фидера (ОПФ) 10 кВ	9

1.25	Управление ДГР	9

1.26	Управление коммутационными аппаратами	9

1.27	Оперативная блокировка разъединителей	10

1.28	Центральная сигнализация	10

1.29	Регистрация аварийных событий	10

1.30	Противоаварийная автоматика	10

1.31	Перечень шкафов РЗА	11

# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

  - Общие положения

Определяющим при выборе принципов и типов устройств РЗА является выполнение основных требований, предъявляемых к их функционированию (селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность), а также выполнение действующих нормативных и директивных документов.

На ПС предусматривается оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики следующих элементов:

ВЛ 110 кВ;

СВ 110 кВ;

Ошиновок (шин) 110 кВ;

силовых трансформаторов 110/35/10 кВ;

вводных выключателей 35 кВ;

секционного выключателя 35 кВ;

выключателей отходящих линий 35 кВ;

трансформаторов напряжения 35 кВ;

шин КРУ 35 кВ;

вводных выключателей 10 кВ;

секционного выключателя 10 кВ;

выключателей отходящих линий 10 кВ;

выключателей линий к БСК;

трансформаторов напряжения 10 кВ;

шин КРУ 10 кВ.

- Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы неповреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

выполнением ближнего резервирования;

установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

использованием УРОВ;

разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Разделение по цепям переменного тока предполагает работу комплектов РЗА, резервирующих друг друга, от разных вторичных обмоток трансформатора тока. Цепи переменного тока выполняются отдельными экранированными кабелями, проложенными по разным трассам.

Разделение по цепям переменного напряжения подразумевает подключение взаиморезервируемых комплектов к вторичным цепям ТН разными кабелями.

Разделение по цепям оперативного постоянного тока достигается подключением к разным секциям ЩПТ следующих потребителей: основных и резервных защит; электромагнитов отключения силовых выключателей. Такие технические решения позволяют обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале автоматики управления выключателем или/и при исчезновении напряжения на одной из секций ЩПТ. Каждое устройство РЗА, электромагниты отключения выключателя питаются от отдельного автоматического выключателя, а резервирование питания обеспечивается схемой электрических соединений щита постоянного тока.

Разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения на оба электромагнита отключения выключателя. Наличие двух электромагнитов отключения снижает общее количество отказов выключателей, и, как следствие, количество отключений с выдержкой времени УРОВ и с отключением неповрежденных элементов.

При реализации Архитектуры II построения ЦПС разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения через преобразователь дискретных сигналов (ПДС) на оба электромагнита отключения. Для резервирования цепей отключения для каждого выключателя 110 кВ устанавливаются по два ПДС, действие комплектов защит осуществляется сигналами GOOSE через каждый ПДС на оба ЭМО. Также цепи газовой защиты для надежности оцифровываются в основном и резервном ПДС силового трансформатора.

Для цепей напряжения 110 кВ (в том числе и коммерческого учёта) предусматривается возможность ручного переключения на ТН смежной линии.

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Устанавливаемые устройства РЗА подключаются к шкафу центральной сигнализации. При этом комплекты защит имеют индивидуальную передачу сигналов в систему центральной сигнализации.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА. Также предусматривается установка отдельного шкафа регистратора аварийных событий

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными нераспространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

Связь с АСУ ТП осуществляется в соответствии со стандартом МЭК-61850. Устройства РЗА имеют необходимое количество портов связи для включения в локальную сеть ПС с поддержкой необходимых интерфейсов.

  - Принципы реализации цифровой подстанции (Архитектура II и III)

Основные принципы реализации цифровой ПС:

организация двух независимых коммуникационных шин - шина процесса и шина подстанции;

для оцифровки аналоговых и дискретных сигналов применяются преобразователи аналоговых сигналов (ПАС/AMU) и преобразователи дискретных сигналов (ПДС/DMU) соответственно;

для обеспечения бесперебойности соединений в коммуникационной сети приминается протокол резервирования PRP, RSTP и MRP (или аналог);

синхронизация времени вторичного оборудования осуществляется по протоколам PTPv2 и SNTP от серверов времени.

Шина процесса предназначена для передачи мгновенных значений тока и напряжения по протоколу SV профиль МЭК61850-9.2LE, а также для передачи значений дискретных сигналов по протоколу МЭК61850-8.1 GOOSE. Подстанционная шина используется для организации мониторинга и управления оборудованием по протоколу МЭК61850-8.1 MMS.

Учитывая принятую Архитектуру II построения ЦПС установка ПАС/ПДС (AMU/DMU) для реализации функций РЗА предусматривается в непосредственной близости от устанавливаемого оборудования 110 кВ. Кроме того, предусмотрены отдельные ПАС/ПДС для силовых трансформаторов и для выключателей вводов 35 кВ и 10 кВ.

Для каждого присоединения 110 кВ предусматривается установка основного и резервного устройств ПАС/ПДС (AMU/DMU). Тем самым обеспечивается надежность распределения GOOSE сообщений при возможной неисправности одного из устройств ПАС/ПДС.

В ячейках 35 кВ и 10 кВ устанавливаются терминалы РЗА с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS для возможности обмена дискретной информацией. Для оцифровки аналоговых сигналов для всех присоединений 110 кВ, а также на вводных выключателях 35 кВ и вводных выключателях 10 кВ установлены преобразователи аналоговых сигналов (ПАС/AMU) с передачей информации до ИЭУ по резервируемой шине процесса, протокол SV профиль МЭК61850-9.2LE.

  - Защита и автоматика линий 110 кВ

Защита линий 110 кВ организуется с двух сторон. С каждой стороны линии 110 кВ устанавливается комплект основных и комплект резервных защит. По данному титулу заказываются и устанавливаются шкафы только для проектируемой ПС 110/35/10 кВ. Шкафы защит линии на противоположных концах линий заказываются по смежным титулам.

Для защиты и автоматики линий 110 кВ предусматривается установка шкафов, содержащих по два комплекта на базе микропроцессорных терминалов.

Терминал основных защит выполняет следующие функции:

продольная дифференциальная защита линии (ДЗЛ);

пять ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных замыканий с возможностью телеускорения;

ступень ДЗ от земляных замыканий;

шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП) с возможностью телеускорения;

токовая отсечка (ТО);

максимальная токовая защита (МТЗ);

возможность оперативного ускорения ступеней ДЗ и ТНЗНП;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминал резервных защит выполняет функции:

пять ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных замыканий с возможностью телеускорения;

ступень ДЗ от земляных замыканий;

шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП) с возможностью телеускорения;

токовая отсечка (ТО);

максимальная токовая защита (МТЗ);

возможность оперативного ускорения ступеней ДЗ и ТНЗНП;

автоматика управления выключателем (АУВ);

автоматическое повторное включение (АПВ);

устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);

защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);

защита электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;

узел контроля исправности цепей ЭМ управления;

блокировка управления выключателем при аварийном снижении элегаза;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Устройство включения (в том числе АПВ) позволяет оперативно выбирать виды контроля: с контролем отсутствия напряжения на своей линии, с контролем отсутствия напряжения на соседней линии, с контролем наличия синхронизма или без контроля напряжения/синхронизма.

Обмен мгновенными значениями токов с противоположным концом линии, а также обмен сигналами пусков ускоряемых ступеней ДЗ и ТНЗНП осуществляется по ВОЛС. Передача сигналов РЗА предусмотрена по двум независимым каналам, исключающих отказ по одной причине.

Терминалы защит ВЛ 110 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

Для реализации возможности оперативного определения места повреждения на линиях 110 кВ устанавливаются отдельные устройства, осуществляющие односторонний метод ОМП с индикацией результатов замера на дисплее и их передачей по каналам АСУ ТП.

Пуск замера может осуществляться как на основании измеренных токов внутри самого устройства, так и по внешним сигналам от защит.

  - Защита секционного выключателя 110 кВ

Для защиты секционного выключателя 110 кВ предусматривается установка шкафа защит на базе микропроцессорного терминала, который реализует следующие функции:

максимальная токовая защита (четыре ступени);

токовая защита нулевой последовательности (три ступени);

автоматику управления выключателем (АУВ);

устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);

защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);

защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;

узел контроля исправности цепей ЭМ управления;

блокировка управления выключателем при аварийном снижении элегаза;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминал защиты СВ 110 кВ предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

Устройство включения позволяет оперативно выбирать виды контроля: с контролем отсутствия напряжения на одной из секций, с контролем наличия напряжения на другой секции, с контролем наличия синхронизма или без контроля напряжения/синхронизма.

  - Организация цепей напряжения ТН 110 кВ

Для организации цепей напряжения трансформаторов напряжения 110 кВ предусматривается установка шкафа ОЦН 110 кВ, содержащего два комплекта ТН 110 кВ.

Комплект ТН 110 кВ 1, 2 с.ш. выполняет следующие функции:

контроль цепей напряжения;

контроль исправности ТН.

Предусматривается возможность ручного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции при выводе своего ТН из работы.

  - Защита и автоматика силовых трансформаторов

Для каждого силового трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА предусматривается установка двух равнозначных комплектов защит, содержащих функцию ДЗТ. Также устанавливается автоматика регулирования напряжения под нагрузкой (АРНТ). Каждый комплект защит выполняет следующие функции:

дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри бака трансформатора;

токовая защита нулевой последовательности стороны высшего напряжения ВН (ТЗНП);

максимальная токовая защита стороны ВН с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ ВН);

максимальная токовая защита стороны низшего напряжения (НН) с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ НН);

защита от перегрузки (ЗП);

пуск автоматики охлаждения по току;

блокировка РПН при перегрузке и по напряжению;

прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Комплект АРКТ на базе МП терминала выполняет следующие функции:

автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

ручное регулирование напряжения;

блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;

блокировка РПН от внешних сигналов;

блокировка РПН при перегрузках трансформатора;

блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2);

блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении;

коррекция уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование);

одновременный контроль двух секций шин;

оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;

оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбранного заранее на другое значение;

формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН;

регистрация событий.

Терминалы основных защит и АРКТ силовых трансформаторов предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Дифференциальная защита ошиновки 110 кВ

С учетом перспективного развития схемы до №110-13, для защиты ошиновки 110 кВ предусматривается установка шкафа дифференциальной защиты шин. В состав шкафа входят три терминала ДЗШ.

Терминалы дифференциальной защиты шин имеют следующие функции:

реле дифференциальной защиты шин (ДЗШ) с торможением;

реле чувствительного токового органа (ЧТО);

реле минимального напряжения, реагирующих на междуфазные напряжения каждой из секции шин;

реле максимального напряжения, реагирующее на напряжения обратной последовательности;

реле контроля исправности токовых цепей;

логика “очувствления” ДЗШ;

логика опробования;

цепи отключения и пуска УРОВ;

регистрация событий.

Терминалы предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE

  - Защита и автоматика выключателя ввода 35 кВ

Терминал защит вводного выключателя 35 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ВВ 35 кВ. Он выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита с пуском по напряжению;

контроль тока для дуговой защиты;

формирование сигнала пуска АВР;

логическая защита шин (ЛЗШ);

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ).

Терминалы защит вводного выключателя 35 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE. Для оцифровки аналоговых сигналов на вводном выключателе установлены преобразователи аналоговых сигналов (ПАС/AMU) с передачей информации до ИЭУ по резервируемой шине процесса, протокол SV профиль МЭК61850-9.2LE.

  - Защита и автоматика секционного выключателя 35 кВ

Терминал защит секционного выключателя 35 кВ размещается в релейном отсеке ячейки СВ 35 кВ. Он выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита от междуфазных повреждений;

контроль тока для дуговой защиты;

логическая защита шин;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

автоматический ввод резерва (АВР);

автоматическое восстановление нормального режима (ВНР).

Терминалы защит секционного выключателя 35 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Организация цепей напряжения ТН 35 кВ

Терминал трансформатора напряжения 35 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ТН 35 кВ. Он выполняет следующие функции:

защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал;

контроль наличия напряжения на фазах.

Проектом предусматривается возможность ручного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции шин при выводе своего ТН из работы.

Терминалы трансформатора напряжения 35 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита и автоматика отходящих присоединений 35 кВ

Терминал защит отходящего присоединения 35 кВ размещается в релейном отсеке ячейки присоединения. Он выполняет следующие функции:

токовая отсечка без выдержки времени;

одна ступень максимальной токовой защиты от междуфазных повреждений;

защита от однофазных замыканий на землю;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

однократное АПВ;

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ;

функция ДЗЛ.

Для определения места КЗ на отходящих линиях 35 кВ проектом предусматривается использование встроенной функции ОМП в терминал защиты соответствующей линии.

Терминалы защит отходящих присоединений 35 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита ячеек 35 кВ от дуговых замыканий

Для каждой секции в КРУ 35 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты распределенного типа. Защита при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ.

Устройства защиты от дуговых замыканий предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS, GOOSE.

  - Автоматический ввод резерва 35 кВ

Автоматический ввод резерва (АВР) действует на включение СВ 35 кВ при отключении одного из ВВ 35 кВ.

Схема АВР готова к действию через регулируемую выдержку времени после включения обоих вводов (факт включения фиксируется сигналом «вводы в работе») и перевода внешнего ключа в положение «АВР введено». Имеется возможность сигнализировать готовность схемы АВР секционного выключателя. Это позволяет контролировать работоспособность схемы АВР, включая монтаж между ячейками вводов и СВ. Командой на включение секционного выключателя является входной сигнал «Пуск АВР» от рабочих вводов. Действие схемы АВР сигнализируется светодиодом на лицевой панели терминала СВ 35 кВ.

АВР блокируется при: включенном положении секционного выключателя или после его аварийного отключения; неисправности цепей управления секционным выключателем; действии сигнала «внешнее отключение»; действии внешнего сигнала «Запрет АВР» (от вводов или внешних схем); действии дуговой защиты. Это препятствует подключению поврежденной секции к исправному источнику питания и полному обесточиванию подстанции.

Передача сигналов АВР 35 кВ между терминалами РЗА предусматривается посредством GOOSE сообщений.

Предусмотрено автоматическое восстановление нормального режима.

  - Логическая защита шин 35 кВ

Логическая защита реализуется с помощью терминалов защит ВВ 35 кВ, СВ 35 кВ и ОЛ 35 кВ. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод 35 кВ и секционный выключатель 35 кВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода, СВ и отсутствии сигнала о пуске МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

Передача сигналов ЛЗШ 35 кВ между терминалами РЗА предусматривается посредством GOOSE сообщений.

  - Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с функцией определения поврежденного фидера (ОПФ) 35 кВ

Проектом предусматривается установка централизованной защиты от однофазных замыканий на землю с функцией определения повреждённого фидера. Терминал ОЗЗ установлен в ячейке секционного разъединителя.

Защита предназначена для выявления однофазных замыканий на землю и определения поврежденного присоединения, а также формирования соответствующих информационных сигналов о повреждениях и управляющих воздействий на коммутационные аппараты для отделения от электрической сети повреждённых элементов.

Предусмотрена возможность работы устройства защита с действием, как на сигнал, так и на отключение.

  - Защита и автоматика выключателя ввода 10 кВ

Терминал защит вводного выключателя 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ВВ 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита с пуском по напряжению;

контроль тока для дуговой защиты;

формирование сигнала пуска АВР;

логическая защита шин (ЛЗШ);

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ).

Терминалы защит вводного выключателя 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE. Для оцифровки аналоговых сигналов на вводном выключателе установлены преобразователи аналоговых сигналов (ПАС/AMU) с передачей информации до ИЭУ по резервируемой шине процесса, протокол SV профиль МЭК61850-9.2LE.

  - Защита и автоматика секционного выключателя 10 кВ

Терминал защит секционного выключателя 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки СВ 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита от междуфазных повреждений;

контроль тока для дуговой защиты;

логическая защита шин;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

автоматический ввод резерва (АВР);

автоматическое восстановление нормального режима (ВНР).

Терминалы защит секционного выключателя 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Организация цепей напряжения ТН 10 кВ

Терминал трансформатора напряжения 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ТН 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал;

контроль наличия напряжения на фазах.

Проектом предусматривается возможность ручного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции шин при выводе своего ТН из работы.

Терминалы трансформатора напряжения 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита и автоматика отходящих присоединений 10 кВ

Терминал защит отходящего присоединения 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки присоединения. Он выполняет следующие функции:

токовая отсечка без выдержки времени;

одна ступень максимальной токовой защиты от междуфазных повреждений;

защита от однофазных замыканий на землю;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

однократное АПВ;

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ;

функция ДЗЛ.

Для определения места КЗ на отходящих линиях 10 кВ проектом предусматривается использование встроенной функции ОМП в терминал защиты соответствующей линии.

Терминалы защит отходящих присоединений 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита и автоматика линии к БСК

Терминал защит линии к БСК размещается в релейном отсеке ячейки присоединения. Он выполняет следующие функции:

токовая отсечка без выдержки времени;

одна ступень максимальной токовой защиты от междуфазных повреждений;

защита от перегрузки токами высших гармоник;

защита от повышения напряжения;

защита минимального напряжения при АВР;

защита от однофазных замыканий на землю;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ).

Терминал защиты предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита ячеек 10 кВ от дуговых замыканий

Для каждой секции в КРУ 10 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты распределенного типа. Защита при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ.

Устройства защиты от дуговых замыканий предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS, GOOSE.

  - Автоматический ввод резерва 10 кВ

Автоматический ввод резерва (АВР) действует на включение СВ 10 кВ при отключении одного из ВВ 10 кВ.

Схема АВР готова к действию через регулируемую выдержку времени после включения обоих вводов (факт включения фиксируется сигналом «вводы в работе») и перевода внешнего ключа в положение «АВР введено». Имеется возможность сигнализировать готовность схемы АВР секционного выключателя. Это позволяет контролировать работоспособность схемы АВР, включая монтаж между ячейками вводов и СВ. Командой на включение секционного выключателя является входной сигнал «Пуск АВР» от рабочих вводов. Действие схемы АВР сигнализируется светодиодом на лицевой панели терминала СВ 10 кВ.

АВР блокируется при: включенном положении секционного выключателя или после его аварийного отключения; неисправности цепей управления секционным выключателем; действии сигнала «внешнее отключение»; действии внешнего сигнала «Запрет АВР» (от вводов или внешних схем); действии дуговой защиты. Это препятствует подключению поврежденной секции к исправному источнику питания и полному обесточиванию подстанции.

Передача сигналов АВР 10 кВ между терминалами РЗА предусматривается посредством GOOSE сообщений.

Предусмотрено автоматическое восстановление нормального режима.

  - Логическая защита шин 10 кВ

Логическая защита реализуется с помощью терминалов защит ВВ 10 кВ, СВ 10 кВ и ОЛ 10 кВ. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод 10 кВ и секционный выключатель 10 кВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода, СВ и отсутствии сигнала о пуске МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

Передача сигналов ЛЗШ 10 кВ между терминалами РЗА предусматривается посредством GOOSE сообщений.

  - Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с функцией определения поврежденного фидера (ОПФ) 10 кВ

Проектом предусматривается установка централизованной защиты от однофазных замыканий на землю с функцией определения повреждённого фидера. Терминал ОЗЗ установлен в ячейке секционного разъединителя.

Защита предназначена для выявления однофазных замыканий на землю и определения поврежденного присоединения, а также формирования соответствующих информационных сигналов о повреждениях и управляющих воздействий на коммутационные аппараты для отделения от электрической сети повреждённых элементов.

Предусмотрена возможность работы устройства защита с действием, как на сигнал, так и на отключение.

  - Управление ДГР

Для управления дугогасящими реакторами 10 кВ в блок-модуле ОПУ устанавливается шкаф автоматического управления, реализующий функции управления, измерения и сигнализации дугогасящими реакторами.

  - Управление коммутационными аппаратами

Для сигнализации положения коммутационных аппаратов 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и их управления, а также визуального контроля электрических параметров в ОПУ предусматривается установка автоматизированного рабочего места (АРМ) на базе промышленного компьютера (основной и резервный). Также предусматривается установка отдельных шкафов щита управления.

На рабочем столе АРМ и фасадах шкафов щита управления подстанция отображается в виде мнемосхемы.

Проектом предусматривается управление коммутационными аппаратами 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ:

дистанционное (телеуправление);

местное, основное, посредством основного и резервного АРМ оперативного персонала на базе ПК и с помощью ключей на шкафах щита управления в ОПУ;

местное, резервное, непосредственно с шкафов управления аппаратов 110 кВ;

местное, резервное, посредством кнопок и ключей на лицевой панели ЗРУ 35 кВ (для аппаратов 35 кВ).

местное, резервное, посредством кнопок и ключей на лицевой панели ЗРУ 10 кВ (для аппаратов 10 кВ).

  - Оперативная блокировка разъединителей

Для разъединителей и заземляющих ножей выполняется блокировка, исключающая:

оперирование разъединителем под нагрузкой;

включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделённом разъединителями от участков, находящихся под напряжением, кроме случаев заземления нейтрали включением заземляющего ножа;

возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный участок цепи;

возможность подачи напряжения выключателем на заземленный участок цепи. Для достижения этого выключатель отделяется от других участков цепей разъединителями, сблокированными с заземляющими ножами. При этом включение заземляющего ножа с одной стороны выключателя оказывается возможным только при отключенных разъединителях с обеих сторон выключателя, и наоборот, включение разъединителя с одной стороны выключателя возможно только при отключенных заземляющих ножах с обеих сторон выключателя (кроме заземляющих ножей линейных разъединителей в сторону линий).

В ЗРУ 35 кВ и ЗРУ 10 кВ выполняется оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ при рабочем положении тележек выключателей любого из присоединений этих сборных шин, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже шин РУ. Блокировка в ЗРУ предотвращает вкатывание тележки выключателя во включённом положении.

Оперативная блокировка разъединителей организуется на базе контроллеров.

Контроллеры ОБР предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

В схеме ОБР предусматриваются ключи с замком для возможности деблокирования каждого коммутационного аппарата, участвующего в блокировке.

Организуется дополнительно механическая оперативная блокировка, выполняемая на заводе-изготовителе ячеек ЗРУ 35 кВ и 10 кВ.

  - Центральная сигнализация

Центральная аварийно-предупредительная звуковая и световая сигнализация организуется на базе шкафа, устанавливаемого в помещении ОПУ. Шкаф состоит из 2 комплектов на базе МП терминалов. В шкафу организуются шинки трех участков сигнализации:

1 участок – оборудование 110 кВ, сигнализация от общеподстанционных устройств (шкафов оперативного тока и собственных нужд, датчик уровня маслосборника и т.д.);

2 участок – оборудование 35 кВ;

3 участок – оборудование 10 кВ.

Кроме того, на фасаде шкафа загораются светодиоды при получении сигналов от устройств РЗА.

Также в ОПУ предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная в терминалах РЗА.

Терминалы ЦС предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Регистрация аварийных событий

Проектом предусматривается установка шкафа цифрового регистратора аварийных событий (РАС).

Аналоговые цепи собираются с ПАС (AMU) в виде SV-потоков, дискретные - с ПДС (DMU) GOOSE-сообщениями.

Предусматривается передача данных регистратора аварийных событий в диспетчерскую службу.

Терминалы РАС предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Противоаварийная автоматика

Для реализации функций АЧР, ЧАПВ фидеров 35 и 10 кВ проектом предусматривается установка шкафа АЧР в помещении ОПУ. Шкаф выполнен на базе МП терминала.

Комплект АЧР выполняет следующие функции:

автоматическая частотная разгрузка до 4 групп присоединений (АЧР);

автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ);

контроль исправности ТН;

блокировка по скорости снижения частоты;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминалы АЧР предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV. Передача сигналов АЧР, ЧАПВ на терминалы присоединений 35 кВ и 10 кВ предусматривается посредством GOOSE-сообщений.

  - Перечень шкафов РЗА

Шкафы РЗА поставляются и монтируются в соответствии с обозначенными этапами.

Этап 1: Строительство ВЛ 110кВ 1 цепь.

Этап 2: Строительство ПС 110 кВ со схемой РУ-110 кВ №110-3Н «Блок линия – трансформатор с выключателем» с установкой одного силового трансформатора 63 МВА, с установкой оборудования одной секции шин 10 кВ и одной секции шин 35 кВ.

Этап 3: Строительство ВЛ 110кВ 2 цепь

Этап 4: Расширение РУ-110 кВ ПС 110 кВ до схемы №110-5Н (Мостик с выключателями в цепях линии и без ремонтной перемычки со стороны линии) с установкой второго трансформатора 63 МВА, с расширением РУ-10 кВ до схемы 10-1 (одна, секционированная выключателем, система шин), РУ-35 кВ до схемы 35-9 (Одна рабочая секционированная выключателем система шин).

В перспективе КРУЭ-110 кВ до схемы 110-13 (две рабочие системы шин).

Ориентировочное количество шкафов РЗА без учета аппаратуры ТМ, АИИСКУЭ приведено в таблице.

| Место установки шкафа | Наименование шкафа | Размеры (ШхГхВ) | Кол-во, шт. | Этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПУ, P1 | Центральная сигнализация и организация питания ОБР | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, У2 | Щит управления | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, У3 | Щит управления | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, У4 | Щит управления | 800х600х2200 | 1 | 3,4 этап |
| ОПУ, У5 | Щит управления | 800х600х2200 | 1 | 3,4 этап |
| ОПУ, У6 | Щит управления | 800х600х2200 | 1 | 3,4 этап |
| ОПУ, У7 | Щит управления | 800х600х2200 | 1 | перспектива |
| ОПУ, У8 | Щит управления | 800х600х2200 | 1 | перспектива |
| ОПУ, P9 | Регистратор аварийных событий | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, P10 | Определение места повреждения ВЛ 110 кВ | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, P11 | Организация цепей напряжения ТН 110 кВ | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, P12 | Основная защита ВЛ 110 кВ W1G и ОМП | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, P13 | Резервная защита и АУВ ВЛ 110 кВ W1G | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, P14 | Основная защита ВЛ 110 кВ W2G и ОМП | 800х600х2200 | 1 | 3,4 этап |
| ОПУ, P15 | Резервная защита и АУВ ВЛ 110 кВ W2G | 800х600х2200 | 1 | 3,4 этап |
| ОПУ, P16 | Основная защита ВЛ 110 кВ W3G и ОМП | 800х600х2200 | 1 | перспектива |
| ОПУ, P17 | Резервная защита и АУВ ВЛ 110 кВ W3G | 800х600х2200 | 1 | перспектива |
| ОПУ, P18 | Основная защита ВЛ 110 кВ W4G и ОМП | 800х600х2200 | 1 | перспектива |
| ОПУ, P19 | Резервная защита и АУВ ВЛ 110 кВ W4G | 800х600х2200 | 1 | перспектива |
| ОПУ, P20 | Защита и АУВ СВ 110 кВ QCG | 800х600х2200 | 1 | 3,4 этап |
| ОПУ, P21 | Защита трансформатора T1 1к | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, P22 | Защита трансформатора T1 2к, АРКТ Т1 | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, P23 | Защита трансформатора T2 1к | 800х600х2200 | 1 | 3,4 этап |
| ОПУ, P24 | Защита трансформатора T2 2к, АРКТ Т2 | 800х600х2200 | 1 | 3,4 этап |
| ОПУ, P25 | Защита ошиновки 110 кВ | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, P26 | АЧР | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| ОПУ, P27 | Управление ДГР | 800х600х2200 | 1 | 1,2 этап |
| КРУЭ 110 кВ, W1G | ШПАС ТН W1G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 1,2 этап |
| КРУЭ 110 кВ, W1G | ШПДС 0-3-0 W1G (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | 1,2 этап |
| КРУЭ 110 кВ, W1G | ШПДС 1-3-3 W1G (2xDMU) | 1400x500x1500 | 1 | 1,2 этап |
| КРУЭ 110 кВ, W1G | ШПАС ТТ W1G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 1,2 этап |
| КРУЭ 110 кВ, W2G | ШПАС ТН W2G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУЭ 110 кВ, W2G | ШПДС 0-3-0 W2G (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУЭ 110 кВ, W2G | ШПДС 1-3-3 W2G (2xDMU) | 1400x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУЭ 110 кВ, W2G | ШПАС ТТ W2G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУЭ 110 кВ, W3G | ШПАС ТН W3G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, W3G | ШПДС 0-3-0 W3G (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, W3G | ШПДС 1-3-3 W3G (2xDMU) | 1400x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, W3G | ШПАС ТТ W3G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, W4G | ШПАС ТН W4G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, W4G | ШПДС 0-3-0 W4G (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, W4G | ШПДС 1-3-3 W4G (2xDMU) | 1400x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, W4G | ШПАС ТТ W4G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, QC1G | ШПДС 1-6-0 QC1G (2xDMU) | 1400x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУЭ 110 кВ, QC1G | ШПАС ТТ QC1G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУЭ 110 кВ, T1 | ШПДС МО-1-00 Т1 (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | 1,2 этап |
| КРУЭ 110 кВ, T1 | ШПДС 0-3-0 T1 (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | 1,2 этап |
| КРУЭ 110 кВ, T1 | ШПДС 1-3-3 T1 (2xDMU) | 1400x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, T1 | ШПАС ТТ T1 (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 1,2 этап |
| КРУЭ 110 кВ, T2 | ШПДС МО-1-00 Т2 (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУЭ 110 кВ, T2 | ШПДС 0-3-0 T2 (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУЭ 110 кВ, T2 | ШПДС 1-3-3 T2 (2xDMU) | 1400x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, T2 | ШПАС ТТ T2 (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУЭ 110 кВ, TV1G | ШПАС ТН TV1G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, TV1G | ШПДС 0-3-0 TV1G (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, TV2G | ШПАС ТН TV2G (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУЭ 110 кВ, TV2G | ШПДС 0-3-0 TV2G (2xDMU) | 800x500x1500 | 1 | перспектива |
| КРУ 35 кВ, QT1H | ШПАС В 35 кВ QT1H (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 1,2 этап |
| КРУ 35 кВ, QT2H | ШПАС В 35 кВ QT2H (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 3,4 этап |
| КРУ 10 кВ, QT1K | ШПАС В 10 кВ QT1K (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 1,2 этап |
| КРУ 10 кВ, QT2K | ШПАС В 10 кВ QT2K (2xAMU) | 800x500x1500 | 1 | 3,4 этап |