СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	2

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ	2

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	3

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	3

4.1	Основные параметры и характеристики МПС	3

4.2	Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ	3

4.3	Основные технические характеристики силового трансформатора	4

5.	РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	4

5.1	Срабатывание устройств РЗА на отключение	4

5.2	Срабатывание устройств РЗА на сигнал	4

5.3	Срабатывание датчиков пожарной сигнализации	4

5.4	Выход из строя одного из щитов СОПТ	5

5.5	Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН	5

6.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	5

6.1	Основные технические характеристики оборудования модуля ВН	6

6.2	Основные технические характеристики оборудования модуля СН	6

7.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	7

8.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	7

9.	СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	8

10.	КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	9

11.	ИЗОЛЯЦИЯ	10

12.	ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	10

13.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	10

13.1	Заземление и уравнивание потенциалов модуля ВН	10

13.2	Заземление и уравнивание потенциалов модуля НН	10

13.3	Организация контура заземления	10

14.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	11

14.1	Защита силового трансформатора	11

14.2	Защита элементов 10 кВ	12

15.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	14

16.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	14

17.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	15

18.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15

19.	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	16

20.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16

ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	17

# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

  - Общие положения

В зависимости от объемов внедрения цифровых технологий передачи данных на подстанции выделяют три архитектуры подстанций.

Архитектура I предполагает применение протокола MMS для интеграции устройств РЗА и контроллеров присоединений (КП) в единую систему АСУ ТП без использования протоколов GOOSE и SV. Таким образом, первая архитектура не предполагает использование ШПДС, ШПАС. Дополнительные требования предъявляются к формату представления таблиц сигналов, передаваемых в АСУ ТП, где должны использоваться наименования сигналов по стандарту МЭК 61850 в соответствии с корпоративным профилем стандарта МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС».

Архитектура II предполагает применение протокола MMS для интеграции устройств РЗА и КП в единую систему АСУ ТП, а также использование протокола GOOSE для быстрой передачи информации между устройствами уровня присоединения (РЗА и КП), а также для передачи сигналов между устройствами защиты и автоматики и преобразователями дискретных сигналов, установленными в ШПДС. Применение протокола Sampled Values в данной архитектуре не предусматривается. Таким образом, вторая архитектура предполагает применение ШПДС.

Архитектура III предполагает применение протокола MMS для интеграции устройства РЗА и КП в единую систему АСУ ТП, применение протокола GOOSE для быстрой передачи информации между устройствами уровня присоединения (РЗА и КП) и передачи информации между устройствами защиты и автоматики и ШПДС, а также применение протокола Sampled Values для передачи данных измерений токов и напряжений от ЦТТ, ЦТН и, на переходном этапе, от ШПАС. В ячейках вводных присоединений 6-35 кВ для ПС Архитектуры III используются ПАС, устанавливаемые в релейном отсеке данных ячеек и подключаемые к электромагнитным ТТ.

В соответствии с пунктом 4.2 задания на проектирование на ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» реализуется Архитектура I ЦПС. На подстанции применяется оборудование РЗА с поддержкой стандарта МЭК 61850, использование ШПАС и ШПДС не предусматривается.

Определяющим при выборе принципов и типов устройств РЗА является выполнение основных требований, предъявляемых к их функционированию (селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность), а также выполнение действующих нормативных и директивных документов.

На ПС предусматривается оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики следующих элементов:

ВЛ 110 кВ;

СВ 110 кВ;

шин 110 кВ;

силовых трансформаторов 110/35/10 кВ;

ВЛ 35 кВ;

СВ 35 кВ;

вводных выключателей 35 кВ;

трансформаторов напряжения 35 кВ;

шин 35 кВ;

вводных выключателей 10 кВ;

СВ 10 кВ;

ОЛ 10 кВ;

трансформаторов напряжения 10 кВ;

шин ЗРУ 10 кВ.

- Структура системы РЗА элементов подстанции принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы неповреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

выполнением ближнего резервирования;

установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

использованием УРОВ;

разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Разделение по цепям переменного тока предполагает работу комплектов РЗА, резервирующих друг друга, от разных вторичных обмоток трансформатора тока. Цепи переменного тока выполняются отдельными экранированными кабелями, проложенными по разным трассам.

Разделение по цепям переменного напряжения подразумевает подключение взаиморезервируемых комплектов к вторичным цепям ТН разными кабелями.

Разделение по цепям оперативного постоянного тока достигается подключением к разным секциям ЩПТ следующих потребителей: основных и резервных защит; электромагнитов отключения силовых выключателей. Такие технические решения позволяют обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале автоматики управления выключателем или/и при исчезновении напряжения на одной из секций ЩПТ. Каждое устройство РЗА, электромагниты отключения выключателя питаются от отдельного автоматического выключателя, а резервирование питания обеспечивается схемой электрических соединений щита постоянного тока.

Разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения на оба электромагнита отключения выключателя. Наличие двух электромагнитов отключения снижает общее количество отказов выключателей, и, как следствие, количество отключений с выдержкой времени УРОВ и с отключением неповрежденных элементов. Прокладка контрольных кабелей до ЭМО1 и ЭМО2 привода выключателя 110 кВ осуществляется по разным трассам (кабельным лоткам).

Для цепей напряжения сторон 110 кВ, 35 кВ (в том числе и коммерческого учёта) предусматривается возможность оперативного переключения на ТН смежной секции.

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Устанавливаемые устройства РЗА подключаются к шкафу центральной сигнализации. При этом комплекты защит имеют индивидуальную передачу сигналов в систему центральной сигнализации.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА. Также предусматривается установка отдельного шкафа регистратора аварийных событий

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными нераспространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

Связь с АСУ ТП осуществляется в соответствии со стандартом МЭК-61850. Устройства РЗА имеют необходимое количество портов связи для включения в локальную сеть ПС с поддержкой необходимых интерфейсов.

  - Защита и автоматика линий 110 кВ

Защита линий 110 кВ выполняется комплектом дифференциально-фазной защиты и комплектом ступенчатых защит (КСЗ). Для защиты и автоматики линий 110 кВ предусматривается установка шкафов, содержащих по два комплекта на базе микропроцессорных терминалов.

Терминал ДФЗ выполняет следующие функции:

дифференциально-фазная защита;

пять ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных замыканий;

ступень ДЗ от замыканий на землю;

шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП);

токовая отсечка (ТО);

максимальная токовая защита (МТЗ);

возможность оперативного ускорения ступеней ДЗ и ТНЗНП;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминал КСЗ и АУВ выполняет функции:

пять ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных замыканий;

ступень ДЗ от замыканий на землю;

шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП);

токовая отсечка (ТО);

максимальная токовая защита (МТЗ);

возможность оперативного ускорения ступеней ДЗ и ТНЗНП;

автоматику управления выключателем (АУВ);

автоматическое повторное включение (АПВ);

устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);

защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);

защита электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;

контроль исправности цепей ЭМ управления;

блокировка управления выключателем при аварийном снижении элегаза;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Для отходящих линий 110 кВ предусматривается установка отдельных терминалов определения места повреждения (ОМП).

Функции, выполняемые устройством:

определение расстояния до повреждения относительно места установки устройства, км;

определение вида повреждения;

фиксация времени и даты возникновения аварии;

возможность выдачи сигнала запуска при аварии на другие устройства.

Терминалы защит ВЛ 110 кВ и ОМП предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV.

Устройство АПВ позволяет оперативно выбирать виды контроля пуска АПВ: с контролем отсутствия напряжения на линии (шинах) и наличия симметричного напряжения на шинах (линии) – КОНЛ+КННШ (КОНШ+КННЛ); с контролем наличия синхронизма и контролем наличия симметричного напряжения на линии и на шинах КС.

Контроль напряжения на шинах осуществляется от ТН 110 кВ, устанавливаемого на соответствующей СШ 110 кВ.

Контроль напряжения на линии осуществляется от шкафа отбора напряжения (ШОН).

  - Защита шиносоединительного выключателя 110 кВ

Для защиты шиносоединительного выключателя 110 кВ предусматривается установка шкафа защит на базе микропроцессорного терминала, который реализует следующие функции:

максимальная токовая защита (четыре ступени);

токовая защита нулевой последовательности (три ступени);

автоматику управления выключателем (АУВ);

автоматическое повторное включение (АПВ);

устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);

защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);

защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;

узел контроля исправности цепей ЭМ управления;

блокировка управления выключателем при аварийном снижении элегаза;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминал защиты ШСВ 110 кВ предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Защита шин 110 кВ и УРОВ 110 кВ

Для защиты шин 110 кВ предусматривается установка шкафа дифференциальной защиты шин. В состав шкафа входят два терминала ДЗШ.

Терминалы дифференциальной защиты шин выполняют следующие функции:

реле дифференциальной защиты шин (ДЗШ) с торможением;

реле чувствительного токового органа (ЧТО);

реле минимального напряжения, реагирующих на междуфазные напряжения каждой из секции шин;

реле максимального напряжения, реагирующее на напряжения обратной последовательности;

реле контроля исправности токовых цепей;

логика “очувствления” ДЗШ;

логика опробования;

логика УРОВ присоединений;

логика запрета АПВ;

цепи отключения и пуска УРОВ;

цепи запрета АПВ;

регистрация событий.

Предусматривается организация централизованной схемы УРОВ 110 кВ на базе шкафа ДЗШ.

Схема УРОВ выполняется таким образом, чтобы при пуске УРОВ какого-либо присоединения схема УРОВ без выдержки времени действовала на отключение выключателя этого присоединения и, в случае его отказа в отключении (контроль наличия тока через выключатель), УРОВ с выдержкой времени отключает соответствующую систему шин.

В случае ошибочного замыкания персоналом пусковой цепи какого-либо присоединения УРОВ отключит выключатель только этого присоединения и, так как ток через «отказавший» выключатель прекратится, схема УРОВ вернется в исходное состояние.

Следовательно, в случае ошибочного замыкания персоналом пусковой цепи какого-либо присоединения УРОВ отключит выключатель только этого присоединения и, так как ток через «отказавший» выключатель прекратится, схема УРОВ вернется в исходное состояние.

Терминалы ДЗШ 110 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Организация цепей напряжения ТН 110 кВ

Для организации цепей напряжения трансформаторов напряжения 110 кВ 1, 2 с.ш. предусматривается установка шкафа ОЦН 110 кВ, содержащего два комплекта ТН 110 кВ.

Комплект ТН 110 кВ 1, 2 с.ш. выполняет следующие функции:

контроль цепей напряжения;

контроль исправности ТН.

Предусматривается возможность оперативного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции шин при выводе своего ТН из работы.

  - Защита и автоматика силовых трансформаторов

Для защиты силовых трансформаторов 110/35/10 кВ предусматривается установка шкафов основных и резервных защит и шкафа автоматики регулирования напряжения под нагрузкой (АРНТ). В состав шкафа основных и резервных защит трансформатора входит микропроцессорный терминал ДЗТ, который выполняет следующие функции:

дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри бака трансформатора;

токовая защита нулевой последовательности стороны высшего напряжения ВН (ТЗНП);

максимальная токовая защита стороны ВН с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ ВН);

максимальная токовая защита стороны СН с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ СН);

максимальная токовая защита стороны низшего напряжения (НН) с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ НН);

защита от перегрузки (ЗП);

пуск автоматики охлаждения по току;

блокировка РПН при перегрузке и по напряжению;

УРОВ выключателя ВН;

прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

В состав шкафа основных и резервных защит трансформатора входит микропроцессорный терминал РЗТ, который выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

токовая ненаправленная защита нулевой последовательности (ТЗНП) от КЗ на землю;

прием сигналов от газовых защит трансформатора и РПН;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

устройство резервирования отказа выключателя;

автоматика управления выключателем;

автоматическое повторное включение;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Комплект АРКТ на базе МП терминала выполняет следующие функции:

автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

ручное регулирование напряжения;

блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;

блокировка РПН от внешних сигналов;

блокировка РПН при перегрузках трансформатора;

блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2);

блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении;

коррекция уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование);

одновременный контроль двух секций шин;

оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;

оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбранного заранее на другое значение;

формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН;

регистрация событий.

В качестве защиты ближнего резервирования (БРТ) силовых трансформаторов применяется устройство МТЗ БРТ на базе МП терминала, которое устанавливается в шкафу на ОРУ 110 кВ в непосредственной близости от силовых трансформаторов.

Данное устройство реализует функции максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени. Шкаф остается в работе при потере оперативного постоянного тока на подстанции, получая питание от токовых цепей присоединения. Отключение от БРТ производится действием на отдельный электромагнит отключения выключателя 110 кВ (ЭМО3).

Терминалы основных, резервных защит и АРКТ силовых трансформаторов предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Сигнализация давления элегаза оборудования 110 кВ

Предусматривается двухступенчатая предупредительная/аварийная сигнализация снижения давления (плотности) элегаза в оборудовании 110 кВ. При срабатывании второй ступени указанной сигнализации выполняется автоматическая электрическая блокировка управления выключателем, запрещающая операции включения и отключения выключателя. Также сигналы снижение давления элегаза действуют на сигнализацию.

  - Защита и автоматика выключателей ввода 35 кВ

Для выполнения защит, управления и автоматики выключателей ввода 35 кВ предусматривается установка микропроцессорных терминалов в релейных отсеках соответствующих ячеек КРУ 35 кВ. Микропроцессорные терминалы защит и автоматики вводов 35 кВ реализуют следующие функции:

автоматика управления выключателем (АУВ);

трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем трехфазных токов (любая ступень может иметь комбинированный пуск по напряжению, первые две могут быть выполнены направленными);

формирование сигнала АВР на включение секционного выключателя;

защита минимального напряжения (ЗМН);

контроль исправности трансформатора напряжения;

логическая защита шин (ЛЗШ) с возможностью контроля направления тока;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ);

однократное АПВ.

Терминалы защит вводного выключателя 35 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Защита и автоматика секционного выключателя 35 кВ

Для выполнения защит, управления и автоматики секционного выключателя 35 кВ предусматривается установка микропроцессорного терминала в релейном отсеке соответствующей ячейки КРУ 35 кВ.

Комплект защиты и автоматики секционного выключателя выполняет следующие функции:

автоматика управления выключателем (АУВ);

трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем трёхфазных токов;

логическая защита шин (ЛЗШ) с возможностью контроля направления тока;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин;

исполнение входного сигнала УРОВ при отказах выключателей линий;

АВР.

Терминал защит секционного выключателя 35 кВ предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Защита отходящих линий 35 кВ

Для защиты ВЛ 35 кВ предусматривается установка микропроцессорных терминалов в релейных отсеках соответствующих ячеек КРУ 35 кВ.

Терминалы защит выполняют следующие функции:

дистанционная защита;

автоматика управления выключателем (АУВ)

трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);

ЛЗШ с возможностью контроля направления тока;

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ;

УРОВ;

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ).

Для отходящих линий 35 кВ предусматривается установка отдельных терминалов определения места повреждения (ОМП).

Функции, выполняемые устройством:

определение расстояния до повреждения относительно места установки устройства, км;

определение вида повреждения;

фиксация времени и даты возникновения аварии;

возможность выдачи сигнала запуска при аварии на другие устройства.

Терминалы защит отходящих линий 35 кВ и ОМП предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Организация цепей напряжения 35 кВ

Комплекты защит и автоматики ТН 35 кВ на базе микропроцессорных терминалов устанавливаются в релейных отсеках соответствующих ячеек КРУ 35 кВ.

Терминалы реализуют следующие функции:

трехступенчатая защита минимального напряжения (ЗМН) от понижения (пропадания) напряжения с контролем трех линейных напряжений;

защита от повышения напряжения (ЗПН) с возможностью обратного включения после снижения напряжения;

защита от однофазных замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности;

автоматическая частотная разгрузка (АЧР);

логическая схема формирования сигнала пуска АВР;

контроль состояния трансформаторов напряжения;

формирование сигналов наличия и отсутствия напряжения на секции;

формирование шинок напряжения секции;

формирование шинок напряжения для коммерческого учета;

переключение шинок напряжения с рабочей на резервную секцию.

Предусматривается возможность оперативного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции шин при выводе своего ТН из работы.

Терминалы ТН 35 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Защита реакторов и ошиновки 10 кВ

Для защиты реакторов 10 кВ предусматривается установка шкафов дифференциальной защиты ошиновки. В состав шкафа входят два микропроцессорный терминал ДЗО, которые выполняют следующие функции:

дифференциальная токовая защита ошиновки (ДЗО;

максимальная токовая защита стороны низшего напряжения (НН) с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ НН);

УРОВ выключателя ВН;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

  - Защита и автоматика выключателя ввода 10 кВ

Терминал защит вводного выключателя 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ВВ 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита с пуском по напряжению;

контроль тока для дуговой защиты при дуговых замыканиях внутри ячейки ввода, на шинах 10 кВ и в отсеках выключателей присоединений;

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) по напряжению нулевой последовательности с действием на отключение;

однократное АПВ;

формирование сигнала пуска АВР;

логическая защита шин с возможностью контроля направления тока;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ).

Терминалы защит вводного выключателя 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита и автоматика секционного выключателя 10 кВ

Терминал защит секционного выключателя 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки СВ 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита от междуфазных повреждений;

контроль тока для дуговой защиты при дуговых замыканиях внутри ячейки секционного выключателя, на шинах 10 кВ и в отсеках выключателя присоединений;

логическая защита шин с возможностью контроля направления тока;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

автоматический ввод резерва (АВР).

Терминалы защит секционного выключателя 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Организация цепей напряжения ТН 10 кВ

Терминал трансформатора напряжения 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ТН 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал;

контроль наличия напряжения на фазах;

автоматическая частотная разгрузка (АЧР);

автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ).

Предусматривается возможность оперативного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции шин при выводе своего ТН из работы.

Терминалы трансформатора напряжения 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита и автоматика отходящих присоединений 10 кВ

Терминал защит отходящего присоединения 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки присоединения. Он выполняет следующие функции:

токовая отсечка без выдержки времени;

одна ступень максимальной токовой защиты от междуфазных повреждений;

защита от однофазных замыканий на землю;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ с возможностью контроля направления тока;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

однократное АПВ;

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ.

Терминалы защит отходящих присоединений 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита ячеек 10 кВ и 35 кВ от дуговых замыканий

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 10 кВ и 35 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты. Устройство при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит ввода.

Устройства защиты от дуговых замыканий предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Автоматический ввод резерва 10 кВ

Автоматический ввод резерва (АВР) действует на включение СВ 10 кВ при отключении одного из ВВ 10 кВ.

Схема АВР готова к действию через регулируемую выдержку времени после включения обоих вводов (факт включения фиксируется сигналом «вводы в работе») и перевода внешнего ключа в положение «АВР введено». Имеется возможность сигнализировать готовность схемы АВР секционного выключателя. Это позволяет контролировать работоспособность схемы АВР, включая монтаж между ячейками вводов и СВ. Командой на включение секционного выключателя является входной сигнал «Пуск АВР» от рабочих вводов. Действие схемы АВР сигнализируется светодиодом на лицевой панели терминала СВ 10 кВ.

АВР блокируется при: включенном положении секционного выключателя или после его аварийного отключения; неисправности цепей управления секционным выключателем; действии сигнала «внешнее отключение»; действии внешнего сигнала «Запрет АВР» (от вводов или внешних схем); действии дуговой защиты. Это препятствует подключению поврежденной секции к исправному источнику питания и полному обесточиванию подстанции.

  - Логическая защита шин 10 кВ и 35 кВ

Логическая защита реализуется с помощью терминалов защит ВВ, СВ и ОЛ. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод и секционный выключатель без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода, СВ и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

  - Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с функцией определения поврежденного фидера (ОПФ) 10 кВ

Предусматривается установка централизованной защиты от однофазных замыканий на землю с функцией определения повреждённого фидера. Защита организуется на базе двух навесных шкафов, устанавливаемых в ЗРУ 10 кВ.

Защита предназначена для выявления однофазных замыканий на землю и определения поврежденного присоединения, а также формирования соответствующих информационных сигналов о повреждениях и управляющих воздействий на коммутационные аппараты для отделения от электрической сети повреждённых элементов.

Предусмотрена возможность работы устройства защита с действием, как на сигнал, так и на отключение.

  - Управление коммутационными аппаратами

Для сигнализации положения коммутационных аппаратов 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ и их управления, а также визуального контроля электрических параметров в ОПУ предусматривается установка автоматизированного рабочего места (АРМ) на базе промышленного компьютера (основной и резервный).

На рабочем столе АРМ подстанция отображается в виде мнемосхемы.

Предусматривается управление коммутационными аппаратами 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ:

дистанционное (телеуправление);

местное, основное, посредством основного и резервного АРМ оперативного персонала на базе ПК;

местное, резервное, непосредственно с шкафов управления аппаратов 110 кВ;

местное, резервное, посредством кнопок и ключей на лицевой панели КРУ 10 кВ и 35 кВ.

  - Оперативная блокировка разъединителей

Для разъединителей и заземляющих ножей выполняется блокировка, исключающая:

оперирование разъединителем под нагрузкой;

включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделённом разъединителями от участков, находящихся под напряжением, кроме случаев заземления нейтрали включением заземляющего ножа;

возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный участок цепи;

возможность подачи напряжения выключателем на заземленный участок цепи. Для достижения этого выключатель отделяется от других участков цепей разъединителями, сблокированными с заземляющими ножами. При этом включение заземляющего ножа с одной стороны выключателя оказывается возможным только при отключенных разъединителях с обеих сторон выключателя, и наоборот, включение разъединителя с одной стороны выключателя возможно только при отключенных заземляющих ножах с обеих сторон выключателя (кроме заземляющих ножей линейных разъединителей в сторону линий).

В ЗРУ 10 кВ и 35 кВ выполняется оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ при рабочем положении тележек выключателей любого из присоединений этих сборных шин, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже шин РУ. Блокировка в ЗРУ 10 кВ и 35 кВ предотвращает вкатывание тележки выключателя во включённом положении.

Оперативная блокировка разъединителей организуется на базе контроллеров.

Контроллеры ОБР 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

В схеме ОБР 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ предусматриваются ключи с замком для возможности деблокирования каждого коммутационного аппарата, участвующего в блокировке.

По стороне 10 кВ и 35 кВ организуется дополнительно механическая оперативная блокировка, выполняемая на заводе-изготовителе ячеек КРУ.

  - Центральная сигнализация

Центральная аварийно-предупредительная звуковая и световая сигнализация организуется на базе шкафа, устанавливаемого в помещении ОПУ. Шкаф состоит из двух комплектов на базе МП терминала. В шкафу организуются шинки трех участков сигнализации:

1 участок – оборудование 110 кВ, сигнализация от общеподстанционных устройств (шкафов оперативного тока и собственных нужд, датчик уровня маслосборника и т.д.);

2 участок – оборудование 35 кВ;

3 участок – оборудование 10 кВ.

Кроме того, на фасаде шкафа загораются светодиоды при получении сигналов от устройств РЗА.

Также в ОПУ предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная в терминалах РЗА.

Терминалы ЦС предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Регистрация аварийных событий

Предусматривается установка шкафа цифрового регистратора аварийных событий (РАС).

К РАС подключаются аналоговые и дискретные сигналы с устройств РЗА и коммутационных аппаратов подстанции.

Предусматривается передача данных регистратора аварийных событий в диспетчерскую службу.

Терминалы РАС предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Противоаварийная автоматика

Для реализации функций АЧР, ЧАПВ фидеров 10, 35, 110 кВ предусматривается установка шкафа АЧР в помещении ОПУ. В состава шкафа входят два комплекта на базе МП терминалов.

Каждый комплект АЧР выполняет следующие функции:

автоматическая частотная разгрузка до 4 групп присоединений (АЧР);

автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ);

контроль исправности ТН;

блокировка по скорости снижения частоты;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминалы АЧР предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE.