В каждой из двух ММПС предусматривается выполнение систем РЗА для следующего оборудования:

силового трансформатора;

линий 10 кВ;

ЗРУ 10 кВ.

В каждой из двух ММПС устанавливается:

Шкаф защит и автоматики регулирования напряжения трансформатора (ШЗТ и АРНТ).

Шкаф центральной сигнализации и питания оперативной блокировки разъединителей (ШЦС и ПОБР).

- В ШЗТ и АРНТ устанавливается 3 МП терминала:

Основной защиты трансформатора (ДЗТ, ГЗ, технологические защиты).

Резервных защит трансформатора и автоматики управления выключателем 110 кВ (МТЗ, ГЗ, АУВ).

Автоматики регулирования напряжения трансформатора.

- В ШЦС и ПОБР устанавливаются:

МП терминал центральной сигнализации.

Преобразователи тока для питания цепей ОБР и устройства контроля целостности изоляции цепей ОБР.

- МП терминалы защит присоединений 10 кВ располагаются в релейных отсеках КРУ 10 кВ.