СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	2

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ	2

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	3

4.	СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ	3

4.1	Основные параметры и характеристики	3

4.2	Технические характеристики силового трансформатора	4

5.	РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПОДСТАНЦИИ	4

5.1	Срабатывание устройств РЗА на отключение	4

5.2	Срабатывание устройств РЗА на сигнал	4

5.3	Срабатывание АВР	5

5.4	Срабатывание датчиков пожарной сигнализации	5

5.5	Выход из строя одного из щитов ЩПТ	5

5.6	Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН	5

6.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	5

6.1	Основные технические характеристики оборудования модуля ВН	6

6.2	Основные технические характеристики оборудования модуля НН	7

7.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	7

8.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	8

9.	СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	9

10.	КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	10

11.	ИЗОЛЯЦИЯ	11

12.	ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	11

13.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	11

14.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	11

14.1	Защита линий 10 кВ	12

14.2	Защита силового трансформатора	12

15.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	14

ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	16

- ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ММПС – мобильная модульная однотрансформаторная подстанция;

КРУЭ – комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией;

ЗГНТ – заземлитель газовый нейтрали трансформатора;

КРУ – комплектное распределительное устройство;

РУ – распределительное устройство;

ПС – трансформаторная подстанция;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

ЩСН – щит собственных нужд;

модуль НН – модуль низкого напряжения 10 кВ;

модуль ВН – модуль высокого напряжения 110 кВ;

СОПТ – система питания оперативным постоянным током;

ЩПТ – щит питания постоянным током;

ЩСН – щит собственных нужд;

АКБ – аккумуляторная батарея;

ПУ – панель управления;

ШУС и АРНТ – шкаф управления, сигнализации и автоматического регулирования напряжения;

ТУ – телеуправление;

ТС – телесигнализация;

РАС – регистратор аварийных событий;

ШТМ и С – шкаф систем телеуправления, телесигнализации и связи;

ШЗТ – шкаф защиты трансформатора;

АРНТ – автоматическое регулирование напряжения трансформатора;

РПН – регулирование под нагрузкой;

АЧР – автоматическая частотная разгрузка;

ВНР – восстановление нормального режима;

АВР – автоматическое включение резерва;

ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение;

ДЗЛ – продольная дифференциальная защита линии;

ШАЧР и ПОБ – шкаф автоматической частотной разгрузки и питания оперативных блокировок;

АИИСКУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии;

ОПС – система автоматической охранно-пожарной сигнализации;

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный;

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей проектной документации разработаны инженерно-технические решения по изготовлению объекта: «модульная мобильная однотрансформаторная подстанция (ММПС) 110/10 кВ мощностью 25 МВА наружного исполнения на платформах полуприцепов».

Проектная документация разрабатывается с соблюдением действующий норм и правил, а также технических регламентов и стандартов предприятия ОАО «ФСК ЕЭС».

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Мобильно-модульная однотрансформаторная подстанция (ММПС) предназначена для организации временного электроснабжения гражданских объектов на период проведения технического перевооружения или капитального ремонта существующих трансформаторных подстанций.

Мобильная подстанция выполнена в виде двух самостоятельных модулей с возможностью перевозки автомобильным транспортом на полуприцепах.

Модуль ММПС предназначен для работы в одиночном режиме, для обеспечения потребителей аварийным или основным электропитанием.

Оборудование, установленное на ММПС открыто имеет климатическое исполнение УХЛ1 (ГОСТ 15150-69), и рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от минус 60°C до +40°С. Оборудование и оболочки рассчитаны на относительную влажность воздуха 75% при температуре +15 °С (среднегодовое значение), и 100% при температуре +25 °С (верхнее значение - наблюдается конденсация влаги).

# ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

По высокой стороне 110 кВ однолинейная схема ММПС выполняется аналогично схеме №110-3Н СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Блок (линия-трансформатор) с выключателем» [3]; по низкой стороне 10 кВ однолинейная схема ММПС выполняется аналогично схеме №10-1 «одна, секционированная выключателями, система шин» [3].

Применение вышеперечисленных схем подключения оборудования на ММПС определяется возможностью её использования как в качестве тупиковой трансформаторной подстанции, с питанием потребителей по III категории надёжности, так и возможностью её подключения к аналогичной ММПС для питания потребителей по I категории.

# СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

  - Основные параметры и характеристики

Модульная однотрансформаторная подстанция (ММПС) 110/10-25-У1 выполнена в виде двух модулей контейнерного типа: модуль ВН 110 кВ, модуль НН 10 кВ, установленных на двухосном и пятиосном полуприцепах. В комплекте с ММПС поставляется контейнер с запасным инвентарём и приборами (ЗИП).

На первой платформе устанавливается контейнер c КРУЭ, трансформатор и ЗГНТ. Подключение питающей воздушной линии осуществляется непосредственно к воздушным вводам КРУЭ. Со стороны ввода источника питания должны быть установлены токоограничивающие ОПН и воздушные линейные разъединители.

Комплектно с ММПС поставляется комплект кабельных вводов 110 кВ для подключения КРУЭ при необходимости к кабельной линии вместо воздушной линии 110 кВ.

От КРУЭ при помощи кабельной перемычки подключается силовой трансформатор.

Подключение нейтрали силового трансформатора осуществляется к ЗГНТ, установленного  на первом полуприцепе.

Подключение модуля НН 10 кВ, расположенного в контейнере на втором полуприцепе осуществляется кабельными перемычками напрямую к ячейке ввода КРУ 10 кВ.

Подключение второго модуля НН 10 кВ, расположенного в контейнере на третьем полуприцепе осуществляется кабельными перемычками напрямую к ячейке ввода КРУ 10 кВ.

  - Технические характеристики силового трансформатора

Трансформатор силовой ТДЦН-25000/110-У1 имеет следующие характеристики:

номинальное напряжение обмотки ВН 115,0 кB;

номинальное напряжение обмотки НН 10,5 кВ;

группа соединения обмоток Yn/Δ-11(Δ-11);

устройство РПН, установленное в нейтрали трансформатора, с пределами регулирования напряжения 115±9х1,78%, кB;

гнездо для штекера типа Shandong 145kV, Iном.=2500 А;

гнездо для штекера типа Shandong 52kV, Iном.=2200 А;

гнездо для штекера типа Shandong 12kV, Iном.=3150 А;

Силовой трансформатор соответствует требованиям ГОСТ Р 52719—2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» [10] и ГОСТ 12965-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ» [11].

# РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПОДСТАНЦИИ

Мобильно-модульная трансформаторная подстанция может осуществлять работу как в одиночном режиме – в качестве тупиковой ПС, так и в режиме параллельной работы двухтрансформаторной подстанции с резервированием (при установке второй ММПС).

Количество отходящих от РУ-10 кВ линий равно пяти. Работа в одиночном режиме позволяет осуществлять электроснабжение потребителей по III категории надежности электроснабжения. При работе в одиночном режиме, ячейка №1(9) КРУ 10 кВ используется в качестве отходящей линии, к которой может быть подключена мощность, равная номинальной мощности силового трансформатора.

  - Срабатывание устройств РЗА на отключение

При срабатывании устройств РЗА происходит селективное отключение (локализация) поврежденного элемента ММПС и выполняется тем самым локализацию аварийного режима. Срабатывание устройств РЗА фиксируется встроенными в эти устройства РАС, происходит срабатывание сигнализации на ПС и передача сигнала по каналам телемеханики о аварийном отключении, и причине его вызвавшей. По поступившему сигналу происходит отправка на ММПС выездной бригады для ликвидации причин и последствий аварии.

В случае, если срабатывание устройств РЗА привело к отключению источников питания ПС (линии, трансформатора), и отсутствуют внешние источники питания СН, ПС переходит в режим работы от АКБ. В этом режиме все устройства ПС отключаются после разряда АКБ. Минимальная длительность такого режима работы - 2 часа (выбранное расчетное время питание от АКБ – 4 часа). При пропаже питания на щите ЩСН, происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о данном событии.

  - Срабатывание устройств РЗА на сигнал

Срабатывание устройств РЗА на сигнал свидетельствует, как правило, о наступлении предаварийного режима работы. При срабатывании устройств РЗА на сигнал происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о срабатывании предупредительной сигнализации и о причине срабатывания. По поступившему сигналу в зависимости от его причины происходит принятие решения о выдаче сигнала ТУ для недопущения аварии либо отправке на ММПС выездной бригады для устранения неисправности.

  - Срабатывание АВР

Технически предусмотрена возможность включения нескольких ММПС по схеме с секционированием шин 10 кВ с выполнением устройства АВР на секционном выключателе. В этом случае, по факту пропажи питания на одной из шин 10 кВ и наличии питания на секции шин связанной ММПС, происходит отключение выключателя ячейки ввода 10 кВ обесточенной системы шин и включение секционного выключателя. При восстановлении питания со стороны отключенного трансформатора происходит возврат к нормальному режиму работы путем отключения секционного выключателя и включения соответствующего вводного выключателя. Факт срабатывания АВР и ВНР фиксируется встроенными РАС соответствующих терминалов, при срабатывании выполняется передача ТС по каналам телемеханики.

  - Срабатывание датчиков пожарной сигнализации

Для недопущения распространения огня в ММПС при срабатывании датчиков пожарной сигнализации выполняется передача сигнала по каналам телесигнализации о наступлении пожара. По поступившему сигналу происходит отправка на ММПС пожарной бригады для ликвидации пожара.

  - Выход из строя одного из щитов ЩПТ

В случае выхода из строя одного из ЗВУ щита ЩПТ, восстановление напряжении на аварийной секции производится вручную оперативным персоналом.

  - Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН

В случае перегрева трансформатора собственных нужд, происходит срабатывание выключателя нагрузки в ячейке КРУ 10 кВ и ТСН отключатся. При пропадании питания на щите ЩСН-НН со стороны ТСН КРУ 10 кВ, в щите ЩСН-НН срабатывает АВР – включается секционный выключатель, и напряжение на секции шин восстанавливается.

# ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Модуль ВН располагается на первом полуприцепе и состоит из:

комплектного элегазового распределительного устройства 110 кВ 2500 А производства «Sieyuan» ZF28A-145;

трансформатора силового 110/10 кВ 25 МВА производства Shandong Dachi Electric Co., Ltd (Китай) типа ТДЦН-25000/110-У1, с установленным регулятором напряжения под нагрузкой (РПН);

заземлителя газового нейтрали трансформатора ЗГНТ-110 кВ производства ОАО «Энергомеханический завод» (заземлитель нейтрали 110 кВ, ОПН 110/56/10/750, кабельная муфта 52 кВ);

шкафа управления системой охлаждения силового трансформатора «ШУ-ДЦ»;

шкафа управления КРУЭ «ШУ-КРУЭ»;

шкафа управления РПН трансформатора «ШУ-РПН»;

шкафа межмодульных соединений «ШК-110»;

щит питания собственных нужд модуля ВН «ЩСН-ВН»;

щит автоматической охранно-пожарной сигнализации «ОПС-ВН (РИП 12)»;

щит управления вентиляцией «ЩУВ-2»;

Модуль НН располагается на втором полуприцепе и конструктивно разделяется на две секции: ОПУ и РУ 10 кВ, отделённые друг от друга металлической перегородкой:

В состав секции РУ 10 кВ входят:

ячейка вводная с вакуумным выключателем 10кВ VF-12, 2500А – 1шт.;

ячейки отходящей линии с вакуумным выключателем 10кВ VF-12, 1250А – 2 шт.;

ячейки отходящей линии с вакуумным выключателем 10кВ VF-12, 630А –2 шт.;

ячейки, совмещающие в себе функции отходящей линии и секционного выключателя с вакуумным выключателем 10кВ VF-12, 2500А – 1 шт.;

ячейка с силовым трансформатором собственных нужд (ТСН) 40 кВА – 1 шт.;

ячейка с трансформатором напряжения на 10 кВ– 1 шт.;

В состав секции ОПУ входят:

шкаф защиты трансформатора «ШЗТ»;

шкаф автоматической частотной разгрузки и питания оперативных блокировок «ШАЧРиПОБ»;

шкаф управления, сигнализации и автоматического регулирования напряжения трансформатора «ШУС и АРНТ»;

шкаф защиты линии «ШЗЛ»;

щит постоянного тока с зарядными устройствами «ЩПТ»;

шкаф с аккумуляторными батареями «ШАКБ»;

шкаф системы телеуправления, телесигнализации и связи «ШТМиС»;

шкаф межмодульных соединений «ШК-10»;

щит питания собственных нужд модуля НН «ЩСН-НН»;

щит автоматической охранно-пожарной сигнализации «ОПС-НН (РИП-12)»;

щит управления вентиляцией «ЩУВ-1»;

  - Основные технические характеристики оборудования модуля ВН

Оборудование модуля ВН: КРУЭ ZF28A-145, трансформатор. ТДЦН-25000/110-У1, заземлитель нейтрали ЗГНТ-110 кВ имеет следующие основные технические характеристики:

Основные параметры КРУЭ ZF28A-145:

номинальное напряжение 145 кВ;

номинальный ток сборных шин 2500 А;

ток термической стойкости 40 кА;

ток электродинамической стойкости 100 кА.

Основные параметры заземлителя нейтрали ЗГНТ-110 кВ:

номинальное напряжение 110 кВ;

номинальный ток сборных шин 400 А;

ток термической стойкости 25 кА (1 сек.);

ток электродинамической стойкости 63 кА.

В состав КРУЭ входят:

выключатель элегазовый силовой c моторно-пружинным приводом Iном.=2500 А;

заземлитель быстродействующий с моторно-пружинным приводом Iном.=2500 А;

разъединитель/заземлитель трехпозиционный с моторным приводом Iном.=2500 А;

трансформатор напряжения антирезонансный 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 / 0,1 кВ;

трансформаторы тока с обмотками 400/5: 0.2S-15 ВА; 0.5-15 ВА; 10Р30-15ВА;

трансформаторы тока с обмотками 800/5:10Р60-20 ВА; 10Р60-20 ВА;

гнездо для штекера КЛ «Shandong» 145kV, Iном.=2500 А;

ОПНЭ-108/84/10/1100

В состав ЗГНТ 110 кВ входят:

заземлитель нейтрали 110 кВ;

ОПНН-П-110-56-750;

гнездо для штекера КЛ «Shandong», U= 72,5 кВ, I=2500 A.

Устанавливаемое КРУЭ 110 кВ, производства "Sieyuan" ZF28A-145 аттестовано в НТЦ ФСК и допущено к применению на объектах ОАО «Россети», срок аттестации - до 18.09.2019 года.

  - Основные технические характеристики оборудования модуля НН

Основным силовым оборудованием модуля НН является КРУ 10 кВ серии «Волга», которое состоит из восьми ячеек производства «Элтехника» (Россия) с номинальным током сборных шин 2500 А.

В состав оборудования ячеек КРУ 10 кВ входят:

Ячейка отходящей линии (секционного выключателя) №1 по плану:

выкатной выключатель VF12-2500-31,5 2500 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-12, 2000/5; 2000/5; 2000/5; 2000/5;

трансформаторы тока нулевой последовательности 3хТЗЛМ 100х590, 50/1;

ограничители перенапряжения 3хОПН-П/ЗЭУ-10/12/10/550 (входят в комплект ЗИП);

Ячейка трансформатора напряжения №2 по плану:

трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-НТЗ-12, 10/√3 / 0,1/√3 / 0,1;

заземляющее устройство для шин КРУ;

Ячейка отходящей линии №3,4 по плану:

выкатной выключатель VF12-630-31,5 630 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-12, 600/5;600/5; 600/5;

трансформаторы тока нулевой последовательности 3хТЗЛМ 250х590, 50/1;

ограничители перенапряжения 3хОПН-П/ЗЭУ-10/12/10/550 (входят в комплект ЗИП);

Ячейка отходящей линии №5, 6 по плану:

выкатной выключатель VF12-1250-31,5 1250 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-12, 1200/5;1200/5; 1200/5;

трансформаторы тока нулевой последовательности 3хТЗЛМ 250х590, 50/1;

ограничители перенапряжения 3хОПН-П/ЗЭУ-10/12/10/550 (входят в комплект ЗИП);

Ячейка ввода №7 по плану:

выкатной выключатель VF12-2500-31,5 2500 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-12, 2000/5; 2000/5;2000/5; 2000/5;

трансформаторы тока нулевой последовательности 3хТЗЛМ 100х590, 50/1;

ограничители перенапряжения 3хОПН-П/ЗЭУ-10/12/10/550 (входят в комплект ЗИП);

Ячейка трансформатора собственных нужд №8 по плану:

силовой трансформатор ТС 10/0,4; 40кВА, Δ/Yн-11; ПБВ 2±2,5%;

выключатель нагрузки трехпозиционный элегазовый (Iном = 630 А);

предохранитель ETI;

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Собственные нужды переменного тока модулей ВН и НН подключены к щиту собственных нужд ЩСН-НН, который установлен в помещении ОПУ. Схема щита ЩСН-НН выполнена по схеме с неявным резервом, т.е. две секции шин и секционный выключатель с функцией АВР между ними. В нормальном режиме секционный выключатель разомкнут.

Питание щита ЩСН-НН осуществляется:

первой секции шин – от трансформатора собственных нужд, устанавливаемого в ячейки №8 КРУ 10 кВ;

питание второй секции шин осуществляется от внешнего источника электроснабжения. В качестве внешнего источника электроснабжения должно быть устройство, мощность которого должна быть не менее 40 кВА;

Для возможности подключения внешнего источника электроснабжения к щиту ЩСН, на заднюю стенку кросс-шкафа ШК-10 выводится силовой штекерный разъём (63А IP54). Питание второй секции шин осуществляется от данного разъёма, подключенного к вводу второй секции шин.

К собственным нуждам переменного тока относятся:

В модуле ВН:

рабочее и аварийное освещение;

обогрев и вентиляция помещения КРУЭ;

розеточная сеть для переносного оборудования;

шкаф управления КРУЭ;

наружное освещение вокруг модуля.

В модуле НН:

рабочее и аварийное освещение помещений;

обогрев, вентиляция и кондиционирование помещений ОПУ, РУ 10 кВ;

розеточная сеть для переносного оборудования;

наружное освещение вокруг модуля;

шкаф управления трансформатором – ШУ-ДЦ;

шкаф SHM-D управления РПН;

щит оперативного тока с зарядными устройствами – ЩПТ;

щит автоматической охранно-пожарной сигнализации – ОПС-НН (РИП-12);

шкафы телемеханики УСПД и шкаф АИИСКУЭ.

Расчет электрических нагрузок собственных нужд ММПС производится для нормального режима и послеаварийного режима. Послеаварийный режим характеризуется повышенным потреблением электроэнергии за счет появления зарядных токов АКБ, и толчковыми токами взвода пружин двигателей выключателей, разъединителей и заземлителей.

Поскольку толчковые токи имеют кратковременный режим (до 90 секунд), и суммарная мощность нагрузки собственных нужд в послеаварийном режиме не превышает номинальной мощности трансформатора собственных нужд, то потери напряжения от пусковых токов на трансформаторе не будут превышать 5% (в соответствии с паспортными данными для данных двигателей допускается падение напряжения на источнике питания до 15%).

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Система ОПТ интегрирует в единое целое:

источники питания в виде одной аккумуляторной батареи и двух зарядновыпрямительных устройств ЗВУ, работающих в режиме постоянного подзаряда;

приемно-распределительные щиты постоянного тока по числу АБ;

потребители постоянного тока (ППТ) - устройства релейной защиты и автоматики, цепи управления высоковольтными аппаратами, устройства ПА, АСУ ТП, аварийное освещение.

На подстанции принята централизованная структура СОПТ - одна АБ для питания двух шкафов постоянного тока.

Организация питания постоянным оперативным током устройств РЗА и электромагнитов отключения выключателей обеспечивает:

при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточивании любой секции системы СОПТ - сохранение в работе устройств РЗА и отключение любого выключателя 110 и 10 кВ;

селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и отстройку от максимальной нагрузки.

Индивидуальные автоматические выключатели цепей управления, релейной защиты и автоматики установлены в отдельных шкафах питания оперативным током – ЩПТ1 и ЩПТ2. Аккумуляторная батарея принята стационарной свинцово-кислотной закрытого типа, с жидким электролитом, в комплекте с регенерирующими пробками.

АКБ при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) обеспечивает максимальные расчетные толчковые токи после гарантированного 4-часового разряда суммарным током нагрузки. Срок службы АКБ принят не менее 12 лет.

## СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

На ММПС организовывается рабочее, аварийное и наружное освещение.

Рабочее и аварийное освещение выполняется в модуле НН для помещений: ОПУ, РУ-10 кВ; в модуле ВН – для помещения КРУЭ. Для этих целей предусматривается установка светодиодной ленты. Светодиодная лента 2835 120 Led, китайского производства имеет следующие технические характеристики:

тип светодиода - 2835;

световой поток – 1900 Лм на метр;

количество светодиодов - 120 светодиодов на метр;

угол свечения  - 120 градусов;

цвет свечения  - белый 6000K;

монтаж - крепятся внутри монтажного профиля к подвесному потолку помещения;

напряжение питания – 220 В;

световой проток – 1900 Лм;

размеры – ДхШхТ кратна 1 метру х 10,5 х 6;

срок службы - 50000 ч;

температура эксплуатации – от -30 до +50 °С;

коэффициент мощности – не менее 0,95;

степень защиты – IP68.

Выбранная светодиодная лента позволяет производить её подключение к системе постоянного и переменного оперативного тока. Кроме того, данная светодиодная лента характеризуются хорошим световым потоком, и небольшими габаритами для её установки.

Рабочее освещение выполняется данными светильниками от щита ЩСН. Аварийное освещение выполняется от системы СОПТ  - шкафа ЩПТ.

Наружное освещение модуля НН выполняется по периметру контейнера светодиодными светильниками «Модуль Галочка».

Данные прожекторы имеют следующие технические характеристики:

Номинальная мощность - 32 Вт;

Номинальное  напряжение – 220 - 240 В;

Световой поток - 3700 Лм;

Угол рассеивания  120˚/60˚;

Габаритные размеры - ДхШхВ 270х100х160 мм;

Коэффициент мощности ≥ 0,9;

Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ1;

степень защиты – IP67.

Использование светодиодных светоизлучателей снимает проблему утилизации и хранения отработанных световых элементов.

# КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подключение фаз 110 кВ силового трансформатора к КРУЭ 145 кВ осуществляется одножильным кабелем ПвП2г-110 кВ 1х300/185 (диаметр 73,0 мм, масса 11,9 кг/м), с многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном. На концах кабельных перемычек устанавливаются штекерные муфты производства «Shandong».

Прокладка кабельных линий от силового трансформатора к КРУЭ производится на воздухе. В процессе эксплуатации на кабельные линии сверху устанавливается металлический кожух, защищающий его от механических воздействий. Кабель имеет изоляцию стойкую к воздействию светового излучения.

На каждую фазу приходится один питающий кабель. Фазные кабельные перемычки от трансформатора до КРУЭ имеют длину около 2,0 метров. Установка данных кабельных перемычек производится в процессе монтажа оборудования на площадку полуприцепа на производстве. Демонтаж кабельных перемычек возможен в случае демонтажа КРУЭ с площадки крепления в производственных условиях.

Подключение нейтрали силового трансформатора к ЗГНТ 110кВ осуществляется кабельной перемычкой выполненной одножильным кабелем ПвПу2г-35 кВ 1х185/25 (диаметр 44,8 мм, масса 3,0 кг/м), с многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном.

На стороне кабельной перемычки, подключаемой к трансформатору, устанавливаются штекерные муфты производства «Shandong», на другой стороне перемычки, подключаемой к ЗГНТ - штекерные муфты производства «Shandong».

Штекерные муфты рассчитаны на напряжение 12 кВ и ток 1250А.

Штекерные муфты рассчитаны на напряжение 72,5 кВ и ток 2500А.

Прокладка кабеля осуществляется по металлическим конструкциям, установленным на полуприцепе (модуле ВН) на высоте свыше двух метров от уровня площадки объекта. В процессе эксплуатации кабель защищен от механического повреждения металлическими конструкциями, на которых он проложен. Кабель имеет изоляцию стойкую к воздействию светового излучения.

Монтаж кабельной перемычки от нулевого вывода трансформатора до гнезда штекерной муфты ЗГНТ-110 осуществляется на производственной площадке.

Подключение силового трансформатора к КРУ 10 кВ осуществляется одножильными кабелями ПвКП2г-10 1х400/35 (диаметр 55,9 мм, масса 5,9 кг/м), с многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, покрытого проволочной бронёй, с медным экраном.

Прокладка кабельных линий на всём протяжении осуществляется открыто, дополнительной защиты от механических повреждений не предусматривается. Выбор КЛ осуществляется с учетом того, что в процессе его монтажа и эксплуатации возможны механические повреждения поверхностного слоя или тяжений от собственного веса., поэтому изоляция КЛ выбирается с проволочной бронёй (требование п. 2.3.39  [1] «вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). При смешанной прокладке (земля - кабельное сооружение или  производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов»).

На одну фазу отходящей линии приходится три кабельных линии. Прокладка кабелей в пространстве модуля ВН осуществляется по металлическим конструкциям, и далее по кабельным конструкциям.

На одной стороне кабельной перемычки устанавливаются штекерные муфты производства «Shandong», на другой стороне кабелей - концевые кабельные муфты внутренней установки AIN 10-3-H производства «Euromold».

Сечения кабелей выбраны по максимальному расчётному току и проверены по термической стойкости.

# ИЗОЛЯЦИЯ

Оборудование проектируемой мобильной модульной подстанции рассчитано эксплуатацию со 2-ой степенью загрязнения атмосферы.

# ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Защита кабельных линий, оборудования КРУЭ, силового трансформатора со стороны питающей линии 110 кВ от грозовых и коммутационных перенапряжений рекомендуется осуществлять ОПН, установленном в снаружи –  в месте присоединения питающей кабельной линии к линии ВЛ. Место установки ОПН должно находится на расстоянии не более 10 метров от места подключения ВЛ к ММПС (требование п. 5.1 [14]).

Защита токоведущих частей КРУЭ, силовых кабелей 110 кВ с муфтами, силового трансформатора от коммутационных перенапряжений осуществляется ОПНЭ, установленнымы в каждой фазе КРУЭ между выключателем и трансформатором.

# МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данное техническое решение предусматривает выбор и проверку устанавливаемого оборудования на соответствие требованиям Технического Задания. Мероприятия молниезащите оборудования  рассматриваются в проекте по подключению ММПС к существующим или вновь организовываемым сетям.

# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

На ММПС предусматривается выполнение систем РЗА для следующих объектов:

Силовых трансформаторов;

Линий 10 кВ;

ЗРУ 10 кВ.

Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы повреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента сети от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Комплексы РЗА выполняются в соответствии с действующими в РФ нормативными материалами и обеспечивают предъявляемые к ним требования по надежности, быстродействию, селективности и чувствительности.

Для полноценного ближнего резервирования токовые цепи основных и резервных защит подключаются к разным вторичным обмоткам трансформаторов тока (ТТ), основные и резервные защиты питаются от разных секций ЩПТ.

  - Защита линий 10 кВ

В ОПУ ММПС устанавливается шкаф, предусматривающий монтаж двух терминалов защит линий 110 кВ. К шкафу подводятся цепи ТТ, ТН линии, цепи на отключение выключателя и цепи дискретных сигналов УРОВ и положения КА. В шкафу смонтированы лампы сигнализации, кулачковые переключатели и ряды клеммных зажимов. Сами терминалы защит линий в объем поставки не входят.

  - Защита силового трансформатора

Для защиты силового трансформатора на ММПС предусматривается использование двух терминалов БМРЗ-153-УЗТ, производства ООО «НТЦ «Механотроника». Один из терминалов используется в качестве основного, второй – в качестве резервного комплекта.

Каждый из комплектов БМРЗ-153-УЗТ включает в себя защиты от следующих повреждений:

многофазных замыканий в обмотках и на выводах силового трансформатора;

однофазных замыканий на землю на стороне 110 кВ и в обмотках высокого напряжения (ВН) силового трансформатора;

витковых замыканий в обмотках силового трансформатора;

токов внешних КЗ;

перегрузки;

несимметрии питающего напряжения (обрыва фаз);

повреждения внутри кожуха (газовая защита);

отключение дуги в масле (газовая защита блока РПН).

Резервный комплект защиты также выполняет следующие функции:

специальные защиты или устройства сигнализации, требуемые заводом-изготовителем оборудования (защита по термической стойкости, защита по элегазу и т.д.);

сигнализация снижения уровня масла;

сигнализация повышения уровня масла;

местное управление выключателем;

дистанционное управление выключателем;

блокировка от многократных включений выключателя;

защита от перегрева трансформатора;

контроль цепей управления.

Терминалы защит трансформатора устанавливаются в ОПУ ММПС в шкафу ШЗТ.

Схема управления приводом РПН трансформатора выполнена на базе регулятора напряжения SHM-K и обеспечивает управление приводом в автоматическом и дистанционном режимах управления. Контроль напряжения РПН осуществляется от ТН РУ-10 кВ ММПС. Модуль SHM-K устанавливается в ОПУ ММПС на панели управления.

  - Защита РУ 10 кВ

На вводах РУ-10 кВ ММПС устанавливаются устройства микропроцессорной защиты производства ООО «НТЦ «Механотроника»  типа БМРЗ-152-2-Д-ВВ-01 c использованием функций:

максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению;

защита минимального напряжения;

автоматика восстановления нормального режима (АВНР);

пуск АВР;

контроль тока для пуска дуговой защиты;

УРОВ-10 кВ;

ЛЗШ;

управление выключателем 10 кВ;

контроль исправности цепей напряжения ТН-10 кВ;

контроль положения выключателя, тележки, заземляющего ножа;

осциллографирование и регистрация аварийных событий;

проверка функционирования и самодиагностика.

На ОЛ РУ-10 кВ ММПС устанавливаются устройства микропроцессорной защиты производства ООО «НТЦ «Механотроника»  типа БМРЗ-152-2-Д-КЛ-01 c использованием функций:

токовая отсечка;

максимальная токовая защита;

УРОВ-10 кВ;

ЛЗШ;

АПВ (для воздушных линий);

управление выключателем 10 кВ;

сигнализация замыкания на землю;

контроль положения выключателя, тележки, заземляющего ножа;

осциллографирование и регистрация аварийных событий;

проверка функционирования и самодиагностика.

На СВ РУ-10 кВ ММПС устанавливаются устройства микропроцессорной защиты производства ООО «НТЦ «Механотроника»  типа БМРЗ-152-2-Д-КЛ-01 c использованием функций:

дифференциальная токовая отсечка *;

токовая отсечка *;

автоматическое включение резерва (АВР) *;

УРОВ-10 кВ;

контроль тока для пуска дуговой защиты *;

АПВ (для воздушных линий) *;

сигнализация замыкания на землю *;

управление выключателем 10 кВ;

ЛЗШ;

контроль положения выключателя, тележки, заземляющего ножа;

осциллографирование и регистрация аварийных событий;

проверка функционирования и самодиагностика.

*зависит от выбранного режима работы яч.№1  РУ-10 кВ ММПС (СВ 1 секции, СВ 2 секции или отходящая линия).

На ТН РУ-10 кВ ММПС устанавливаются устройства микропроцессорной защиты производства ООО «НТЦ «Механотроника» типа БМРЗ-152-2-Д-ТН-01 c использованием функций:

- защита минимального напряжения;

- контроль наличия напряжения на секции шин;

- контроль исправности цепей напряжения;

- осциллографирование и регистрация аварийных событий;

- проверка функционирования и самодиагностика.

На каждой секции шин 10 кВ предусматривается:

- дуговая защита шин;

- логическая защита шин (ЛЗШ);

- сигнализация замыканий на землю.

Алгоритм ЛЗШ реализуется в комплектах защит отходящих линий, вводных и секционных выключателей 10 кВ. ЛЗШ отключает рабочий ввод (или секционный выключатель) 10 кВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода (секционного выключателя) и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий 10 кВ.

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 10 кВ предусматривается устройство оптической дуговой защиты типа ОВОД-Л производства ООО НПП «ПРОЭЛ». Устройство при помощи оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение поврежденного элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит вводов трансформатора или СВ 10 кВ.

Для недопущения аварийного снижения частоты на ММПС предусматривается устройство АЧР типа БРЧН-100 производства ООО «НТЦ «Механотроника». Устройство АЧР 10 кВ отключает отходящие присоединения 10 кВ при аварийном снижении частоты в энергосистеме, а при восстановлении частоты до номинальной – автоматически вводит в работу отключенные присоединения (ЧАПВ). Предусматривается блокировки алгоритма АЧР по скорости снижения частоты для устранения неселективного отключения нагрузки при выбеге асинхронных двигателей в соответствии с п. 27 раздела 3.3 Сборника распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Устройство АЧР 10 кВ размещается в ОПУ ММПС в шкафу ШЧР.

На ММПС предусматривается оперативная блокировка разъединителей, выполняемая на электромеханической элементной базе, без использования микропроцессорных терминалов.

Оперативная блокировка разъединителей не допускает:

отключение, включение разъединителем тока нагрузки;

включение выключателя на заземлённые участки;

включение заземляющего ножа разъединителя на участке цепи, находящемся под напряжением.

Питание цепей оперативной блокировки осуществляется от сети собственных нужд переменного тока через выпрямительное устройство, которое размещается в шкафу ШАЧР и ПОБ в ОПУ ММПС.

# ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Управление всем коммутационным оборудованием 110 кВ и выключателями 10 кВ выполняется с помощью мнемосхемы, расположенной на панели управления, по каналам телеуправления и из шкафов управления приводами коммутационных аппаратов и ячеек КРУ 10 кВ.

Измерение напряжения производится на сборных шинах всех напряжений, измерение тока – в цепях всех присоединений. На линии 110 кВ предусматривается измерение активной и реактивной мощности, учет активной энергии. На трансформаторах предусматривается измерение активной мощности и учет активной и реактивной энергии.

Измерение электрических величин (помимо учета электроэнергии и телеизмерений) для основных присоединений осуществляется цифровыми щитовыми приборами, расположенными на панели управления в ОПУ ММПС.

Для информирования персонала о неисправностях на подстанции и фактах срабатывания защит предусматривается установка на панели управления блока ЦС типа БМЦС-40 производства ООО «НТЦ «Механотроника». С помощью блока центральной сигнализации реализуется аварийная звуковая и предупредительная звуковая сигнализация. Аварийная и предупредительная сигнализация выполняется с повторностью действия и центральным съемом сигнала.

Сигналы неисправностей на подстанции и аварийного отключения элементов сети разбиваются на два участка:

первый участок – 110 кВ и общеподстанционные сигналы (СН, пожаротушение, охрана и др.);

второй участок – 10 кВ.

- ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Правила устройства электроустановок (изд. 7-е), М., Издательство НЦЭНАС, 2003 г.

Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения. СТО 56947007-29.120.40.093-2011.

Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 52725-2007.

Электрооборудование переменного  тока на напряжения от 1 до 750 кВ требования к электрической прочности изоляции. ГОСТ 1516.3-96.

Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 16357-83.

Методические указания «Основы выбора нелинейных ограничителей», С.А. Тимофеевым, 2003 г.

Трансформаторы силовые. Общие технические условия. ГОСТ Р 52719—2007.

Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. ГОСТ 12965-85.

РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009 ОАО «ФСК ЕЭС».

Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ.  ОАО "Институт "Энергосетьпроект", ОАО ВНИИЭ, НТК "ЭЛ-ПРОЕКТ".

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. ГОСТ 9920-89.

Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008