СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	2

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ	4

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	4

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	4

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	4

4.1	Основные параметры и характеристики ММПС	4

4.2	Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ	5

4.3	Основные технические характеристики силового трансформатора	5

5.	РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	5

5.1	Срабатывание устройств РЗА на отключение	5

5.2	Срабатывание устройств РЗА на сигнал	6

5.3	Срабатывание датчиков пожарной сигнализации	6

5.4	Выход из строя одного из щитов СОПТ	6

5.5	Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН	6

6.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	6

6.1	Основные технические характеристики оборудования КРУЭ 110 кВ	6

6.2	Основные технические характеристики оборудования модуля ЗРУ 6 кВ	6

7.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	7

8.	ОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	8

9.	СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	8

10.	КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	9

11.	МАСЛОХОЗЯЙСТВО	9

12.	ИЗОЛЯЦИЯ	9

13.	ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	9

14.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	9

14.1	Заземление и уравнивание потенциалов РУ 110 кВ	9

14.2	Заземление и уравнивание потенциалов модуля КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 6 кВ	10

14.3	Организация контура заземления	10

15.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	10

15.1	Защита силового трансформатора	11

15.2	Защита элементов КРУ 6 кВ	11

15.3	Управление и сигнализация	12

16.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ	13

17.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	16

18.	ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	18

19.	СЕТИ СВЯЗИ	19

20.	КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ	19

21.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	20

22.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	21

23.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	21

24.	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	21

25.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ	22

25.1	Гарантийные обязательства	22

25.2	Срок службы	22

25.3	Требования к надежности	22

26.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОСТАВЩИКА	22

ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	23

- ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АБ – аккумуляторная батарея;

АВР – автоматический ввод резерва;

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии;

АПВ – автоматическое повторное включение;

АРНТ – автоматическое регулирование напряжения трансформатора;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

АЧР – автоматическая частотная разгрузка;

ВН – высшее напряжение;

ВНР – восстановление нормального режима;

ГЗ – газовая защита;

ДЗТ –дифференциальная защита трансформатора;

ЗДЗ – защита от дуговых замыканий;

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления;

ЗМН – защита минимального напряжения;

ЗОН – заземлитель однополюсный наружный нейтрали трансформатора;

ЗП – защита от перегрузки;

ЗРУ – закрытое распределительное устройство;

ИЭУ – интеллектуальные электронные устройства;

КРУ – комплектное распределительное устройство;

ЛЗШ – логическая защита шин;

модуль ВН – модуль высокого напряжения 110 кВ;

модуль СН – модуль низкого напряжения 6 кВ;

МП – микропроцессорный;

МПС – мобильная подстанция;

ММПС – мобильная трансформаторная подстанция на полуприцепе;

МТЗ – максимальная токовая защита;

НН – низшее напряжение;

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный;

ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

ОПУ – общеподстанционный пункт управления;

ПДС – преобразователь дискретных сигналов;

ПС – подстанция;

ПУ – панель управления;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой;

РУ – распределительное устройство;

СОПТ – система оперативного постоянного тока;

ТН – трансформатор напряжения;

ТС – телесигнализация;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

ТУ – телеуправление;

УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя;

ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение;

ШЗТ и АРНТ – шкаф защиты трансформатора и автоматики регулирования напряжения трансформатора;

ШТМиС – шкаф систем телемеханики и связи;

ШТН и ПОБ – шкаф ТН 110 кВ и питания цепей оперативной блокировки;

ШУС – шкаф управления и сигнализации;

ЩПТ – щит постоянного тока;

ЩСН – щит собственных нужд;

ЭМО – электромагнит отключения.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей документации разработаны общие инженерно-технические решения по изготовлению объекта: «Мобильная трансформаторная подстанция 110/6 кВ мощностью 25 МВА наружного исполнения на полуприцепах ММПС110/6-25000-3-6-М

Документация разрабатывается с соблюдением действующих норм и правил.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Модульная мобильная подстанция (ММПС) предназначена для организации временного электроснабжения объектов ЗАКАЗЧИКА.

Мобильная подстанция выполнена в виде двух модулей с возможностью перевозки автомобильным транспортом на полуприцепах.

МПС предназначена для работы в одиночном режиме работы трансформаторной подстанции для обеспечения потребителей временным или основным электропитанием третьей категории надёжности.

Оборудование, установленное на МПС открыто, имеет климатическое исполнение УХЛ1 (ГОСТ 15150-69), и рассчитано на работу при температуре окружающего воздуха от минус 60 °C до +40 °С, с предельным рабочим режимом температуры от минус 70 °С до +45 °C. Оборудование и оболочки рассчитаны на относительную влажность воздуха 75% при температуре +15 °С (среднегодовое значение), и 100% при температуре +25 °С (верхнее значение - наблюдается конденсация влаги).

Наружные стены модулей выполнены с внутренним утеплением и обшивкой панелями из негорючих материалов.

Кровля модулей выполнена с внутренним утеплением и обшивкой панелями из негорючих материалов.

ММПС оборудована пожарным щитом, модули оснащены огнетушителями. На дверях установлены таблички с указанием наименования помещения, категории взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны по №123-ФЗ.

Входные двери в модулях выполнены в габаритах обеспечивающих беспрепятственную эвакуацию через них людей и транспортирование наибольшего по габаритам оборудования. Высота дверного проема не менее 1,9 м, ширина не менее 0,9 м.

Пожарно-технические характеристики в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130

| Категория по пожарной опасности | В |
| --- | --- |
| Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 |
| Степень огнестойкости | IV |

# ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

По высокой стороне 110 кВ однолинейная схема ММПС выполняется аналогично схеме №110-3Н СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Блок (линия-трансформатор) с выключателем» [3]. Применение схемы подключения оборудования на ММПС обосновывается необходимостью её использования в качестве тупиковой трансформаторной подстанции, с питанием потребителей по III категории надёжности.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики ММПС

Модульная трансформаторная подстанция на полуприцепе ММПС110/6-25000-3-6-М выполнена в виде двух модулей контейнерного типа, установленных на полуприцепы.

На одной платформе устанавливается КРУЭ 110 кВ и трансформатором и блоком заземления нейтрали, на втором полуприцепе устанавливается контейнер с ЗРУ 6 кВ и ОПУ.

Устройство ввода КРУЭ 110 кВ принято комбинированным - «воздух-кабель».

Подключение питающей воздушной линии к КРУЭ 110 кВ осуществляется посредством блока приема ВЛ 110 кВ. Ошиновка блока приема ВЛ 110 кВ комбинированная - «воздух-кабель» и от КРУЭ 110 кВ до силового трансформатора - кабель 110 кВ. Перемычка 6 кВ от трансформатора до КРУ 6 кВ выполнена кабелем.

ТСН установлен в ячейке КРУ 6 кВ мощностью 40 кВА.

Масса ММПС110/10-25000-3-5-М в транспортном положении – не более 70 т (с учетом массы полуприцепа).

  - Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ

Распределительное устройство 110 кВ выполнено в элегазовом исполнении и имеет следующие основные технические характеристики:

Марка комплектного элегазового распредустройства – Sieyuan "ZF28A-145";

Номинальное напряжение 110 кВ;

Наибольшее рабочее напряжение  145 кВ;

Номинальный ток 2500 А;

Ток трёхсекундной термической стойкости выключателя 40 кА;

Ток электродинамической стойкости выключателя 100 кА;

Верхний предел температуры эксплуатации +40 °С;

Нижний предел температуры эксплуатации КРУЭ в модуле с отоплением -60 °С.

  - Основные технические характеристики силового трансформатора

Трансформатор силовой OTN-25000/115/6,3(10,5) У1 имеет следующие характеристики:

номинальное напряжение обмотки ВН 115 кВ;

номинальное напряжение обмотки НН 6,3 (10,5) кВ;

группа соединения обмоток Ун/Д-11;

с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) на стороне ВН в диапазоне  ±9x1.78%;

система охлаждения ДЦ (OFAF).

Силовой трансформатор соответствует требованиям ГОСТ Р 52719—2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» [10].

# РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Мобильная трансформаторная подстанция может осуществлять работу в одиночном режиме – в качестве тупиковой ПС.

Количество отходящих от РУ-6(10) кВ линий равно шести, с учетом ячейки секционного выключателя. Работа в одиночном режиме позволяет осуществлять электроснабжение потребителей по III категории надёжности электроснабжения.

  - Срабатывание устройств РЗА на отключение

При срабатывании устройств РЗА происходит селективное отключение (локализация) поврежденного элемента МПС и выполняется тем самым локализацию аварийного режима. Срабатывание устройств РЗА фиксируется встроенными в эти устройства, РАС происходит срабатывание сигнализации на ПС и передача сигнала по каналам телемеханики об аварийном отключении, и причине его вызвавшей. По поступившему сигналу происходит отправка на МПС выездной бригады для ликвидации причин и последствий аварии.

В случае, если срабатывание устройств РЗА привело к отключению источников питания ПС (линии, трансформатора), и отсутствуют внешние источники питания СН, ПС переходит в режим работы от АБ. В этом режиме все устройства ПС отключаются после разряда АБ. Минимальная длительность такого режима работы - 2 часа (выбранное расчетное время питание от АБ – 2 часа). При исчезновении питания на щите ЩСН, происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о данном событии.

  - Срабатывание устройств РЗА на сигнал

Срабатывание устройств РЗА на сигнал свидетельствует, как правило, о наступлении предаварийного режима работы. При срабатывании устройств РЗА на сигнал происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о срабатывании предупредительной сигнализации и о причине срабатывания. По поступившему сигналу в зависимости от его причины происходит принятие решения о выдаче сигнала ТУ для недопущения аварии либо отправке на МПС выездной бригады для устранения неисправности.

  - Срабатывание датчиков пожарной сигнализации

Для недопущения распространения огня в МПС при срабатывании датчиков пожарной сигнализации выполняется передача сигнала по каналам телесигнализации о наступлении пожара. По поступившему сигналу происходит отправка на МПС пожарной бригады для ликвидации пожара.

  - Выход из строя одного из щитов СОПТ

В случае выхода из строя зарядно-выпрямительного устройства щита СОПТ, восстановление напряжения производится вручную оперативным персоналом.

  - Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН

В случае перегрева трансформатора собственных нужд, происходит срабатывание выключателя нагрузки в ячейке КРУ 6 кВ и ТСН отключатся. При пропадании питания на щите ЩСН-НН со стороны ТСН КРУ 6 кВ, в щите ЩСН-НН срабатывает АВР – включается секционный выключатель, и напряжение на секции шин восстанавливается со стороны питания от внешнего источника электроснабжения.

# ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  - Основные технические характеристики оборудования КРУЭ 110 кВ

- В состав КРУЭ входят:

выключатель элегазовый силовой c моторно-пружинным приводом Iном.=2500 А – 1 шт.;

быстродействующий заземлитель Iном.=2500 А – 1шт.;

заземлитель Iном.=2500 А – 1шт.;

ограничитель перенапряжения 110 кВ – 1шт.;

трансформаторы тока с обмотками 0,2S/0,5/5Р/5Р/-(400/5) А – 1 шт;

Трансформатор напряжения трёхфазный антирезонансный, кл.т. 0,2/0,5/3Р,   (75ВА/100ВА/100ВА);110√3 / 0,1√3 / 0,1√3 / 0,1 кВ.

  - Основные технические характеристики оборудования модуля ЗРУ 6 кВ

Основным силовым оборудованием модуля ЗРУ 6 кВ является Комплектное распределительное устройство 6 кВ, которое состоит из девяти ячеек (камер) производства «Элтехника» (Россия) КРУ-6 кВ серии «Волга» с номинальным током сборных шин 2500 А, материал сборных шин медь.

В состав оборудования ячеек КРУ 6 кВ входят:

Ячейка отходящей линии 630 А:

выкатной выключатель VF12-M-10-31.5/630, 630 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-10, 0,5S/0,5/10P-500(1000)-1000-1000/5;

трансформаторы тока нулевой последовательности KOKM 06J2, 50/1,10P10, 1ВА;

ограничители перенапряжения 6 кВ (установлены в ячейки) ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 УХЛ1; ЗЭУ;

Разъединитель заземляющий - 3РФ-10/31,5-150 У3.

Ячейка отходящей линии 1250 А:

выкатной выключатель VF12-M-10-31.5/1250, 1250 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-10, 0,5S/0,5/10P-750(1500)-1500-1500/5;

трансформаторы тока нулевой последовательности KOKM 06J2, 50/1,10P10, 1ВА;

ограничители перенапряжения 6 кВ (установлены в ячейки) ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 УХЛ1; ЗЭУ;

Разъединитель заземляющий - 3РФ-10/31,5-150 У3.

Ячейка трансформатора напряжения :

трансформатор напряжения 3х TJP4.0;АВВ, 6300:V3-10500:V3/100:V3/100:3В 0,5/6P, 25/50-50/50 ВА;

заземляющее устройство для шин КРУ;

ограничители перенапряжения 6 кВ (установлены в ячейки) - ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 УХЛ1; ЗЭУ;

Ячейка секционного выключателя:

выкатной выключатель VF12-M-10-31.5/2500, номинальный ток 2500 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3х ТЛО-10, 0,5S/0,5/10P- 1500(3000)-3000-3000/5;

трансформаторы тока нулевой последовательности KOKM 06J2, 50/1,10P10, 1ВА;

ограничители перенапряжения 6 кВ (установлены в ячейки) ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 УХЛ1; ЗЭУ;

разъединитель заземляющий - 3РФ-10/31,5-275 У3;

Ячейка ввода:

выкатной выключатель VF12-M-10-31.5/2500, номинальный ток 2500 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3х ТЛО-10, 0,5S/0,5/10P/10Р- 1500(3000)-3000-3000-3000/5;

ограничители перенапряжения 6 кВ (установлены в ячейки)-ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/550 УХЛ1; ЗЭУ;

Разъединитель заземляющий - 3РФ-10/31,5-275 У3.

Ячейка трансформатора собственных нужд:

силовой трансформатор сухой ТЛС-40/10,5/0,4;СЗТТ; Uном.=10 кВ; Uнаиб.раб.=12 кВ; Y/Y-н;

предохранитель 004236005; ETI; VV T-D - 6/12кВ - 6 A;

Разъединитель заземляющий - 3РФ-10/31,5-150 У3.

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Собственные нужды переменного тока КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 6 кВ подключены к щиту собственных нужд ЩСН, который установлен в помещении ОПУ. Схема щита ЩСН выполнена по схеме с явным резервом, т.е. одна секция шин с функцией АВР.

Для СН ПС принята система заземления TN-C-S. Разделение на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники произвести на ЩСН.

Питание щита ЩСН  осуществляется:

- от трансформатора собственных нужд, устанавливаемого в ячейке КРУ 6 кВ;

- питание второй секции шин осуществляется от внешнего источника электроснабжения. В качестве внешнего источника электроснабжения может быть устройство, мощность которого должна быть не менее 40 кВА;

Для возможности подключения внешнего источника электроснабжения к щиту ЩСН, на заднюю стенку кросс-шкафа ШК-10 выводится силовой штекерный разъём (63А IP54). Питание второй секции шин осуществляется от данного разъёма, подключенного к вводу второй секции шин.

К собственным нуждам переменного тока относятся:

В блок-модуле КРУЭ 110 кВ:

- питание приводов выключателя и заземлителя 110 кВ;

- рабочее и аварийное освещение помещения;

- обогрев, вентиляция и кондиционирование помещения;

- розеточная сеть для переносного оборудования;

- шкафы автоматической охранно-пожарной сигнализации, газовой защиты, управления КРУЭ;

- наружное освещение вокруг модуля.

В силовом трансформаторе:

- шкафа РПН;

- ШУ-ДЦ.

В модуле ЗРУ 6 кВ:

- рабочее и аварийное освещение помещений;

- обогрев, вентиляция и кондиционирование помещений;

- розеточная сеть для переносного оборудования;

- щит оперативного тока с зарядными устройствами – ЩПТ;

- шкафы автоматической охранно-пожарной сигнализации;

- шкафы телемеханики и связи ШТМиС и шкаф АИИСКУЭ.

# ОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Система ОПТ интегрирует в единое целое:

- источники питания в виде одной аккумуляторной батареи и двух зарядновыпрямительных устройств ЗВУ, работающих в режиме постоянного подзаряда;

- приёмно-распределительные щиты постоянного тока по числу АКБ;

- потребители постоянного тока - устройства релейной защиты и автоматики, цепи управления высоковольтными аппаратами, устройства ПА, АСУ ТП, аварийное освещение.

На подстанции принята централизованная структура СОПТ - одна АБ (АКБ) для питания двух шкафов постоянного тока.

Организация питания постоянным оперативным током устройств РЗА и электромагнитов отключения выключателей обеспечивает:

- при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточивании любой секции системы СОПТ - сохранение в работе устройств РЗА и отключение любого выключателя 110 и 10 кВ;

- селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и отстройку от максимальной нагрузки.

Индивидуальные автоматические выключатели цепей управления, релейной защиты и автоматики установлены в отдельных шкафах питания оперативным током – ЩПТ-1 и ЩПТ-2. Аккумуляторная батарея приняты герметичные АКБ закрытого типа, с электролитом втертым в сепаратор по технологии AGN.

АБ (АКБ) при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) обеспечивает максимальные расчетные толчковые токи после гарантированного 2-часового разряда суммарным током нагрузки. Срок службы АКБ принят не менее 12 лет.

## СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

На ММПС организовывается рабочее, аварийное и наружное освещение.

Рабочее и аварийное освещение выполняется в блок-модулях КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 6 кВ. Для этих целей предусматривается установка светодиодных светильников.

Рабочее освещение выполняется данными светильниками от щита ЩСН. Аварийное освещение выполняется от системы СОПТ  - шкафа ШОТ.

Наружное освещение ММПС выполняется по периметру контейнеров светодиодными светильниками.

Использование светодиодных светоизлучателей снимает проблему утилизации и хранения отработанных световых элементов.

# КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На ММПС применяются кабели с изоляцией, не распространяющей горение с низким газо- и дымовыделением (с индексом нг-LS). Сечение кабелей выбираются из условия не возгорания при действии токов КЗ.

В кабельном хозяйстве предусматривается проведение мероприятий, препятствующих распространению пожара.

Контрольные и силовые кабели 0,4 кВ прокладываются по разным трассам в металлических или пластиковых коробах, лотках, гофрированных трубах, в зависимости от назначения помещения.

Взаиморезервируемые кабели ответственных потребителей прокладываются по разным трассам.

Расположение кабельных трасс и прокладка силовых кабелей сети собственных нужд выполняется с учетом требований по электромагнитной совместимости

Сечения кабелей выбраны по максимальному расчётному току и проверены по термической стойкости.

# МАСЛОХОЗЯЙСТВО

Для приема и сбора трансформаторного масла (при аварийном сбросе) на полуприцепе смонтирован разборный маслоприемник из металлических листов с усилителями, на прием 100% объема масла СТ. Внутренняя поверхность маслоприемника защищена негорючей маслостойкой тканью.

Для слива масла из маслоприемника на площадке устанавливается маслосборник (эластичный резервуар для нефтепродуктов), соответствующий объёму масла в трансформаторе и 20% расчетного расхода воды на пожаротушение. Для создания формы резервуара применяется сборная металлическая конструкция, устанавливаемая на уровне планировки.

Дно маслоприёмника имеет уклон 2% в сторону приямка. Маслоотводные трубы, присоединённые к маслоприёмнику в месте приямка, имеют диаметр не менее 100 мм и включают в себя огнепреградитель. Длина трубы позволяет установку маслосборника от ближайшего борта маслоприёмника на расстоянии не менее 12 м.

# ИЗОЛЯЦИЯ

Оборудование проектируемой мобильной модульной подстанции рассчитано эксплуатацию со 2-ой степенью загрязнения атмосферы.

# ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Защита от грозовых перенапряжений со стороны питающей линии 110 кВ осуществляется ОПН-П1-110/83/10/2 УХЛ1, устанавливаемыми на блоке приема ВЛ 110 кВ. Защита от внутренних перенапряжений осуществляется ОПН, установленным в КРУЭ 110 кВ между выключателем 110 кВ и трансформатором.

# МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Для защиты оборудования от поражения молнией со стороны воздушного ввода 110 кВ, на металлоконструкции блок-модуля КРУЭ 110 кВ и блок-модуля ЗРУ 10 кВ предусматриваются по одной молниеприёмной мачте высотой 15 метров. Мачта телескопическая, разворачивается по месту размещения. Совокупная высота молниеприёмника с металлоконструкцией МПС и полуприцепов составит 19 метров.

  - Заземление и уравнивание потенциалов РУ 110 кВ

Заземление трансформатора выполняется путём соединения корпуса трансформатора с внешней магистралью заземления модуля ВН полосой 5х60 мм. Число соединений должно быть не менее двух с противоположных сторон блок-модуля. В месте соединения каждого спуска с оборудованием должна быть контактная площадка. Соединение заземляющего спуска с оборудованием выполняется болтовым, с контуром – сварным. Возле контактных площадок наносится знак заземления.

  - Заземление и уравнивание потенциалов модуля КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 6 кВ

В зданиях выполняется магистраль заземления и уравнивания потенциалов. В качестве заземляющего проводника используется стальная полоса сечением 5х40 мм, проложенная по стенам внутри блок-модуля на высоте 0,4 м.

Рамные конструкции под рядами шкафов соединяют между собой проводниками системы уравнивания потенциалов из полосы сечением 5х40, соединения выполняют с шагом не более 2 метров.

Соединения выполняют внахлёст. Соединения выполнены сваркой.

Количество точек для подключения зданий к магистрали заземления должно быть не менее двух, с противоположных сторон блок-модуля.

Основная система уравнивания потенциалов в блок-модуле выполнена на ЩСН РЕ-шиной, к которой подключены заземляющие проводники всех электроприёмников.

Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части. Для дополнительного уравнивания потенциалов использовать внутренний заземляющий контур.

  - Организация контура заземления

Для подключения ММПС к единому контуру заземления и выравнивания потенциалов используется полосовая сталь сечением 5х60 мм.

Внешний контур заземления выполнен по периметру шасси.

Заземляющее устройство (ЗУ) ПС 110/6 кВ объекта, на котором планируется размещение ММПС, должно представлять собой замкнутый металлический контур, с наложенной на него металлической сеткой. Металлическая сетка служит для выравнивания потенциала на открытой части подстанции. Для этих целей в землю укладывают горизонтальные заземлители с переменным размером ячеек. Глубина заложения горизонтальных заземлителей должна составлять 0,8 метра. Шаг ячеек металлической сетки ЗУ определяется программным путём на объекте.

Вертикальные заземлители заглубляют по контуру ЗУ, в местах заземления молниеотводов узлах сетки ЗУ. Количество и длина вертикальных заземлителей, а так же шаг сети выравнивания потенциалов, определяют расчётом и зависят от уровня напряжения ПС.

Вокруг площадки для установки модулей ММПС выполняют контур заземления. Контур заземления вокруг модулей выполняют стальной оцинкованной полосой сечением 5х60 мм, на расстоянии 1 метр от шасси.

Подключение магистралей заземления КРУЭ 110 кВ, трансформатора и модуля ЗРУ 6 кВ  к данным контурам заземления осуществляется в специально отведённых для этого местах (узлах заземления), и выполняется стальной оцинкованной полосой сечением 5х60 мм. Число соединений магистрали заземления каждого модуля с контуром заземления должно быть не менее двух. Возле контактных площадок наносится знак заземления.

Все электрооборудование и шкафы заземлены посредством присоединения к заземляющим контурам. Все двери шкафов соединить с корпусами гибкими заземляющими проводниками.

Все строительные металлические конструкции соединены с сетью заземления.

Полоса заземления на всем её протяжении окрашена битумным лаком БТ-123 черного цвета.

- РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

На ММПС выполнены системы РЗА для следующих объектов:

- силового трансформатора;

- ЗРУ 6 кВ.

Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

- отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы повреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

- обеспечения сохранения функций защиты данного элемента сети от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

- исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

- выполнением ближнего резервирования;

- установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

- использованием УРОВ;

- разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА. Также предусматривается установка отдельного шкафа регистратора аварийных событий.

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными не распространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

Связь с АСУ ТП осуществляется c использованием последовательного интерфейса RS 485. Устройства РЗА имеют необходимое количество портов связи для включения в локальную сеть ПС с поддержкой требуемых протоколов.

Система РЗА выполняется на базе МП терминалов БМРЗ производства ООО «НТЦ Механотроника». По указанию заказчика возможно использование устройств РЗА другого произаодителя.

  - Защита силового трансформатора

В состав шкафа защит и автоматики регулирования трансформатора (ШЗТиАРНТ) входят:

- терминал основных защит БМРЗ-ТД;

- терминал резервных защит и АУВ БМРЗ-ТР;

- терминал регулирования напряжения трансформатора БМРЗ-156-ЦРН.

Функции, выполняемые терминалом основных защит трансформатора:

- дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ;

- максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

- защита от перегрузки (ЗП);

- пуск автоматики охлаждения по току;

- блокировка РПН при перегрузке;

- прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

- контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

- осциллографирование аварийных процессов;

- регистрация событий.

Функции, выполняемые терминалом резервных защит и автоматики управления выключателя трансформатора:

- максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

- прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

- контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

- УРОВ;

- операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

- защита от многократного включения выключателя;

- контроль целостности цепей электромагнитов управления;

- контроль состояния выключателя по ряду входных дискретных сигналов;

- защита электромагнитов управления от длительного протекания тока;

- двухступенчатая защита от снижения давления элегаза в выключателе. Срабатывает при появлении на соответствующих дискретных входах сигнала о снижении давления;

- осциллографирование аварийных процессов;

- регистрация событий.

Функции, выполняемые терминалом АРНТ:

- автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

- ручное регулирование напряжения;

- блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;

- блокировка РПН от внешних сигналов;

- регистрация событий.

  - Защита элементов КРУ 6 кВ

В релейном отсеке ячейки ввода РУ-6 кВ ММПС установлено устройство защиты БМРЗ-103-ВВ c реализацией функций:

- трехступенчатая МТЗ с возможностью пуска по напряжению,

- защита от потери питания (ЗПП),

- логическая защита шин (ЛЗШ),

- защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ),

- устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ),

- управление выключателем 6 кВ,

- автоматическое повторное включение (АПВ),

- осциллографирование и регистрация аварийных событий,

- проверка функционирования и самодиагностика.

В релейном отсеке ячейки СВ РУ-6 кВ ММПС установлено устройство защиты БМРЗ-103-СВ c реализацией функций:

- трехступенчатая МТЗ с возможностью пуска по напряжению,

- логическая защита шин (ЛЗШ),

- устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ),

- управление выключателем 6 кВ,

- автоматическое повторное включение (АПВ),

- осциллографирование и регистрация аварийных событий,

- проверка функционирования и самодиагностика.

В релейных отсеках ячеек ОЛ 6 кВ ММПС установлены устройства защиты БМРЗ-101-КЛ c реализацией функций:

- трехступенчатая МТЗ с возможностью пуска по напряжению,

- защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ),

- устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ),

- автоматическое повторное включение (АПВ),

- управление выключателем 6 кВ,

- осциллографирование и регистрация аварийных событий,

- проверка функционирования и самодиагностика.

В релейном отсеке ячейки ТН 6 кВ ММПС установлено устройство защиты БМРЗ-104-ТН c реализацией функций:

- защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал (защита максимального напряжения нулевой последовательности),

- контроль наличия напряжения на фазах,

- защита минимального напряжения (ЗМН),

- защита от повышения напряжения (ЗПН),

- защита от повышения частоты,

- защита от понижения частоты,

- автоматическая частотная разгрузка (АЧР),

- автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ).

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 6 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты. Устройство при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ ввода.

Логическая защита реализуется с помощью терминалов защит ВВ и ОЛ. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

  - Управление и сигнализация

Управление всем коммутационным оборудованием 110 кВ и выключателями 6 кВ возможно в режимах:

- местное, основное, посредством АРМ;

- местное, резервное, непосредственно с шкафов управления аппаратов 110 кВ;

- местное, резервное, посредством кнопок и ключей на лицевой панели КРУ 6 кВ.

На ММПС предусмотрены оперативные блокировки разъединителей, включающие механические и электромагнитные блокировки.

Оперативная блокировка разъединителей не допускает:

- отключение, включение разъединителем тока нагрузки и отключение тока холостого хода трансформатора;

- включение разъединителя (с последующим включением выключателя) на заземленный участок цепи;

- включение заземлителя на участке цепи, не отделенном разъединителями от цепей, находящихся под напряжением.

Для информирования персонала о неисправностях на подстанции и фактах срабатывания защит предусматривается центральная сигнализация на базе МП терминала БМЦС, устанавливаемого в шкафу центральной сигнализации.

В шкафу организуются шинки двух участков сигнализации:

- 1 участок – оборудование 110 кВ, сигнализация от общеподстанционных устройств (шкафов оперативного тока и собственных нужд, датчик уровня маслосборника и т.д.);

- 2 участок – оборудование 6 кВ.

Кроме того, на фасаде шкафа ЦС загораются светодиоды при получении сигналов от устройств РЗА.

Также предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная в терминалах РЗА. На каждом шкафу РЗА и каждой ячейке КРУ 6 кВ устанавливается общепанельная лампа предупредительной сигнализации.

- ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ

Назначение системы телемеханики

Система диспетчерского управления и телемеханизация (ТМ) предназначена для сбора, обработки и представления оперативных данных нормального режима, переходных процессов с фиксацией времени события/измерения, а также телеуправления коммутационным оборудованием подстанции.

Целью создания системы является диспетчерское управление и контроль оборудования подстанции с энергодиспетчерского пункта и оперативный контроль состояния и режимов работы подстанции.

Система телемеханики является главным средством ведения технологического процесса оперативным персоналом.

Состав системы

В системе управления и контроля ММПС использовано устройство контролируемого пункта (КП-микро) и шлюз устройства пункта управления.

Базовое устройство КП-микро строится как сочетание типовых модулей ИУТК «Гранит-микро», образующих автоматизированную систему диспетчерского управления (АСДУ), автоматизированную информационно-измерительную систему учета электроэнергии (АИИСУЭ), систему регистрации аварийной (нештатной) информации (РАИ). Модули устройства КП напрямую сопрягаются с устройствами защиты и автоматики (управления), счетчиками электроэнергии.

Телесигнализация на подстанции реализована в трех режимах:

- прием КП дискретных сигналов в соответствии с перечнем, включающих сигнализацию ШОТ, ПОС, положение всех высоковольтных коммутационных аппаратов и выкатных элементов РУ-10(6) кВ

- прием сигналов аварийной и предупредительной сигнализации с микропроцессорного блока центральной сигнализации БМЦС, в соответствии с перечнем сигналов

- прием сигналов положения ступеней РПН, снимаемых с дистанционного цифрового указателя ЩУП 96-10.

Телеизмерения снимаются со счетчиков в протоколе Modbus, правильность прохождения телеизмерений проверяется на стадии заводских испытаний ММПС.

Команды телеуправления выдаются через выходные блоки промежуточных реле БПР ИУТК «Гранит-микро», с воздействием на выключатели 6 кВ, выключатель 110 кВ, разъединители и заземлители 110 кВ, на управление приводом РПН.

Объем телеинформации, передаваемой с ММПС, определен в соответствии с СТО 56947007-29.130.01.092-2011 «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления», введенным в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.05.2011 № 262.

В таблице представлен ориентировочный состав основного объёма дискретных и аналоговых сигналов передаваемых с ММПС 110/6 кВ.

| Параметры телеинформации | Тип сигнала | Источник сигнала |
| --- | --- | --- |
| Телеизмерения |  |  |
| Режимные параметры линий 110 кВ |  |  |
| Действующее значение фазного тока фазы А | Ia | Аналоговый сигнал |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib |  |
| Действующее значение фазного тока фазы С | Ic |  |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |  |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |  |
| Режимные параметры линий 6 кВ |  |  |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib | Аналоговый сигнал |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |  |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |  |
| Секции шин 110 кВ |  |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз А и В | Uaв | Аналоговый сигнал |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз В и С | Uвс |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз С и А | Ucа |  |
| Частота сети | F |  |
| Секции шин 6 кВ |  |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз А и В | Uaв | Аналоговый сигнал |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз В и С | Uвс |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз С и А | Ucа |  |
| Трансформаторы со стороной высшего напряжения 110 кВ |  |  |
| Положение анцапф РПН | ТС | Дискретный сигнал типа «сухой контакт» |
| Дополнительные телеизмерения |  |  |
| Температура воздуха в помещениях | t | Аналоговый сигнал |
| Температура наружного воздуха | t | Аналоговый сигнал |
| Телесигнализация |  |  |
| Положение коммутационных аппаратов 110 кВ |  |  |
| Положение выключателей | ТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Положение разъединителей | ТС |  |
| Положение заземляющих ножей | ТС |  |
| Положение заземляющих ножей в нейтралях трансформаторов со стороной высшего напряжения 110 кВ | ТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Положение коммутационных аппаратов 6 кВ |  |  |
| Положение выключателей | ТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Положение разъединителей | ТС |  |
| Аварийно-предупредительная сигнализация по оборудованию 110 кВ |  |  |
| Неисправность (неготовность) выключателя | АПТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Срабатывание устройств РЗА (обобщенный сигнал по комплекту основных защит) | АПТС |  |
| Срабатывание устройств РЗА (обобщенный сигнал по комплекту резервных защит) | АПТС |  |
| АПВ выключателей 110 кВ | АПТС |  |
| Срабатывание устройств ПА (по каждому устройству) | АПТС |  |
| Неисправность РЗА | АПТС |  |
| Неисправность ПА (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Недопустимое отклонение температуры верхних слоев масла в Т | АПТС |  |
| Технологические события по оборудованию 6 кВ |  |  |
| Срабатывание устройств РЗА и ПА, АВР секционных выключателей 6(10) кВ - обобщенный сигнал по секции | АПТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Неисправность РЗА, ПА (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Телесигнализация по подстанции в целом |  |  |
| Работа охранной сигнализации (обобщенный сигнал) | АПТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Работа пожарной сигнализации (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Неисправность в пожарной системе (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Центральная сигнализация ПС- неисправность на ПС | АПТС |  |
| Центральная сигнализация ПС- авария на ПС | АПТС |  |
| Телесигнализация по данным мониторинга трансформаторного оборудования ПС |  |  |
| Уровень масла ниже критического | АПТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Авария системы охлаждения | АПТС |  |
| Неисправность РПН | АПТС |  |
| Неисправность в подсистеме мониторинга (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Телеуправление |  |  |
| Управление коммутационными аппаратами 110 кВ |  |  |
| Команды управления выключателями (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Команды управления разъединителями (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |  |
| Команды управления заземляющими ножами (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |  |
| Команды управления заземляющими ножами Т 110 кВ (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |  |
| Управление выключателями 6 кВ |  |  |
| Команды управления выключателями(ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |

Связь между КП-микро и «полевыми» интеллектуальными устройствами осуществляется при поддержке протоколов обмена МЭК60870-5-101/103/104 и MODBUS RTU.

Передача данных в диспетчерские энергосистемы осуществляется по протоколам обмена МЭК60870-5-101/104.

КП-микро предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от -5 до +45 С°

В качестве датчиков телеизмерений присоединений 110 кВ в соответствующих шкафах управления устанавливаются щитовые цифровые измерительные многофункциональные приборы типа ЩМ96. Данные о параметрах этих присоединений считываются по последовательному интерфейсу RS-485. Данные измерений присоединений 6 кВ считывается по интерфейсу RS-485 с интеллектуальных терминалов присоединений 6 кВ.

Для достоверности положения коммутационных аппаратов присоединений 110 кВ в цепях телесигнализации используются датчики положения приводов типа "сухой контакт" непосредственно с приводов, опрашиваемые током постоянного напряжения 110 кВ.

Информация о параметрах телесигнализации коммутационных аппаратов 110 и 6 кВ, а также параметрах аварийных и предупредительных сигналов считывается с интеллектуальных терминалов этих присоединений по последовательному интерфейсу RS-485.

Информация для диагностики и мониторинга оборудования снимается с интеллектуальных терминалов защит:

- для напряжения 110 кВ по интерфейсу RS-485 на учтройство КП-микро.

Электропитание и размещение

Электропитание оборудования ТМ осуществляется  по двум вводам:

~220 В от источника бесперебойного, находящегося в здании;

=220 В со шкафа распределения оперативного тока (ШРОТ);

На ММПС 110/6 кВ  проектируемое оборудование размещается в помещении ОПУ.

Техника безопасности и пром. санитария

В качестве мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала, обслуживающего оборудование, предусмотрено:

- заземление металлических каркасов оборудования;

- устройство и соблюдение  соответствующих эксплуатационных проходов между оборудованием;

- комплект защитных средств и инструментов.

Выполнение требований промсанитарии обеспечивается наличием соответствующего инвентаря.

- ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Полное наименование системы: «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии ММПС 110/6 кВ.

Документы, на основании которых создается система:

- Приложение № 11.1 к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка». Утверждено НП «Совет рынка» 29.07.2014;

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС). ПАО «ФСК ЕЭС», 2009.

- Типовая инструкция по учету электроэнергии (СО 153-34.09.101-94). Разработано СПО ОРГРЭС, 1995г.

Целями создания АИИС КУЭ являются:

- автоматизация сбора данных об электропотреблении энергообъекта, в том числе получение оперативной и достоверной информации о количестве принятой, распределенной, потребленной и переданной электрической энергии;

- повышение точности коммерческого учета электроэнергии за счет использования современных приборов учета и применения цифровых технологий измерений, сбора и обработки данных;

- обеспечение синхронности измерений количества электроэнергии;

- повышение надежности системы коммерческого учета электроэнергии и защищенности информации на всех уровнях системы за счет применяемых технических, программных и организационных решений.

Проект разрабатывается в соответствии с действующими нормами, техническими регламентами и правилами техники безопасности, пожаро-взрывобезопасности и т.п.

Описание процесса деятельности

В условиях функционирования АИИС КУЭ выполняются автоматически следующие процессы:

- круглосуточное функционирование счетчиков коммерческого учета, осуществляющих в автоматическом режиме измерение заданных параметров и хранение требуемой информации;

- фиксирование в энергонезависимой памяти счетчика информации об изменении его текущих параметров;

- круглосуточный сбор с помощью УСПД результатов измерений, информации о состоянии средств измерений (формируемой на уровне ИИК);

- передача данных через УСПД по каналам связи на вышестоящие уровни иерархии;

- организация доступа к УСПД со стороны ЦСОД Заказчика;

автоматический доступ к ИИК со стороны УСПД ИВКЭ АИИС КУЭ ПС 110/6 кВ.

В качестве УСПД на ММПС выступает устройство КП-микро.

Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс коммерческого учета электроэнергии на ММПС 110/6 кВ.

На ММПС 110/6 кВ предусматривается установка:

- приборов учета электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.03М и ПСЧ-3ТМ.05М.

Счетчики электроэнергии устанавливаются на щите управления (присоединение 110 кВ), на лицевой панели ячеек 6 кВ (присоединение 10 кВ) и на щите СН (присоединение 0,4 кВ).

Сбор данных от счетчиков электроэнергии и приборов контроля параметров качества осуществляется по интерфейсу RS-485.

Описание Функциональной структуры

АИИС КУЭ является многоуровневой информационно-вычислительной системой с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений.

АИИС КУЭ ММПС 110/6 кВ создана как иерархическая интегрированная автоматизированная система, состоящая из двух уровней:

- первый уровень – ИИК;

- второй уровень – ИВКЭ;

- третий уровень – ИВК.

В ИИК состав входят:

- счетчики электрической энергии;

- измерительные трансформаторы тока и напряжения;

- вторичные измерительные цепи.

В состав второго уровня – ИВКЭ входит УСПД (КП-микро).

Автоматизированными функциями АИИС КУЭ являются:

- функция измерения величин активной и реактивной электроэнергии;

- функция измерения режимных параметров сети (токов, напряжений, коэффициента мощности, частоты);

- функция сбора информации;

- функция хранения информации;

- функция самодиагностики и ведения Журнала событий;

- функция измерения и синхронизации времени;

- функция формирования архива измеренных величин;

- функция формирования архива технической и диагностической информации (ведение журналов событий);

- функция предоставления санкционированного доступа к данным;

- функция передачи информации;

- функция контроля работоспособности программно-технических средств;

- функция защиты.

АИИС КУЭ ММПС 110/6 кВ обеспечивает возможность интеграции с системой ТМ подстанции в части получения из АСУ ТП положений выключателей и разъединителей, передачи в систему ТМ информации о неисправности элементов АИИС КУЭ (счетчиков электроэнергии, каналообразующей аппаратуры).

В случае нарушения связи с любым из счетчиков, имеется возможность считывания данных непосредственно со счетчика, используя переносной инженерный пульт. После считывания данные импортируются в базу данных ИВК АИИС КУЭ (сервер БД). Недостающие данные замещаются в соответствии с утвержденными в Методике выполнения измерений алгоритмами замещения. Данную операцию производят лица из числа эксплуатационно-обслуживающего персонала АИИС КУЭ.

Информационные связи между ИИК и ИВКЭ реализуются посредством интерфейса RS-485.

Уровень ИВК АИИС КУЭ в данном проекте не рассматривается.

Электропитание технических средств осуществляется от системы гарантированного питания ММПС напряжением ~220 В.

- ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Пожарная сигнализация

− Для питания пожарной сигнализации применяется ППУ.

− Расположение извещателей обеспечивает контроль ОПУ с противоположных направлений.

− Автоматические дымовые и ручные пожарные извещатели подключаются к разным шлейфам сигнализации.

− Ручные пожарные извещатели размещаются у входов с внешней стороны блок-модуля. Место размещения ручного извещателя обозначаются специальным знаком пожарной безопасности.

− Свето-звуковые оповещатели устанавливаются внутри и снаружи блок-модуля над входом. Устанавливаются знаки определения местонахождения оповещателей.

− Система оповещения о пожаре реализуется как система I типа.

− Формирование сигнала «Пожар» и команды на запуск системы оповещения осуществляется при срабатывании двух и более автоматических пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».

− Степень защиты пожарных извещателей и оповещателей, устанавливаемых внутри блок-модуля, принимается не менее IP 40. Степень защиты пожарных извещателей и оповещателей, устанавливаемых снаружи блок-модуля, принимается не менее IP 54.

− Для защиты приборов от высоковольтных импульсных помех, а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В предусматривается блок защитный сетевой.

− Система комплектуется АКБ, обеспечивающей работу системы пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы в тревожном режиме.

− Прибор приемно-контрольный пожарный, блок контрольно-пусковой, источник вторичного электропитания в комплекте с АКБ, блок защитный сетевой, блок защиты линии размещаются в металлическом шкафу навесного исполнения.

− Для подключения внешних кабелей и подключения кабелей в шкафу используются клеммные колодки.

− Предусматривается объединение цепей «0 В» всех приборов для уравнивания потенциалов.

Охранная сигнализация

− Входные двери в ОПУ блокируется охранными магнито-контактными извещателями.

− Для снятия и постановки охранной сигнализации на учет около входной двери устанавливается считыватель магнитных карт.

− Объем ОПУ защается извещателями охранными объемными комбинированного типа (ИК+СВЧ).

− Внутри и снаружи блок-модулей ЗРУ 10 кВ с ОПУ над входом устанавливается свето-звуковой оповещатель.

− Магнито-контактные датчики и датчики объема оптико-электронные подключаются к разным шлейфам сигнализации.

− Электропитание приборов производится от резервированного источника вторичного питания.

Источник питания комплектуется АКБ, обеспечивающей работу системы пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 3 часа работы системы в тревожном режиме.

− Для подключения внешней кабельной линии комплексной системы охранной сигнализации и изолирования приборов системы предусматривается блок защитный сетевой.

− Предусматривается объединение цепей «0 В» всех приборов для уравнивания потенциалов.

− Приборы, устанавливаемые в шкафу охранной сигнализации, должны быть объединяются в одну информационную линию связи. Для подключения внешних кабелей в шкафу используются клеммные колодки.

− Прибор приемно-контрольный пожарный, блок контрольно-пусковой, источник вторичного электропитания в комплекте с АКБ, блок защитный сетевой, блок защиты линии размещаются в металлическом шкафу навесного исполнения.

- СЕТИ СВЯЗИ

Сбор и передача информации телемеханики и АИИС КУЭ выполнена средствам Гранит-микро и с использованием комплекта святи по GPRS.

- КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

В блок-модуле ММПС предполагаются следующие системы комплексной автоматизации инженерных систем:

- Автоматика управления вентиляцией - автоматическое поддержание температуры в блок-модулях ММПС КРУ-10кВ (модуль СН).

Автоматика управления вентиляцией

Состав системы:

1. Блок управления ОВиК (в составе ЩСН, установленного в модуле НН) на базе регулятора ТРМ-138 производства «ОВЕН», с аппаратами защиты силовых цепей и контакторами для прямого пуска оборудования ОВиК – 1 шт.

2. Датчики температуры воздуха - ДТС125Л-РТ100.В3.60 производства «ОВЕН» - 1 шт для контроля температуры блок-модуля КРУ-6кВ (модуль НН) и один датчик для контроля температуры наружного воздуха.

3. Комплект силовых и контрольных кабелей для подключения датчиков и приводов исполнительных механизмов оборудования ОВиК.

Управление вентиляцией осуществляется от регулятора ТРМ-138, на входы которого заведены датчики температуры в блок-модулях и наружной температуры.

Запуск оборудования возможен в автоматическом/ручном и дистанционном режиме. Режим запуска каждой установки ОВиК выбирается при помощи кулачковых выключателей на передней панели ЩСН с положениями «Автоматический/Ручной/Дистанционный/Выключено».

Запуск оборудования ОВиК в автоматическом режиме осуществляется при помощи замыкания выходов ТРМ-138 «сухой контакт» в зависимости от логических условий, заданных по значению с датчиков температуры. Выход ТРМ-138 замыкает цепь управления контакторами подачи напряжения на оборудование ОВиК.

В ручном режиме управления оборудование ОВиК включается обслуживающим персоналом вне зависимости от значения температуры путем замыкания цепи управления контакторами подачи напряжения на оборудование ОВиК.

В дистанционном режиме управления оборудование ОВиК имеет возможность запуска/останова от внешних сигналов «сухой контакт».

В ЩСН предусмотрено выдача следующих сигналов диспетчеризации типа «сухой контакт»:

- Обобщенная авария оборудования ОВиК;

- Состояние установок ОВиК (включено/выключено).

По сигналу от системы ОПС происходит закрытие приточных решеток и отключение вытяжных вентиляторов.

Описание оборудования ОВиК и алгоритмы его работы

В помещении блок-модуля предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

Принудительная вытяжная вентиляция запроектирована с помощью осевых вентиляторов, работающего по следующему алгоритму - по датчику температуры – по уровню 30 °С включение, по уровню 25°С отключение.

Приток - естественный через решетку с воздушным клапаном Гермик с электроприводом, установленные на отм. 2.000 метра.

В контейнерах принята электрическая система отопления с отопительными приборами в виде электроконвекторов.

Электроконвекторы имеют встроенный регулятор температуры.

Ассимиляция тепло избытков в помещениях блок-модулей осуществляется за счет сплит-систем кондиционирования в переходный и зимний периоды.

При помощи ТРМ-138 обеспечивается взаимная блокировка включения электроконвекторов/сплит-систем, а также блокировка обогревателей в летний период и сплит-систем в зимний период по датчику температуры наружного воздуха.

По сигналу от АПС (выходное реле) происходит отключение оборудования ОВиК

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все токоведущие части МПС изолированы или размещены в оболочке, а также находятся в недоступных для персонала местах в соответствии с действующими нормами.

Все элементы и составные части МПС в отношении безопасности соответствуют «Правилам эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и другим действующим нормативным документам.

Температура нагрева поверхности внешних оболочек шкафов МПС, установленных внутри кожухов не превышает 70 С.

Температура внутри шкафов РЗА не превышает в летнее время 45 С, внутри модуля при нахождении в нём персонала не выше 25 С для этого предусмотрена установка промышленного кондиционера достаточной мощности для поддержания микроклимата внутри блок-модуля. В модуле поддерживается необходимый температурный режим от 10 до 25 С.

Все элементы ММПС по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. Исключение составляют высоковольтные выводы для соединений силовых цепей.

Элементы МПС являются пожаробезопасными в соответствии с ГОСТ-12.1.004.

Пожаробезопасность обеспечивается:

• Максимальным использованием негорючих и трудногорючих материалов.;

• Контрольные кабели и провода, проложенные внутри отсеков КРУ в зоне возможного воздействия электрической дуги защищены перегородками или проложены в трубах.;

• В релейных отсеках ячеек 6 кВ все отверстия закрыты заглушками, а прокладка проводов производится через сальники для предотвращения проникновению дыма, копоти и сажи из отсеков выключателя, кабельных и сборных шин.;

• Проектированием и устройством при вводе в эксплуатацию маслоприёмников, маслоотводов и маслосборников в соответствии с П.4.2.103.ПУЭ.;

• Выбором соответствующих расстояний между токоведущими частями.

Безопасность МПС обеспечивается:

• Использованием диагностических и регистрирующих средств, обеспечивающих надёжность и безаварийность работы оборудования.;

• Выбором и применением электрооборудования в соответствии с ПУЭ и удовлетворяющего требованиям ГОСТ 12.1.018-79.;

• Применением устройств РЗА и средств СДТУ.;

• Наличием на действующем электрооборудовании предупредительных надписей, знаков безопасности и стационарных заземляющих устройств в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-72.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Оборудование МПС выполняется согласно требованиям ТУ предприятия изготовителя.

На оборудование импортного производства предоставляются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация на оборудование переводится в соответствии с правилами сертификации. Система сертификации ГОСТ Р.

Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 год.

Оборудование МПС соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

• ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

• ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка МПС осуществляться автомобильным транспортом, обеспечив:

• Условия перевозки «средние» по ГОСТ 23216;

• Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать климатическому исполнению изделия по ГОСТ 15150 и руководству по эксплуатации МПС;

• При длительном хранении на улице должна быть обеспечена консервация металлических частей подверженных коррозии по ГОСТ 9.014.

• Упаковку кабельных изделий в соответствии с ГОСТ 18690 и руководством по эксплуатации МПС.

Документация и конструкция автотрейлеров соответствовать требованиям ГИБДД.

Габаритные размеры в составе автопоезда в транспортном состоянии не должны превышать по высоте 4,5 метра и ширине 3,5 метра.

Скоростные ограничения при транспортировке по автострадам не более 60 км/ч.

Возможность транспортировки по дорогам общего пользования без специального сопровождения ГИБДД вне городской черты.

При переводе в транспортное положение МПС, блоки ОРУ включая разъединители, устанавливаются на полуприцепы, путём разборки блоков (снятия разъединителей, металлоконструкции блоков).

Время приведения из транспортного положения в рабочее 1 день.

- ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

На МПС выпускается рабочая конструкторская и эксплуатационная документация на русском языке. При использовании импортного оборудования и комплектующих перевод документации на русский язык заверяется.

Рабочая конструкторская документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в МПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электронном носителе:

• Схемы электрические принципиальные (ЭС, Э3, Э5);

• Таблицы электрических соединений (ТБЕ);

• Габаритные и монтажные чертежи оборудования с размерами;

Эксплуатационная документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в МПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электроном носителе:

• Руководство по эксплуатации;

• Ведомости комплектов ЗИП;

• Документация на покупные изделия: руководства по эксплуатации, паспорта, протоколы заводских или наладочных испытаний, сертификаты соответствия продукции требованиям РФ, гарантийные обязательства продавцов.

Для проверки соответствия МПС требованиям ТТ ЗАКАЗЧИКА, стандартам и конструкторской документации проводят первичную приёмку и приёмо-сдаточные испытания в присутствии заказчика. Испытания проводятся на площадке предприятия-изготовителя.

По прибытии МПС на площадку заказчика произвести осмотр в присутствии шеф-инженера завода-изготовителя.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

  - Гарантийные обязательства

Гарантия распространяеться на ММПС, в том числе на материалы и оборудование (автотрейлер, силовой трансформатор, КРУЭ-110, КРУ-6 кВ). Гарантийный срок не менее 5-ти лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента отгрузки оборудования со склада завода-изготовителя.

  - Срок службы

Для питания пожарной сигнализации

Срок службы, не менее

- силовых трансформаторов – 30 лет;

- остального первичного оборудования, блок-модуля, и всех конструктивных элементов – 25 лет;

- оборудования РЗА – 20 лет;

- АБ – 12 лет.

  - Требования к надежности

Критерием отказа является отказ основного энергетического оборудования, неустранимый за счет комплектов ЗИП, или приборов контроля и управления, определяемый по соответствующей нормативной документации на эти изделия.

Поставщик несёт ответственность за устойчивость конструкции МПС к транспортному перемещению в течение гарантийного срока при условии соблюдения требований транспортирования. Для обеспечения оценки условий транспортирования в части вибрации должно быть устройство фиксации удара со следующими характеристиками:

- измерение по 3 осям;

- диапазон ускорения не менее +50g, с разрешением не менее 0,1g;

- глубина записи не менее 60 суток;

- энергонезависимая память;

- сменная батарея;

- интерфейс передачи данных на ПК USB.

При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением, Поставщик/завод-изготовитель устраняет обнаруженные дефекты или заменяет оборудование / элемент конструкции или полностью изделие.

Все оборудование вновь изготовленное и ремонтопригодно. Применяемое оборудование соответствует условиям эксплуатации.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОСТАВЩИКА

Состав услуг Поставщика:

- шеф-монтажные работы при первичном вводе в эксплуатацию;

- пуско-наладочные работы при первичном вводе в эксплуатацию.

Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена оборудования с даты окончания гарантийного срока в течение 20 лет.

- ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Правила устройства электроустановок (изд. 7-е), М., Издательство НЦЭНАС, 2003 г.

Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения. СТО 56947007-29.120.40.093-2011.

Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 52725-2007.

Электрооборудование переменного  тока на напряжения от 1 до 750 кВ требования к электрической прочности изоляции. ГОСТ 1516.3-96.

Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 16357-83.

Методические указания «Основы выбора нелинейных ограничителей», С.А. Тимофеевым, 2003 г.

Трансформаторы силовые. Общие технические условия. ГОСТ Р 52719—2007.

ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно.

РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009 ОАО «ФСК ЕЭС».

Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ.  ОАО "Институт "Энергосетьпроект", ОАО ВНИИЭ, НТК "ЭЛ-ПРОЕКТ".

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. ГОСТ 9920-89.

Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

Примечание.

Все кабельные связи, внутри и снаружи модулей смонтированы в соответствии с полной заводской готовностью, пробиркованны и проверены на заводе.

При проведении СМР и ПНР на МПС представители завода-изготовителя осуществляют шеф монтажные и шеф наладочные работы в соответствии с договорённостью с заказчиком.