СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	2

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ	4

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	4

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	4

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	4

5.	РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	5

6.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	6

7.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	7

8.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	7

9.	СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	8

10.	КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	8

11.	МАСЛОХОЗЯЙСТВО	8

12.	ИЗОЛЯЦИЯ	8

13.	ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	9

14.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	9

15.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	10

16.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	13

17.	СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ	14

18.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	14

19.	СЕТИ И СВЯЗИ	20

20.	ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	20

21.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	21

22.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	22

23.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	22

24.	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	22

25.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ	23

26.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОСТАВЩИКА	23

ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	24

- ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АБ – аккумуляторная батарея;

АВР – автоматический ввод резерва;

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии;

АПВ – автоматическое повторное включение;

АРНТ – автоматическое регулирование напряжения трансформатора;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

АЧР – автоматическая частотная разгрузка;

ВН – высшее напряжение;

ВНР – восстановление нормального режима;

ГЗ – газовая защита;

ДЗТ –дифференциальная защита трансформатора;

ЗДЗ – защита от дуговых замыканий;

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления;

ЗМН – защита минимального напряжения;

ЗОН – заземлитель однополюсный наружный нейтрали трансформатора;

ЗП – защита от перегрузки;

ЗРУ – закрытое распределительное устройство;

ИЭУ – интеллектуальные электронные устройства;

КРУ – комплектное распределительное устройство;

ЛЗШ – логическая защита шин;

модуль ВН – модуль высокого напряжения 35 кВ;

модуль СН – модуль среднего напряжения 6 кВ;

МП – микропроцессорный;

МПС – мобильная подстанция;

МПСП – мобильная трансформаторная подстанция на полуприцепе;

МТЗ – максимальная токовая защита;

НН – низшее напряжение;

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный;

ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

ОПУ – общеподстанционный пункт управления;

ПДС – преобразователь дискретных сигналов;

ПС – подстанция;

ПУ – панель управления;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой;

РУ – распределительное устройство;

СОПТ – система оперативного постоянного тока;

ТН – трансформатор напряжения;

ТС – телесигнализация;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

ТУ – телеуправление;

УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя;

ЦПС – цифровая подстанция;

ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение;

ШЗТ и АРНТ – шкаф защиты трансформатора и автоматики регулирования напряжения трансформатора;

ШТМиС – шкаф систем телемеханики и связи;

ШТН и ПОБ – шкаф ТН 35 кВ и питания цепей оперативной блокировки;

ШУС – шкаф управления и сигнализации;

ЩПТ – щит постоянного тока;

ЩСН – щит собственных нужд;

ЩСН – щит собственных нужд;

ЭМО – электромагнит отключения.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей документации разработаны общие инженерно-технические решения по изготовлению объекта: «Мобильная ПС 110/35 кВ Лодочная».

Документация разрабатывается с соблюдением действующих норм и правил, а также технических регламентов и стандартов предприятий НК «Роснефть».

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Мобильная подстанция (МПСП) предназначена для организации временного электроснабжения объектов ЗАКАЗЧИКА.

Мобильная подстанция выполнена в виде двух модулей с возможностью перевозки автомобильным транспортом на полуприцепе повышенной проходимости.

МПСП предназначена для работы в одиночном режиме работы трансформаторной подстанции для обеспечения потребителей временным или основным электропитанием третьей категории надёжности.

Оборудование, установленное на МПСП открыто, имеет климатическое исполнение УХЛ1 (ГОСТ 15150-69), и рассчитано на работу при температуре окружающего воздуха от минус 60 °C до +40 °С, с предельным рабочим режимом температуры от минус 70 °С до +45 °C. Оборудование и оболочки рассчитаны на относительную влажность воздуха 75% при температуре +15 °С (среднегодовое значение), и 100% при температуре +25 °С (верхнее значение - наблюдается конденсация влаги).

# ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

По высокой стороне 110 кВ однолинейная схема МПСП выполняется аналогично схеме №110-3Н СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Блок (линия-трансформатор) с выключателем» [3]. Применение схемы подключения оборудования на МПСП обосновывается необходимостью её использования в качестве тупиковой трансформаторной подстанции, с питанием потребителей по III категории надёжности.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики МПСП

Модульная трансформаторная подстанция на полуприцепе МПСП110/35-25000-3-2-М выполнена в виде двух модулей контейнерного типа установленных на полуприцепах повышенной проходимости.

На одной платформе устанавливается контейнер c КРУЭ 110 кВ и трансформатором и блоком заземления нейтрали, на втором полуприцепе устанавливается контейнер с ЗРУ 35 кВ и ОПУ.

Подключение питающей воздушной линии к КРУЭ 110 кВ осуществляется посредством блока приема ВЛ 110 кВ. Ошиновка блока приема ВЛ 110 кВ гибкая, проводом АС. Перемычка 35 кВ от трансформатора до КРУ 35 кВ выполнен кабелем.

ТСН установлен в ячейке КРУ 35 кВ.

Масса МПСП110/35-25000-3-4-М в транспортном положении – не более 70 т (с учетом массы полуприцепа).

  - Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ

Распределительное устройство 110 кВ выполнено в элегазовом исполнении и имеет следующие основные технические характеристики:

Марка комплектного элегазового распредустройства - ZF28A-145

Номинальное напряжение 110 кВ;

Наибольшее рабочее напряжение  145 кВ;

Номинальный ток 3150 А;

Ток трёхсекундной термической стойкости выключателя 40 кА;

Ток электродинамической стойкости выключателя 64 кА;

Верхний предел температуры эксплуатации +40 °С;

Нижний предел температуры эксплуатации -30 °С.

  - Основные технические характеристики силового трансформатора

Трансформатор силовой ТДЦН-25000/110-УХЛ1 имеет следующие характеристики:

номинальное напряжение обмотки ВН 115 кB;

номинальное напряжение обмотки НН 40,5 кВ;

группа соединения обмоток Ун/Д-11;

с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) на стороне ВН в диапазоне  ±16% ±9 ступеней;

Uкз(ВН-НН) = 10,5 %;

материал обмоток медь;

система охлаждения ДЦ, с навесными пластинчатыми радиаторами окрашенными в цвет бака, Uном. эл. двигателей системы охлаждения = 380 В (AC), Uном.оперативного тока системы охлаждения = 220 В (DC), включение/отключение групп установленных вентиляторов обдува автоматическое и ручное (местное и дистанционное), при температуре ниже заданной установки запрет включения электродвигателей вентиляторов;

трансформаторное масло ГК.

Силовой трансформатор соответствует требованиям ГОСТ Р 52719—2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» [10].

# РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Мобильная трансформаторная подстанция может осуществлять работу в одиночном режиме – в качестве тупиковой ПС.

Количество отходящих от РУ-355 кВ линий равно двум. Работа в одиночном режиме позволяет осуществлять электроснабжение потребителей по III категории надёжности электроснабжения.

  - Срабатывание устройств РЗА на отключение

При срабатывании устройств РЗА происходит селективное отключение (локализация) поврежденного элемента МПС и выполняется тем самым локализацию аварийного режима. Срабатывание устройств РЗА фиксируется встроенными в эти устройства, РАС происходит срабатывание сигнализации на ПС и передача сигнала по каналам телемеханики об аварийном отключении, и причине его вызвавшей. По поступившему сигналу происходит отправка на МПС выездной бригады для ликвидации причин и последствий аварии.

В случае, если срабатывание устройств РЗА привело к отключению источников питания ПС (линии, трансформатора), и отсутствуют внешние источники питания СН, ПС переходит в режим работы от АБ. В этом режиме все устройства ПС отключаются после разряда АБ. Минимальная длительность такого режима работы - 2 часа (выбранное расчетное время питание от АБ – 2 часа). При исчезновении питания на щите ЩСН, происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о данном событии.

  - Срабатывание устройств РЗА на сигнал

Срабатывание устройств РЗА на сигнал свидетельствует, как правило, о наступлении предаварийного режима работы. При срабатывании устройств РЗА на сигнал происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о срабатывании предупредительной сигнализации и о причине срабатывания. По поступившему сигналу в зависимости от его причины происходит принятие решения о выдаче сигнала ТУ для недопущения аварии либо отправке на МПС выездной бригады для устранения неисправности.

  - Срабатывание датчиков пожарной сигнализации

Для недопущения распространения огня в МПС при срабатывании датчиков пожарной сигнализации выполняется передача сигнала по каналам телесигнализации о наступлении пожара. По поступившему сигналу происходит отправка на МПС пожарной бригады для ликвидации пожара.

  - Выход из строя одного из щитов СОПТ

В случае выхода из строя одного из зарядно-выпрямительных устройств щита СОПТ, восстановление напряжении на аварийной секции производится вручную оперативным персоналом.

  - Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН

В случае перегрева трансформатора собственных нужд, происходит срабатывание выключателя нагрузки в ячейке КРУ 35 кВ и ТСН отключатся. При пропадании питания на щите ЩСН-НН со стороны ТСН КРУ 35 кВ, в щите ЩСН срабатывает АВР – включается секционный выключатель, и напряжение на секции шин восстанавливается.

# ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  - Основные технические характеристики оборудования КРУЭ 110 кВ

Основным силовым оборудованием блок-модуля КРУЭ 110 кВ является Комплектное распределительное устройство элегазовое 110 кВ ZF28A-145:

- В состав КРУЭ входят:

выключатель элегазовый силовой c моторно-пружинным приводом Iном.=2500 А;

заземлитель быстродействующий с моторно-пружинным приводом Iном.=2500 А;

заземлитель с моторным приводом Iном.=2500 А;

трансформатор напряжения индуктивный антирезонансный 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 / 0,1 кВ;

трансформаторы тока с обмотками 0,5S/0,5/10Р/10Р/-(600/5) А;

гнездо для штекера КЛ «Shandong» 126kV;

ОПНЭ-108/84/10/1100.

  - Основные технические характеристики оборудования модуля ЗРУ 35 кВ

Основным силовым оборудованием модуля НН является КРУ 35 кВ, которое состоит из семи ячеек производства АО ПО «Элтехника» типа КРУ «Волга» с номинальным током сборных шин 1250 А.

В состав оборудования ячеек КРУ 35 кВ входят:

Ячейка отходящей линии:

выкатной выключатель 1250 А; ток отключения 20 кА;

трансформаторы тока 3хТОЛ-35, 0,5S/0,5/10P-(600/5);

трансформаторы тока нулевой последовательности 3хТЗЛМ 100х590, 50/1;

ограничители перенапряжения 3хОПН-П/ЗЭУ-35/38,5/10/550 (входят в комплект ЗИП);

Ячейка трансформатора напряжения:

трансформатор напряжения НАЛИ-НТЗ-35, 35/√3 / 0,1/√3 / 0,1;

заземляющее устройство для шин КРУ;

Ячейка ввода:

выкатной выключатель 1250 А; ток отключения 20 кА;

трансформаторы тока 3хТОЛ-35, 0,5S/0,5/10P/10Р-(600/5);

трансформаторы тока нулевой последовательности 3хТЗЛМ 100х590, 50/1;

ограничители перенапряжения 3хОПН-П/ЗЭУ-35/38,5/10/550 (входят в комплект ЗИП);

Ячейка трансформатора собственных нужд:

силовой трансформатор ТС 35/0,4; 40кВА, Δ/Yн-11; ПБВ 2±2,5%;

выключатель нагрузки (Iном = 630 А);

предохранитель ETI.

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Собственные нужды переменного тока КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 35 кВ подключены к щиту собственных нужд ЩСН, который установлен в помещении ОПУ. Схема щита ЩСН выполнена по схеме с неявным резервом, т.е. две секции шин и секционный выключатель с функцией АВР между ними. В нормальном режиме секционный выключатель разомкнут.

Для СН ПС принята система заземления TN-C-S. Разделение на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники произвести на ЩСН.

Питание щита ЩСН  осуществляется:

от трансформатора собственных нужд, устанавливаемого в ячейке КРУ 35 кВ;

питание второй секции шин осуществляется от внешнего источника электроснабжения. В качестве внешнего источника электроснабжения должно быть устройство, мощность которого должна быть не менее 40 кВА;

Для возможности подключения внешнего источника электроснабжения к щиту ЩСН, на заднюю стенку кросс-шкафа ШК-10 выводится силовой штекерный разъём (63А IP54). Питание второй секции шин осуществляется от данного разъёма, подключенного к вводу второй секции шин.

К собственным нуждам переменного тока относятся:

В блок-модуле КРУЭ 110 кВ:

питание приводов выключателя и заземлителя 110 кВ;

рабочее и аварийное освещение помещения;

обогрев, вентиляция и кондиционирование помещения;

розеточная сеть для переносного оборудования;

наружное освещение вокруг модуля.

В силовом трансформаторе:

шкафа РПН;

ШУ-ДЦ.

В модуле ЗРУ 35 кВ:

рабочее и аварийное освещение помещений;

обогрев, вентиляция и кондиционирование помещений;

розеточная сеть для переносного оборудования;

щит оперативного тока с зарядными устройствами – ЩПТ;

шкафы автоматической охранно-пожарной сигнализации;

шкафы телемеханики и связи.

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Система ОПТ интегрирует в единое целое:

источники питания в виде одной аккумуляторной батареи и двух зарядновыпрямительных устройств ЗВУ, работающих в режиме постоянного подзаряда;

приёмно-распределительные щиты постоянного тока по числу АКБ;

потребители постоянного тока - устройства релейной защиты и автоматики, цепи управления высоковольтными аппаратами, устройства ПА, АСУ ТП, аварийное освещение.

На подстанции принята централизованная структура СОПТ - одна АБ (АКБ) для питания двух шкафов постоянного тока.

Организация питания постоянным оперативным током устройств РЗА и электромагнитов отключения выключателей обеспечивает:

при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточивании любой секции системы СОПТ - сохранение в работе устройств РЗА и отключение любого выключателя 110 и 10 кВ;

селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и отстройку от максимальной нагрузки.

Индивидуальные автоматические выключатели цепей управления, релейной защиты и автоматики установлены в отдельных шкафах питания оперативным током – ШОТ. Аккумуляторная батарея принята стационарной свинцово-кислотной закрытого типа, с жидким электролитом, в комплекте с регенерирующими пробками.

АБ (АКБ) при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) обеспечивает максимальные расчетные толчковые токи после гарантированного 2-часового разряда суммарным током нагрузки. Срок службы АКБ принят не менее 12 лет.

## СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

На МПСП организовывается рабочее, аварийное и наружное освещение.

Рабочее и аварийное освещение выполняется в блок-модулях КРУЭ 110 кВ и  ЗРУ 35 кВ. Для этих целей предусматривается установка светодиодных светильников.

Рабочее освещение выполняется данными светильниками от щита ЩСН. Аварийное освещение выполняется от системы СОПТ  - шкафа ШОТ.

Наружное освещение МПСП выполняется по периметру контейнера светодиодными светильниками.

Использование светодиодных светоизлучателей снимает проблему утилизации и хранения отработанных световых элементов.

# КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На МПСП применяются кабели с изоляцией, не распространяющей горение с низким газо- и дымовыделением (с индексом нг-LS). Сечение кабелей выбираются из условия не возгорания при действии токов КЗ.

В кабельном хозяйстве предусматривается проведение мероприятий, препятствующих распространению пожара.

Контрольные и силовые кабели 0,4 кВ прокладываются по разным трассам в металлических или пластиковых коробах, лотках, гофрированных трубах, в зависимости от назначения помещения.

Взаиморезервируемые кабели ответственных потребителей прокладываются по разным трассам.

Расположение кабельных трасс и прокладка силовых кабелей сети собственных нужд выполняется с учетом требований по электромагнитной совместимости

Сечения кабелей выбраны по максимальному расчётному току и проверены по термической стойкости.

# МАСЛОХОЗЯЙСТВО

Для приема и сбора трансформаторного масла (при аварийном сбросе) на полуприцепе смонтирован разборный маслоприемник из металлических листов с усилителями, на прием 100% объема масла СТ. Внутренняя поверхность маслоприемника защищена негорючей маслостойкой тканью.

Для слива масла из маслоприемника на площадке устанавливается маслосборник (эластичный резервуар для нефтепродуктов), соответствующий объёму масла в трансформаторе и 20% расчетного расхода воды на пожаротушение. Для создания формы резервуара применяется сборная металлическая конструкция, устанавливаемая на уровне планировки.

Дно маслоприёмника имеет уклон 2% в сторону приямка. Маслоотводные трубы, присоединённые к маслоприёмнику в месте приямка, имеют диаметр не менее 100 мм и включают в себя огнепреградитель. Длина трубы позволяет установку маслосборника от ближайшего борта маслоприёмника на расстоянии не менее 12 м.

# ИЗОЛЯЦИЯ

Оборудование проектируемой мобильной модульной подстанции рассчитано эксплуатацию со 2-ой степенью загрязнения атмосферы.

# ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Защита от грозовых перенапряжений со стороны питающей линии 110 кВ осуществляется ОПН-П1-110/83/10/2 УХЛ1, устанавливаемыми на блоке приема ВЛ 110 кВ. Защита от внутренних перенапряжений осуществляется ОПН, установленным в КРУЭ 110 кВ между выключателем 110 кВ и трансформатором.

# МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Для защиты оборудования от поражения молнией со стороны воздушного ввода 110 кВ, на металлоконструкции блок-модуля КРУЭ 110 кВ и блок-модуля ЗРУ 35 кВ предусматриваются по одной молниеприёмной мачте высотой 15 метров. Мачта телескопическая, разворачивается по месту размещения. Совокупная высота молниеприёмника с металлоконструкцией МПС и полуприцепов составит 19 метров.

  - Заземление и уравнивание потенциалов РУ 110 кВ

Заземление трансформатора выполняется путём соединения корпуса трансформатора с внешней магистралью заземления модуля ВН полосой 5х40 мм. Число соединений должно быть не менее двух с противоположных сторон блок-модуля. В месте соединения каждого спуска с оборудованием должна быть контактная площадка. Соединение заземляющего спуска с оборудованием выполняется болтовым, с контуром – сварным. Возле контактных площадок наносится знак заземления.

  - Заземление и уравнивание потенциалов модуля ЗРУ 35 кВ

В помещении ЗРУ 35 кВ  выполняется магистраль заземления и уравнивания потенциалов. В качестве заземляющего проводника используется стальная полоса сечением 5х40 мм, проложенная по стенам внутри блок-модуля на высоте 0,4 м.

Рамные конструкции под рядами шкафов соединяют между собой проводниками системы уравнивания потенциалов из полосы сечением 5х40, соединения выполняют с шагом не более 2 метров.

Соединения выполняют внахлёст. Соединения выполнены сваркой.

Количество точек для подключения ЗРУ 35 кВ к магистрали заземления должно быть не менее двух, с противоположных сторон блок-модуля.

Основная система уравнивания потенциалов в блок-модуле ЗРУ 35 кВ  выполнена на ЩСН РЕ-шиной, к которой подключены заземляющие проводники всех электроприёмников.

Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части. Для дополнительного уравнивания потенциалов использовать внутренний заземляющий контур.

  - Организация контура заземления

Для подключения МПСП к единому контуру заземления и выравнивания потенциалов используется полосовая сталь сечением 5х40 мм.

Внешний контур заземления выполнен по периметру шасси.

Заземляющее устройство (ЗУ) ПС 110/35 кВ объекта, на котором планируется размещение МПСП, должно представлять собой замкнутый металлический контур, с наложенной на него металлической сеткой. Металлическая сетка служит для выравнивания потенциала на открытой части подстанции. Для этих целей в землю укладывают горизонтальные заземлители с переменным размером ячеек. Глубина заложения горизонтальных заземлителей должна составлять 0,8 метра. Шаг ячеек металлической сетки ЗУ определяется программным путём на объекте.

Вертикальные заземлители заглубляют по контуру ЗУ, в местах заземления молниеотводов узлах сетки ЗУ. Количество и длина вертикальных заземлителей, а так же шаг сети выравнивания потенциалов, определяют расчётом и зависят от уровня напряжения ПС.

Вокруг площадки для установки модулей МПСП выполняют контур заземления. Контур заземления вокруг модулей выполняют стальной оцинкованной полосой сечением 5х40 мм, на расстоянии 1 метр от шасси.

Подключение магистралей заземления КРУЭ 110 кВ, трансформатора и модуля ЗРУ 35 кВ  к данным контурам заземления осуществляется в специально отведённых для этого местах (узлах заземления), и выполняется стальной оцинкованной полосой сечением 5х40 мм. Число соединений магистрали заземления каждого модуля с контуром заземления должно быть не менее двух. Возле контактных площадок наносится знак заземления.

Все электрооборудование и шкафы заземлены посредством присоединения к заземляющим контурам. Все двери шкафов соединить с корпусами гибкими заземляющими проводниками.

Все строительные металлические конструкции соединены с сетью заземления.

Полоса заземления на всем её протяжении окрашена битумным лаком БТ-123 черного цвета.

# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

В ОТР рассматривается нецифровая архитектура релейной защиты – обмен всей информацией между интеллектуальными электронными устройствами (ИЭУ) осуществляется дискретными и аналоговыми электрическими сигналами, передаваемыми по контрольному кабелю. Протоколы GOOSE и Sampled Values не используются. МП терминалы РЗА имеют порты связи для включения в локальную сеть МПС с поддержкой интерфейса RS-485.

Определяющим при выборе принципов и типов устройств РЗА является выполнение основных требований, предъявляемых к их функционированию (селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность), а также выполнение действующих нормативных и директивных документов.

На МПС предусматривается оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики следующих элементов:

силового трансформатора;

ТН 110 кВ и ТН 35 кВ;

вводных выключателей 35 кВ;

отходящих линий 35 кВ;

шин ЗРУ 35 кВ.

Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы неповреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

выполнением ближнего резервирования;

установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

использованием УРОВ;

разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Разделение по цепям переменного тока предполагает работу комплектов РЗА, резервирующих друг друга, от разных вторичных обмоток трансформатора тока. Цепи переменного тока выполняются отдельными экранированными кабелями, проложенными по разным трассам.

Разделение по цепям переменного напряжения подразумевает подключение взаиморезервируемых комплектов к вторичным цепям ТН разными кабелями. Такое присоединение исключает потерю цепей напряжения обоих комплектов при повреждении одного кабеля.

Разделение по цепям оперативного постоянного тока достигается подключением к разным секциям ЩПТ следующих потребителей: основных и резервных защит; электромагнитов отключения силовых выключателей. Такие технические решения позволяют обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале автоматики управления выключателем или/и при исчезновении напряжения на одной из секций ЩПТ. Каждое устройство РЗА, электромагниты отключения выключателя питаются от отдельного автоматического выключателя, а резервирование питания обеспечивается схемой электрических соединений щита постоянного тока.

Разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения на оба электромагнита отключения. Наличие двух электромагнитов отключения снижает общее количество отказов выключателей, и, как следствие, количество отключений с выдержкой времени УРОВ и с отключением неповрежденных элементов. Прокладка контрольных кабелей до ЭМО1 и ЭМО2 привода выключателя 110 кВ осуществляется по разным трассам (кабельным лоткам).

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Устанавливаемые устройства РЗА подключаются к шкафу центральной сигнализации. При этом комплекты защит имеют индивидуальную передачу сигналов в систему центральной сигнализации.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА.

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными нераспространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

  - Защита силового трансформатора

Для защиты силового трансформатора на МПСП предусмотрено использование терминалов основной (БМРЗ-ТД-02) и резервной (БМРЗ-ТР-11) защиты, производства ООО «НТЦ «Механотроника».

Основная защита силового трансформатора включает в себя:

дифференциальную токовую защиту с торможением,

блокировку ДЗТ по сумме второй и четвертой гармоник дифференциального тока

дифференциальную токовую отсечку

исполнение сигналов газовой защиты

осциллографирование и регистрация аварийных событий

проверка функционирования и самодиагностика.

Резервный комплект защит выполняет следующие функции:

трехступенчатая МТЗ от междуфазных замыканий

пусковые органы по напряжению

ускорение МТЗ

защита от несимметрии и обрыва фазы (ЗОФ)

двухступенчатая токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

токовая защита нулевой последовательности с торможением (ТЗНПТ)

защита от перегрузки

защита электромагнитов выключателя 110 кВ

защита от перегрева

защита по снижению давления элегаза

дуговая защита

исполнение сигналов газовой защиты

устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

автоматика управления выключателем 110 кВ

осциллографирование и регистрация аварийных событий

проверка функционирования и самодиагностика.

Терминалы защит трансформатора установлены в ОПУ ММПС в шкафу ШЗТ.

В ШЗТ устанавливается терминал регулирования напряжения трансформатора БМРЗ-155-ЦРН-01.

  - Организация цепей напряжения ТН 110 кВ

Для организации цепей напряжения трансформаторов напряжения 110 кВ предусматривается установка шкафа, содержащего комплект ТН 110 кВ.

Комплект ТН 110 кВ выполняет следующие функции:

контроль цепей напряжения;

контроль исправности ТН.

  - Защита КРУ 35 кВ

На вводе РУ-35 кВ МПСП установлены устройства микропроцессорной защиты производства ООО «НТЦ «Механотроника» типа БМРЗ-106-ВВ c использованием функций:

трехступенчатая МТЗ с возмоностью пуска по напряжению

защита от потери питания (ЗПП)

ускорение МТЗ

логическая защита шин (ЛЗШ)

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)

защита минимального напряжения (ЗМН)

защита от повышения напряжения (ЗПН)

защита от несимметрии и обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ)

устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

автоматический ввод резерва (АВР)

управление выключателем 35 кВ

автоматическое повторное включение (АПВ)

осциллографирование и регистрация аварийных событий

проверка функционирования и самодиагностика

На ОЛ РУ-35 кВ МПСП установлены устройства микропроцессорной защиты производства ООО «НТЦ «Механотроника»  типа БМРЗ-102-КЛ c использованием функций:

трехступенчатая МТЗ с возмоностью пуска по напряжению

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)

защита от несимметрии и обрыва фазы питающего фидера (ЗОФ)

защита минимального напряжения (ЗМН)

защита от повышения напряжения (ЗПН)

устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

автоматическое повторное включение (АПВ)

управление выключателем 10 кВ

осциллографирование и регистрация аварийных событий

проверка функционирования и самодиагностика.

Для защит ТН 35 кВ МПСП установлены устройства микропроцессорной защиты производства ООО «НТЦ «Механотроника» типа БМРЗ-104-ТН c использованием функций:

защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал (защита максимального      -напряжения нулевой последовательности);

контроль наличия напряжения на фазах

защита минимального напряжения (ЗМН)

защита от повышения напряжения (ЗПН)

защита от повышения частоты

защита от понижения частоты

автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ).

Предусматривается возможность оперативного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции шин при выводе своего ТН из работы.

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 35 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты. Устройство при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит ввода.

Логическая защита реализуется с помощью терминалов защит ВВ и ОЛ. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод и секционный выключатель без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

# ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Для сигнализации положения коммутационных аппаратов 110 кВ, 35 кВ и управления ими в ОПУ предусматривается мнемосхема, расположенная на лицевой панели шкафа ценральной сигнализации (ШЦС).

Управление всем коммутационным оборудованием 110 кВ и выключателями 35 кВ возможно в трех режимах:

− местное – из шкафов управления приводами коммутационных аппаратов 110 кВ и с ячеек 35 кВ;

− дистанционное – с мнемосхемы, расположенной в ОПУ МПСП;

− телеуправление.

Измерение напряжения производится на сборных шинах всех напряжений, измерение тока – в цепях всех присоединений. На линии 110 кВ предусматривается измерение активной и реактивной мощности, учёт активной энергии. На трансформаторах предусматривается измерение активной мощности и учёт активной и реактивной энергии.

Для информирования персонала о неисправностях на подстанции и фактах срабатывания защит предусматривается центральная сигнализация на базе МП терминала БМЦС-40 производства ООО «НТЦ «Механотроника». С помощью блока центральной сигнализации реализуется аварийная и предупредительная звуковая сигнализация. Аварийная и предупредительная сигнализация выполняется с повторностью действия и центральным съёмом сигнала.

Сигналы неисправностей на подстанции и аварийного отключения элементов сети разбиваются на два участка:

первый участок – оборудование 110 кВ и общеподстанционные сигналы (СН, пожаротушение, охрана и др.);

второй участок – оборудование 10 кВ.

Кроме того, на фасаде шкафа загораются светодиоды при получении сигналов от устройств РЗА.

Также в ОПУ и ЗРУ предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная на терминалах РЗА. На каждом шкафу РЗА и каждой ячейке КРУ 35 кВ устанавливается общепанельная лампа предупредительной сигнализации.

На ММПС предусмотрены оперативные блокировки разъединителей, включающие механические и электромагнитные блокировки.

Оперативная блокировка разъединителей не допускает:

отключение, включение разъединителем тока нагрузки и отключение тока холостого хода трансформатора;

включение разъединителя (с последующим включением выключателя) на заземленный участок цепи;

включение заземлителя на участке цепи, не отделенном разъединителями от цепей, находящихся под напряжением.

# ТЕЛЕМЕХАНИКА (ТМ)

  - Назначение и цели создания ТМ

Система ТМ ММПС 110/35 кВ предназначена для надежного контроля и автоматизированного управления режимом работы и состоянием оборудования трансформаторной подстанции, а также для обеспечения комплексной автоматизации процесса контроля и управления подстанцией на базе современных программно-технических средств и телекоммуникационного оборудования с целью обеспечения максимальной эффективности передачи, преобразования и распределения электроэнергии. Наличие системы телеизмерений и передачи в режиме реального времени телеинформации о текущем режиме работы электроустановок обеспечивает быстрое выявление предаварийных и аварийных ситуаций в электроснабжении и является обязательным условием безопасной эксплуатации электроустановок.

Работа системы ТМ осуществляется в автоматическом режиме. К основным функциям проектируемой системы ТМ относятся:

- сбор и обработка аналоговой и дискретной информации о режимах работы ПС;

- контроль текущего режима и состояния главной схемы подстанции;

- автоматизированное управление оборудованием ПС;

- точная синхронизация всех низовых устройств с астрономическим временем от систем ГЛОНАСС/GPS;

- предупредительная и аварийная сигнализация;

- регистрация аварийных событий;

- ведение архивов и предоставление отчетов;

- возможность резервирования элементов системы и технологической сети;

- самодиагностика системы с использованием протокола SNMP;

- обмен информацией с вышестоящими уровнями АСДУ;

- интеграция с системами РЗА, системами мониторинга и другими вторичными системами ПС;

- организация АРМ оперативно-выездных бригад на базе переносной рабочей станции (ноутбук).

Система ТМ создана в соответствии со следующими основными принципами:

- открытость архитектуры и способность к дальнейшему развитию;

- модульный принцип построения аппаратных и программных средств комплекса;

- использование вычислительной техники и операционных систем общего назначения;

- использование открытых стандартов взаимодействия − OPC, TCP/IP, SQL;

- использование унифицированных протоколов обмена данными на основе стандартов МЭК 870-5-101, МЭК 870-5-103, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1, Modbus RTU и т.д.;

- обеспечение единого времени для всех подсистем комплекса;

- отсутствие ограничений на количество сетевых рабочих мест оперативного персонала с различными правами доступа;

- регламентирование доступа пользователей (групп пользователей) к различным видам оперативной и архивной информации и операциям.

Структура системы ТП построена на базе микропроцессорного контроллера, который обеспечивает повышенную надежность и безопасность работы системы в целом. Использование блочной схемы позволяет создавать микропроцессорную систему сбора, обработки и передачи информации, имеющую переменную конфигурацию аппаратных и программных средств.

Принцип построения системы ТМ представляет собой сбор измерительной и технологической информации контроллером с датчиков типа «сухой контакт» через блоки дискретного ввода, телеуправления через блоки дискретного вывода. Сбор данных телеизмерений (ТИ) от цифровых многофункциональных измерительных преобразователей (далее – МИП).

Система ТМ создаётся как многоуровневая иерархическая система управления, включающая в свой состав совокупность технических, программных средств и каналов связи, обеспечивающих комплексное автоматизированное управление технологическими процессами.

  - Характеристика технологического объекта управления

Технологическим объектом контроля состояния и автоматизированного управления является основное силовое оборудование ММПС, а также основные и вспомогательные системы управления и автоматики (РЗА, ОПС, ЩСН, ЩПТ и т.д.).

Контролируемые и управляемые элементы силового оборудования ММПС (с точки зрения возможности непосредственного контроля и управления с помощью средств ТМ) перечислены в таблице:

| Элементы | Функции ТМ |
| --- | --- |
| Выключатели 110 кВ | контроль и управление |
| Положение разъединителей 110 кВ | контроль и управление |
| Положение ЗН 110 кВ | контроль и управление |
| Выключатели 35 кВ | контроль и управление |
| Положение ЗН 35 кВ | контроль положения |
| Положение тележек ячеек 10 кВ | контроль положения |
| РПН трансформатора 110/35 кВ | контроль положения |
| Выключатели ввода 0,4 кВ | контроль положения |
| Выключатель СВ 0,4 кВ | контроль положения |

Управление выключателями 110 и 6 кВ выполняется из КРУЭ 110 кВ и КРУ 35 кВ.

Измерение напряжения производится на сборных шинах всех напряжений, измерение тока – в цепях всех присоединений. На 110 и 6 кВ предусматривается измерение активной и реактивной мощности, учет активной энергии.

Для информирования персонала о неисправностях на подстанции и фактах срабатывания защит предусматривается установка блока центральной сигнализации. С помощью блока ЦС реализуется аварийная звуковая и предупредительная звуковая сигнализация. Аварийная и предупредительная сигнализация выполняется с повторностью действия и центральным съемом сигнала.

Сигналы неисправностей на подстанции и аварийного отключения элементов сети разбиваются на два участка:

первый участок – 110 кВ и общеподстанционные сигналы (СН, пожаротушение, охрана и др.);

второй участок – 35 кВ.

  - Состав и структура системы ТМ

В составе системы ТМ выделяются следующие подсистемы:

1. Информационно-управляющая подсистема, реализующая основные функции ТМ, которая делится на 3 уровня:

- нижний уровень;

- средний уровень;

- верхний уровень.

2. Подсистема передачи данных.

3. Подсистема электропитания.

4. Подсистема синхронизации времени.

  - Нижний уровень системы ТМ

К нижнему уровню относятся все устройства, на которых выполняется сбор и первичная обработка информации, а также выдача управляющих воздействий (многофункциональные измерительные преобразователи, модули ввода, микропроцессорные устройства РЗА, мониторинга ЩПТ, ЩСН, силового технологического оборудования и прочее). Нижний уровень предлагаемой системы строится на базе следующих устройств:

- многофункциональные измерительные преобразователи;

- терминалы релейной защиты;

- указатели положения РПН;

- контроллеры охранной и пожарной сигнализаций;

- датчики температуры.

Часть перечисленного оборудования нижнего уровня имеет двойное назначение:

- как компоненты нижнего уровня системы ТМ, которые используются в качестве источников значительного объёма информации для решения различных задач контроля и управления объектом в нормальных и аварийных режимах;

- как устройства автономной системы РЗА;

- как контроллеры систем пожарной и охранной сигнализации.

Назначение оборудования нижнего уровня описано в технической и эксплуатационной документации на каждый тип устройства.

  - Средний уровень системы ТМ

К среднему уровню относятся устройства, на которых выполняется: сбор с устройств нижнего уровня и концентрация информации, а также её хранение, обработка и передача информации от устройств нижнего уровня на верхний уровень и от верхнего уровня на нижний, синхронизации компонентов системы и передачи информации в другие системы. Средний уровень представлен следующим оборудованием:

- устройство сбора данных (контроллер ТМ);

- устройство центральной сигнализации;

- коммутаторы среднего уровня.

Устройство сбора данных (УСД)

Данное устройство выполняет все основные функции ТМ: сбор и обработку информации с устройств нижнего уровня, обработку команд телеуправления, а также передачу информации на верхний уровень диспетчерского контроля. Конструктивно УСД является серийно выпускаемым устройством с необходимым набором внешних интерфейсов для подключения вторичных МИП, устройств управления, сетевого коммутационного оборудования, устройств РЗА и собственных модулей ТИ, ТС, ТУ.

УСД имеет следующие интерфейсы:

- Ethernet – для обмена по протоколу МЭК 60870-5-104, МЭК 61850;

- RS-485 – для подключения периферийных модулей ввода/вывода и внешних интеллектуальных микропроцессорных устройств (не менее 2-портов RS-485 для подключения цифровых устройств) по протоколу МЭК 60870-5-101/103, Modbus;

- RS-232 для подключения ПК и ИБП и др. устройств, работающих по протоколу МЭК 870-5-101 или других открытых протоколов;

- разъем сервисного порта – USB.

УСД реализован на базе контроллера промышленного исполнения, содержащего в своём составе:

- вычислительные средства;

- оперативную память;

- энергонезависимую память программ и данных;

- энергонезависимые часы и календарь с автоматическими функциями учёта високосного года и перехода на летнее и зимнее время;

- аппаратные средства для организации каналов обмена данными с ПТК верхнего уровня;

- интерфейсы для подключения внешнего инженерного ноутбука (переносной АРМ);

- аппаратные средства для подключения GPS – приёмника точного времени;

- аппаратная реализация сторожевого таймера (Watch Dog).

УСД функционирует по жесткому программному алгоритму в режиме реального времени и таким образом обеспечивает высокие показатели быстродействия и надежности.

УСД используется в составе Smart Grid (САВС/FLISR), ТМ ПС, ССПИ, ССПТИ, СОТИ АССО, АСТУЭ, АСУ Э и др.

Коммутаторы среднего уровня используются в качестве коммутаторов 2 уровня, до 28 портов, поддерживают протокол IEC-61850-3 и имеют резервированное питание 220 В постоянного/переменного тока.

Устройство центральной сигнализации имеет двойное назначение:

- как компонент среднего уровня системы ТМ, которое используется в качестве источника значительного объёма информации для решения различных задач контроля объекта в нормальных и аварийных режимах;

- как устройства автономной системы центральной сигнализации объекта.

  - Верхний уровень ПТС системы ТМ

К верхнему уровню ПТС системы ТМ ММПС относятся:

- диспетчерские пункты, с которых предусмотрен контроль и управление ММПС;

- переносной АРМ оперативного персонала (ОВБ) с предустановленной SCADA-системой;

- подсистема передачи данных;

- подсистема электропитания;

- подсистема синхронизации времени.

  - Состав основных информационных и управляющих функций системы ТМ ММПС

Средствами системы ТМ реализуется широкий набор основных информационных, управляющих и вспомогательных функций (или функциональных задач), решение которых необходимо для эффективной организации как оперативно-диспетчерского управления ММПС в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, так и диспетчерско-технологического управления процессами эксплуатационного обслуживания оборудования ММПС и отходящих электрических сетей.

Состав основных функций системы ТМ:

- прием и первичная обработка аналоговой информации о текущих режимах и состоянии оборудования ММПС;

- прием и первичная обработка дискретной информации о состоянии оборудования ММПС и технологических событиях;

- оперативный контроль текущего режима и состояния главной схемы ММПС;

- автоматизированное управление (дистанционное, по месту и телеуправление) коммутационными аппаратами ММПС;

- технологическая предупредительная и аварийная сигнализация;

- администрирование вычислительных средств ММПС;

- обмен информацией с высшими уровнями управления;

- синхронизация компонентов программно-технического комплекса системы ТМ;

- тестирование и самодиагностика компонентов систем ТМ.

  - Прием и первичная обработка аналоговой информации о текущих режимах и состоянии оборудования ММПС:

Функции телеизмерения параметров энергоснабжения выполняются многофункциональными измерительными преобразователями (МИП).

МИП обеспечивает измерения следующих параметров сети с периодом обновления данных не более 0,5с:

- фазное напряжение на каждой фазе и среднее линейное напряжение;

- частота, активная и реактивная мощность;

- ток по каждой фазе и среднее значение линейного тока;

- угол между током и напряжением по каждой фазе.

Для нужд телеизмерений применяются измерительные трансформаторы тока и напряжения следующих классов точности:

- для стороны 110 кВ с обмоткой класса точности 0,2 и для ТТ и для ТН;

- для стороны 35 кВ с обмоткой класса точности 0,5 и для ТТ и для ТН;

- для стороны 0,4 кВ класс точности ТТ – 0,5. Подключение цепей напряжения в данном случае осуществляется без применения измерительного трансформатора.

Измерение параметров сети =220 В осуществляется щитовыми амперметрами и вольтметрами, а также системой мониторинга, поставляемой в комплекте с ЩПТ.

Передача показаний телеизмерений от МИП осуществляется с использование интерфейса RS-485, путем их опроса УСД в протоколе МЭК 60870-5-101.

Сбор показаний телеизмерений от ЩПТ =220В предусматривается от системы мониторинга ЩПТ по физической линии связи RS-485 интерфейса с поддержкой протокола МЭК 60870-5-101. Данные телеизмерений поступают на УСД и передаются на вышестоящие диспетчерские уровни управления.

Для присоединений 110 кВ МИП размещается в отдельном шкафу ШТМ, для 35 кВ – в релейном отсеке ячеек КРУ- 35 кВ. Для отображения показаний телеизмерений по месту – проектом предусматривается использование модулей индикации.

Для сбора показаний о температуре в помещениях ПС и температуры наружного воздуха проектом предусматриваются модуль температуры и датчики температуры.

Для измерения номера отпаек РПН проектом предусмотрены цифровые указатели положения, размещенных в шкафах автоматики трансформаторов.

  - Прием и первичная обработка дискретной информации о состоянии оборудования ММПС и технологических событиях

Функции телесигнализации положения выключателей всех классов напряжения, а также аварийно-предупредительной тесигнализации, пожарной и охранной сигнализации реализуются с помощью модулей дискретного ввода, при этом:

- для присоединений 110 кВ, ОПС и АПТС применяются модули ввода-вывода устанавливаемые в шкафу ШТМ;

- для присоединений 35 кВ используются дискретные входы модулей ввода-вывода, устанавливаемые в релейных отсеках ячеек КРУ-35 кВ.

В качестве источников телесигналов используются датчики типа «сухой контакт».

Телесигналы о положении коммутационных аппаратов выдаются непосредственно с их приводов без использования реле-повторителей бинарным сигналом включено/отключено.

В качестве источников аварийно-предупредительных телесигналов могут использоваться выходные реле МП терминалов РЗА и систем мониторинга, указательные и промежуточные реле.

Прием и первичная обработка дискретной информации о состоянии оборудования собственных нужд и СОПТ осуществляется посредством сбора параметров дискретной информации c контроллеров ШСН и ЩПТ.

Протоколом информационного обмена между модулями ввода-вывода и УСД является протокол МЭК 60870-5-101.

  - Автоматизированное управление (дистанционное, по месту и телеуправление) коммутационными аппаратами ММПС

Функции телеуправления (удаленного включения и выключения) реализуются:

- выключателями 110 и 35 кВ;

- разъединителями и заземляющими ножами 110 кВ оснащенных электроприводом;

- отпайками РПН силовых трансформаторов.

Для выполнения команд ТУ в составе системы ТМ предусматриваются модули дискретного ввода-вывода. Для присоединений 110 кВ модули ввода-вывода устанавливаются в шкафу ШТМ, для присоединений 35 кВ – в ячейках КРУ-35 кВ.

Функции телеуправления реализуются посредством выдачи раздельных команд на включение и отключение.

В проектируемой системе ТМ предусматривается возможность осуществления управления

КА с учетом использования:

- ключа выбора места управления;

- ключа дистанционного управления (ДУ).

Для перевода управления выключателя/разъединителя/заземляющего ножа с местного на дистанционное (телеуправления) для каждого присоединения устанавливается переключатель «Местное/Дистанционное» в непосредственной близости с ключом управления коммутационного аппарата.

Ключ ДУ реализуется программным способом в контроллере ТМ и имеет положения «Объект», «ДП», «Освобождено», обеспечивая передачу прав управления с KVM-консоли, расположенной в шкафу ШТМ, так и удаленно с диспетчерского пункта.

  - Оперативный контроль текущего режима и состояния главной схемы ММПС

Оперативный контроль текущего режима и состояния главной схемы ММПС осуществляется посредством сбора параметров ТС о состоянии положения коммутационного оборудования ММПС.

Текущее состояние главной схемы ММПС отображается мониторе KVM-консоли и на модулях индикации размещаемых на лицевой панели ячеек КРУ-35 кВ и в шкафу ШТМ.

  - Технологическая предупредительная и аварийная сигнализация

Сбор информации с устройств МПУ РЗА предусматривается как сигналами «сухих контактов» от выходных реле МП РЗА с подключением к модулям ввода-вывода, так и в цифровом коде в протоколе МЭК 60870-4-103 (интерфейс RS-485).

Сбор сигналов с данных систем собственных нужд ПС (ЩПТ, ЩСН) предусматривается по цифровым интерфейсам от комплектных систем мониторинга ЩПТ и ЩСН по физической линии связи RS-485 с поддержкой протокола МЭК60870-5-101.

Сбор сигналов о работе и неисправности систем охранной и пожарной сигнализаций осуществляется по «сухим контактам» с подключением к модулям ввода-вывода в шкафу ШТМ.

Сбор технологической предупредительной и аварийной сигнализации системой ТМ производится с устройств МПУ РЗА и системы центральной сигнализации по цифровому интерфейсу RS-485 в протоколе МЭК 60870-5-103.

Общую обработку технологической информации осуществляет УСД.

  - Обмен информацией с высшими уровнями управления

Организация локально-вычеслительной сети (ЛВС) передачи данных на ММПС 110/35 кВ предусматривается с использование управляемых коммутаторов L2.

Для организации ЛВС на ММПС применяются медные линии связи.

Для подключения ЛВС ТМ к сети передачи данных от ММПС 110/6 кВ до диспетчерских пунктов используются маршрутизаторы L3.

Система ТМ ММПС 110/35 кВ служит источником оперативной информации о функционировании и состоянии технологического комплекса подстанции для верхних уровней управления.

Передача всего объема телеинформации (телесигнализации, телеизмерений, а также выполнения команд телеуправления) с подстанции осуществляется по:

основному и резервному каналам передачи информации АСДУ на ДП верхнего уровня управления Заказчика - цифровой канал Ethernet по ВОЛС с пропускной способностью 64 Кбит/с в протоколе МЭК 870-5-104.

Объем телеинформации, передаваемой в ДП верхнего уровня управления Заказчика, определяется в соответствии с СТО 56947007-29.130.01.092-2011 «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления», введенным в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.05.2011 № 262.

В таблице представлен ориентировочный состав основного объёма дискретных и аналоговых сигналов передаваемых в ДП с ММПС 110/35 кВ.

| Параметры телеинформации | Тип сигнала | Источник сигнала |
| --- | --- | --- |
| Телеизмерения |  |  |
| Режимные параметры линий 110 кВ |  |  |
| Действующее значение фазного тока фазы А | Ia | Аналоговый сигнал |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib |  |
| Действующее значение фазного тока фазы С | Ic |  |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |  |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |  |
| Режимные параметры линий 35 кВ |  |  |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib | Аналоговый сигнал |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |  |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |  |
| Секции шин 110 кВ |  |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз А и В | Uaв | Аналоговый сигнал |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз В и С | Uвс |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз С и А | Ucа |  |
| Частота сети | F |  |
| Секции шин 35 кВ |  |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз А и В | Uaв | Аналоговый сигнал |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз В и С | Uвс |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз С и А | Ucа |  |
| Трансформаторы со стороной высшего напряжения 110 кВ |  |  |
| Положение анцапф РПН | ТС | Дискретный сигнал типа «сухой контакт» |
| Дополнительные телеизмерения |  |  |
| Температура воздуха в помещениях | t | Аналоговый сигнал |
| Температура наружного воздуха | t | Аналоговый сигнал |
| Телесигнализация |  |  |
| Положение коммутационных аппаратов 110 кВ |  |  |
| Положение выключателей | ТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Положение разъединителей | ТС |  |
| Положение заземляющих ножей | ТС |  |
| Положение заземляющих ножей в нейтралях трансформаторов со стороной высшего напряжения 110 кВ | ТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Положение коммутационных аппаратов 35 кВ |  |  |
| Положение выключателей | ТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Положение разъединителей | ТС |  |
| Аварийно-предупредительная сигнализация по оборудованию 110 кВ |  |  |
| Неисправность (неготовность) выключателя | АПТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Срабатывание устройств РЗА (обобщенный сигнал по комплекту основных защит) | АПТС |  |
| Срабатывание устройств РЗА (обобщенный сигнал по комплекту резервных защит) | АПТС |  |
| АПВ выключателей 110 кВ | АПТС |  |
| Срабатывание устройств ПА (по каждому устройству) | АПТС |  |
| Неисправность РЗА | АПТС |  |
| Неисправность ПА (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Недопустимое отклонение температуры верхних слоев масла в Т | АПТС |  |
| Технологические события по оборудованию 35 кВ |  |  |
| Срабатывание устройств РЗА и ПА, АВР секционных выключателей 35 кВ - обобщенный сигнал по секции | АПТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Неисправность РЗА, ПА (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Телесигнализация по подстанции в целом |  |  |
| Работа охранной сигнализации (обобщенный сигнал) | АПТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Работа пожарной сигнализации (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Неисправность в пожарной системе (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Центральная сигнализация ПС - неисправность на ПС | АПТС |  |
| Центральная сигнализация ПС - авария на ПС | АПТС |  |
| Телесигнализация по данным мониторинга трансформаторного оборудования ПС |  |  |
| Уровень масла ниже критического | АПТС | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Авария системы охлаждения | АПТС |  |
| Неисправность РПН | АПТС |  |
| Неисправность в подсистеме мониторинга (обобщенный сигнал) | АПТС |  |
| Телеуправление |  |  |
| Управление коммутационными аппаратами 110 кВ |  |  |
| Команды управления выключателями (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |
| Команды управления разъединителями (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |  |
| Команды управления заземляющими ножами (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |  |
| Команды управления заземляющими ножами Т 110 кВ (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |  |
| Управление выключателями 35 кВ |  |  |
| Команды управления выключателями(ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» |

Комплекс средств защиты информации ТМ отвечает требованиям, предъявляемым к программно-аппаратным средствам защиты, приведенным в Федеральных законах «Об информации, информатизации и защите информации», ГОСТ Р 50739-95, ГОСТ Р 51275-2006, нормативным документам Госкомсвязи и Гостехкомиссии Российской Федерации.

  - Синхронизация компонентов программно-технического комплекса системы ТМ

Для обеспечения точной синхронизации всех низовых устройств с астрономическим временем, в составе ССПИ предусматривается система единого времени (СЕВ), предназначенная для синхронизации системного времени всех устройств комплекса и оборудования интегрируемых автономных цифровых систем.

УСД содержит в своем составе модуль ГЛОНАСС/GPS. Данный модуль обеспечивает прием и обработку сигналов от глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS и позволяет синхронизировать внешние устройства по протоколам NTP и SNTP.

Средствами подсистемы единого времени осуществляется самодиагностика оборудования подсистемы синхронизации с выдачей информации в SCADA-систему, обеспечивающая контроль:

- Работы по поддержанию системного времени по отношению к внешнему источнику.

- Самовосстановление при рассогласовании часов.

- Исправность комплекта подсистемы.

- Пропадание, восстановление сигнала внешнего источника GPS/ГЛОНАСС.

  - Тестирование и самодиагностика компонентов систем ТМ

Микропроцессорные устройства системы ТМ осуществляют самодиагностику и в случае отказа части своих функций способны выдать сигнал об аварии или неисправности устройства.

Кроме того, периодически происходит тестирование связи с компонентами системы ТМ. В случае отсутствия связи выдается сигнал неисправности устройства и отсутствия связи с ним.

Для удобства обслуживания и отслеживания развития аварийных ситуаций, параметрирования и конфигурирования, а также обслуживания комплекса ТМ проектом предусматривается KVM-консоль с установленной SCADA-системой и с необходимым набором программных модулей для системного инженера ТМ и персонала оперативно-выездных бригад. Для оперативного отображения информации используются экраны процесса (мнемосхемы, мнемокадры).

Экраны процесса должны отражать:

- состояния коммутационных аппаратов, в том числе выведенных в ремонт;

- значения параметров режима;

- контроль возникновения технологических нарушений;

- контроль отклонений параметров режима от заданных значений;

- состояние квитирования сигналов и событий;

- управление оборудованием;

- состояние программной блокировки коммутационных аппаратов.

На мониторе KVM-консоли отображается:

- элементы основной схемы ПС (выключатели, разъединители, заземляющие ножи, выкатные элементы всех классов напряжений);

- дата, текущее время и температура наружного воздуха;

- диспетчерские наименования коммутационных аппаратов;

- напряжение на шинах, секциях 110, 35 кВ;

- частота сети на шинах;

- положение выключателей основной схемы ПС;

- положение разъединителей и заземляющих ножей основной схемы ПС;

- положение выкатных элементов ячеек основной схемы ПС;

- значение фазных токов, активной и реактивной мощности присоединений основной схемы ПС;

- положение РПН силовых трансформаторов;

- сигнализация режимных отклонений и нарушений работы оборудования;

- кнопки навигации по мнемокадрам.

Помимо указанных выше экранов процесса АРМ позволяет организовать:

- просмотр журнала событий;

- просмотр журнала тревог;

- вывод суточной и щитовой ведомостей;

- журнала диагностики;

- возможность дистанционного управления технологическим оборудованием;

- вывод графиков (трендов).

  - Электропитание системы ТМ

Электропитание системы ТМ ММПС осуществляется переменным током напряжением 220 В от 1 и 2 секций щита питания собственных нужд подстанции (ЩСН-0,4 кВ).

Для построения питания системы ТМ используются инверторы постоянного тока напряжением 220 В со статическим байпасом.

Для питания оборудования в сети =24V применяются промежуточные блоки питания 220/24V. Для повышения отказоустойчивости сети =24V дополнительно используются модули резервирования.

Для обеспечения непрерывной работы оборудования ТМ в течении 2 часов, в случае потери основного электропитания, предусматривается группа аккумуляторных батарей.

Питание МИП и модулей ввода/вывода присоединений 35 и 110 кВ предусматривается от оперативного тока ячеек КРУ-35 кВ и шкафа ШТМ соответственно.

# Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ)

  - Общие технические решения по созданию системы

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) на ММПС 110/35 кВ разрабатывается на основании требований:

- приложения 11.1 «Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4 - 110 кВ. Требования к технологическому проектированию».

Точки поставки электрической энергии и мощности должны быть определены договором и актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя. Точки измерения должны быть максимально приближены к точкам поставки.

Точки учёта электрической энергии, организуемые по данному проекту, приведены ниже в таблице.

| №ТУ | Наименование присоединения | Тип учета (коммерческий/ технический) | Измеряемый параметр и направление (А±, R±) | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРУЭ 110 кВ |  |  |  |  |
| 1 | Линия 110 кВ | коммерческий | А±, R± | 110 |
| КРУ 35 кВ |  |  |  |  |
| 2 | Ячейка 35 кВ №1. Л1 | технический | А±,R± | 35 |
| 3 | Ячейка 35 кВ №2. Л2 | технический | А±,R± | 35 |
| 4 | Ячейка 35 кВ №4. Ввод Т-1 | технический | А±,R± | 35 |
| 5 | Ячейка 35 кВ №5. ТСН-1 | технический | А±,R± | 35 |
| ЩСН 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 6 | Ввод от ТСН 0,4 кВ | технический | А-,R- | 0,4 |
| 7 | Ввод от ТСН 0,4 кВ | технический | А-,R- | 0,4 |

Примечание: (A+/A–) – приём/отдача активной электрической энергии; (R+/R–) – приём/отдача реактивной электрической энергии; (A–, R–) «отдача» – при направлении электрической энергии от шин ПС; (A+, R+) «приём» – при направлении электрической энергии к шинам ММПС.

В рамках разработки проектных решений раздела АИИС КУЭ по титулу ММПС 110/6 кВ предусматривается создание новой АИИС КУЭ на ПС.

Согласно техническому заданию разрабатываемая АИИС КУЭ должна производить автоматизированный учет электрической энергии в точках учета напряжением 110, 35 и 0,4 кВ.

На стадии ОТР принимаются следующие принципиальные решения по установке ТТ и ТН:

- на присоединениях напряжением 110 кВ устанавливаются измерительные ТТ класса точности 0,5S в трех фазах с отдельной вторичной обмоткой для цепей учета;

- на присоединениях напряжением 35 кВ устанавливаются измерительные ТТ класса точности 0,5S в трех фазах с отдельной вторичной обмоткой для цепей учета;

- на присоединениях напряжением 0,4 кВ устанавливаются измерительные ТТ класса точности 0,5S в трех фазах с отдельной вторичной обмоткой для цепей учета;

- в КРУЭ 110 кВ устанавливаются измерительные ТН. Для системы учета электрической энергии предусмотрена отдельная вторичная обмотка с классом точности 0,5;

- в КРУ 35 кВ устанавливаются измерительные ТН. Для системы учета электрической энергии предусмотрена отдельная вторичная обмотка с классом точности 0,5;

- на присоединениях напряжением 110 кВ устанавливаются счетчики электрической энергии класса точности 0,5S/1;

- на присоединениях напряжением 35 и 0,4 кВ устанавливаются счетчики электрической энергии класса точности 0,5S/1.

Для сбора и хранения информации от счетчиков предусматривается установка УСПД, которое осуществляет автоматический регламентированный сбор результатов измерений со счетчиков электрической энергии по шине двухпроводного интерфейса RS-485 (протокол МЭК 60870-4-101).

УСПД посредством сети Ethernet предусматривает передачу данных через оборудование системы связи ММПС, на сервер АИИС КУЭ по двум независимым каналам связи: основной и резервный – ВОЛС, протокол МЭК 60870-5-104, скорость не ниже 64 Кбит/с.

  - Решения по структуре и функционированию системы

Иерархическая структура АИИС КУЭ состоит из трех уровней:

- первый уровень – ИИК, основу которого составляет совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электрической энергии (ТТ, ТН, счетчики электрической энергии, вторичные измерительные цепи);

- второй уровень – ИВКЭ, состоящий из УСПД, коммутаторов, на котором УСПД осуществляют сбор результатов измерений от счетчиков электрической энергии, их обработку и передачу на третий уровень.

- третий уровень – ИВК, информационно–вычислительный комплекс центра сбора информации Заказчика (в объемы проектирования не входит).

Все уровни АИИС КУЭ синхронизируются от СОЕВ.

Применяемое оборудование в АИИС КУЭ должно максимально интегрироваться в систему ИВК ЦСОД Заказчика.

Первый уровень ИИК обеспечивает автоматическое проведение измерений в точках измерений. В его состав входят:

- измерительные ТТ и ТН (типы применяемых ТТ и ТН должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ, а также ТТ и ТН должны иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать ГОСТ 7746-2015 и ГОСТ 1983-2015 соответственно);

- вторичные измерительные цепи;

- счетчики электрической энергии (типы применяемых счетчиков электрической энергии должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ, а также счетчики электрической энергии должны иметь действующие свидетельства о поверках и соответствовать ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 31818.11-2012 и ГОСТ Р 31819.23-2012).

Второй уровень ИВКЭ обеспечивает:

- автоматический сбор и хранение информации по учету электрической энергии от ИИК;

- автоматический сбор и обработку информации о состоянии средств измерений;

- автоматический сбор и обработку информации, а также интерфейс доступа к этой информации со стороны ИВК ЦСОД Заказчика.

В состав ИВКЭ входят:

- УСПД (типы УСПД в комплексе с ПО внесены в Государственный реестр средств измерений РФ, а также УСПД имеют действующие свидетельства о поверках) обеспечивающие интерфейсы доступа к ИИК и ИВК;

- технические средства приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура).

В состав ИВК входит (организация ИВК в объемы проектирования не входит):

- сервер ЦСОД – для обеспечения функции сбора, обработки и хранения результатов измерений;

- технические средства приема и передачи данных;

- технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Для выполнения общих функциональных требований ИВК должен обеспечивать автоматический регламентный сбор и хранение учетных параметров потребления электрической энергии, полученных со второго уровня системы (ИВКЭ).

СОЕВ строится в виде комплекса технических средств, где в качестве внешнего источника синхронизации используется система GPS.

Под синхронизацией АИИС КУЭ понимается подстройка локальных таймеров, имеющихся в микропроцессорных компонентах АИИС КУЭ (счетчиках электрической энергии, УСПД) в соответствии с астрономическим временем.

СОЕВ должна иметь нормированные метрологические характеристики и обеспечивать синхронизацию времени с точностью не хуже ± 5,0 с/сутки.

СОЕВ должна обеспечить синхронизацию времени на всех уровнях АИИС КУЭ.

Для автономной работы с техническими средствами АИИС КУЭ на ПС предусматривается переносной компьютер (ноутбук) - мобильное автоматизированное рабочее место (АРМ).

  - Расположение оборудования АИИС КУЭ на подстанции

Оборудование АИИС КУЭ размещается в шкафу УСПД.

Счетчик электроэнергии по стороне 110 кВ устанавливается шкафу УСПД.

Счетчики электроэнергии по стороне 35 кВ располагаются в ячейках КРУ 35 кВ (поставляются комплектно с ячейками КРУ 35 кВ).

Счетчики электроэнергии по стороне 0,4 кВ располагаются в шкафах ЩСН- 0,4 кВ (поставляются комплектно с щитом собственных нужд).

Подключение счетчиков к магистрали RS-485 осуществляется через разветвители интерфейса RS-485. Подключение цепей ТТ и ТН осуществляется через испытательные коробки.

Для защиты от несанкционированного доступа проектом предусмотрена установка механических пломб на счетчики, коробки испытательные и разветвители интерфейса.

Программным обеспечением системы АИИС КУЭ организован многоуровневый доступ к ПО технических средств с разграничением прав пользователей через систему паролей.

Установка счетчиков производится в соответствии с гл.1.5,1.6 ПУЭ.

  - Электропитание оборудования системы

Основное электропитание системы АИИС КУЭ ММПС осуществляется переменным током напряжением 220 В от щита питания собственных нужд подстанции (ЩСН-0,4 кВ).

Для резервирования электропитания системы АИИС КУЭ ММПС предусмотрен источник бесперебойного питания (ИБП).

В соответствии с требованиями ТЗ предусматривается резервное питание счётчиков электроэнергии от ИБП.

# Инженерно-технические средства безопасности (ИТСБ)

На ММПС 110/35 кВ предусматриваются:

- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- система автоматической пожарной сигнализации (АПС);

- система охранной сигнализации (ОС);

- система технологического видеонаблюдения (СВН)

  - Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС)

Системой охранно-пожарной сигнализации оборудуются модули КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 35 кВ совмещённый с ОПУ.

В качестве технических средств обнаружения пожара в помещениях и строениях ММПС проектом предусматривается использование оборудования построенного на адресно-пороговой и адресно-аналоговой системе пожарной сигнализации.

В защищаемых помещениях и строениях предусматривается установка:

- извещателей пожарных дымовых оптико-электронных адресных для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма;

- извещателей пожарных ручных адресных для формирования сообщения «Пожар» нажатием на клавишу.

Количество пожарных извещателей устанавливается в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023)

При срабатывании одного пожарного извещателя система переходит в режим «Пожар».

С целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания контроллера ПС проектом предусматривается установка блоков разветвительно-изолирующих.

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) сблокирована с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Для контроля на предмет взлома и несанкционированного доступа в модулях КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 35 кВ предусматривается установка:

- охранных магнитоконтактных извещателей для контроля дверных проемов;

- охранных объемных оптико-электронных извещателей для контроля объема помещений.

Проектом предусматривается передача тревожных сообщений на центральный диспетчерский пульт в ДЦ Заказчика:

- тревога проникновения (в здание);

- пожарная тревога;

- неисправность.

Количество охранных извещателей устанавливается в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023).

Постановка и снятие на охрану осуществляется с помощью считывателей брелоков, устанавливаемых на наружной стене модулей КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 35 кВ возле дверных проёмов.

Для контроля и управления системой охранной сигнализации и системой пожарной сигнализации используются пульты контроля и управления охранно-пожарный (система ОПС разделена на систему охранной сигнализации и систему пожарной сигнализации, и для каждой из отдельных систем предусматривается свой пульт контроля и управления). Пульты контроля и управления устанавливаются в модуле ОПУ.

Для организации группового питания, а также для защиты от несанкционированного доступа приборы контроля и управления устанавливаются в навесные шкафы.

Для организации связи между приборами контроля и управления служит линия интерфейса RS-485.

Для питания всех устройств системы используются резервированные источники питания (РИП), предназначенные для группового питания извещателей и приёмно-контрольных приборов. РИП подключается к общей линии интерфейса RS-485 для постоянного контроля над наличием питания и отсутствия неисправности.

Проектом предусмотрен сбор сигналов о работе и неисправности системы ОПС в систему ТМ физическими линиями связи типа «сухой контакт» с подключением к модулю ввода/вывода шкафа телемеханики (ШТМ).

В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") статья 82, п.2 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) кабельная линия, пожарной сигнализации сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

  - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Системой оповещения и управления эвакуацией оборудуются модули КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 35 кВ совмещённый с ОПУ.

На основании требований СП 484.1311500.2020 в проектируемых блочно-модульных зданиях предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) II типа, запускаемая автоматически при переходе системы в режим «Пожар».

В качестве технических средств управления эвакуацией при пожаре приняты звуковые оповещатели и пожарные световые оповещатели «Выход» и «Пожар».

Для управления и контроля цепями светового и звукового оповещения проектом предусматривается контрольно-пусковой блок с функцией контроля линий оповещения на обрыв и короткое замыкание.

Количество звуковых оповещателей, предусмотренных настоящим проектом, их расстановка и мощность обеспечивают необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей. Сигналы оповещения отличаются от сигналов другого назначения.

Система оповещения людей о пожаре сблокирована с установкой пожарной сигнализации. При срабатывании пожарной сигнализации звуковое и световое оповещение включается автоматически.

В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") статья 82, п.2 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) кабельная линия, системы оповещения сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

  - Система технологического видеонаблюдения (СВН)

СВН ММПС 110/35 кВ предназначена для:

объективного контроля обстановки в охранных зонах объекта;

выявления и подтверждения фактов несанкционированных действий нарушителей;

установления фактической угрозы конкретных противоправных действий;

оценки ситуации;

контроль технологического оборудования;

архивирования и последующего воспроизведения записей всех значимых событий для их анализа.

Для построения на ММПС 110/35 кВ СВН проектом предусматривается:

установка стационарных камер СВН;

применение коммутаторов для подключения камер СВН с функцией передачи питания на удаленное устройство по стандартному кабелю типа «витая пара»;

установка в шкафу телемеханики (ШТМ) сетевого сервера-видеорегистратора;

установка системы бесперебойного питания.

В качестве основных зон контроля системы видеонаблюдения приняты:

внутренние помещения ММПС;

наружная территория ММПС.

СВН внутренних (закрытых) помещений ММПС выполняет функции контроля за технологическим оборудованием, установленным на территории объекта (технологическое наблюдение).

Глубина архива системы СВН составляет не менее 30 дней.

Камеры СВН, устанавливаемые в помещениях КРУЭ 110 кВ и ЗРУ 35 кВ оснащены вариофакальными объективами. Высота размещения камер препятствует их умышленному повреждению. Расстановка камер обеспечивает покрытие зон контроля, а также исключает несанкционированный доступ к камерам.

  - Система бесперебойного электропитания

Все системы, входящие в состав инженерно-технических средств безопасности, оборудованы резервированными источниками питания, бесперебойными источниками питания, которые обеспечивают автономную работу при пропадании основного питания.

При пропадании основного питания обеспечивается автономная работа (от аккумуляторных батарей) ППК и извещателей в составе ОПС в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3-х часов в режиме тревоги.

# СЕТИ И СВЯЗИ

Оборудование связи комплектно с ММПС не поставляется. На ММПС предусматривается резервное место для установки шкафа с оборудованием связи (42U, 600x600 мм) и питание 220 В от двух источников: ЩСН и ЩПТ.

Также предусматривается технологическое отверстие, обеспечивающее возможность ввода/вывода кабеля связи, с выполнением герметизации

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все токоведущие части МПС изолированы или размещены в оболочке, а также находятся в недоступных для персонала местах в соответствии с действующими нормами.

Все элементы и составные части МПС в отношении безопасности соответствуют «Правилам эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и другим действующим нормативным документам.

Температура нагрева поверхности внешних оболочек шкафов МПС, установленных внутри кожухов не превышает 70 С.

Температура внутри шкафов РЗА не превышает в летнее время 45 С, внутри модуля при нахождении в нём персонала не выше 25 С для этого предусмотрена установка промышленного кондиционера достаточной мощности для поддержания микроклимата внутри блок-модуля. В модуле поддерживается необходимый температурный режим от 10 до 25 С.

Все элементы ММПС по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. Исключение составляют высоковольтные выводы для соединений силовых цепей.

Элементы МПС являются пожаробезопасными в соответствии с ГОСТ-12.1.004.

Пожаробезопасность обеспечивается:

• Максимальным использованием негорючих и трудногорючих материалов.;

• Контрольные кабели и провода, проложенные внутри отсеков КРУ в зоне возможного воздействия электрической дуги защищены перегородками или проложены в трубах.;

• В релейных отсеках ячеек 6 кВ все отверстия закрыты заглушками, а прокладка проводов производится через сальники для предотвращения проникновению дыма, копоти и сажи из отсеков выключателя, кабельных и сборных шин.;

• Проектированием и устройством при вводе в эксплуатацию маслоприёмников, маслоотводов и маслосборников в соответствии с П.4.2.103.ПУЭ.;

• Выбором соответствующих расстояний между токоведущими частями.

Безопасность МПС обеспечивается:

• Использованием диагностических и регистрирующих средств, обеспечивающих надёжность и безаварийность работы оборудования.;

• Выбором и применением электрооборудования в соответствии с ПУЭ и удовлетворяющего требованиям ГОСТ 12.1.018-79.;

• Применением устройств РЗА и средств СДТУ.;

• Наличием на действующем электрооборудовании предупредительных надписей, знаков безопасности и стационарных заземляющих устройств в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-72.

# ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Оборудование МПС выполняется согласно требованиям ТУ предприятия изготовителя.

На оборудование импортного производства предоставляются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация на оборудование переводится в соответствии с правилами сертификации. Система сертификации ГОСТ Р.

Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 год.

Оборудование МПС соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

• ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

• ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка МПС осуществляться автомобильным транспортом, обеспечив:

• Условия перевозки «средние» по ГОСТ 23216;

• Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать климатическому исполнению изделия по ГОСТ 15150 и руководству по эксплуатации МПС;

• При длительном хранении на улице должна быть обеспечена консервация металлических частей подверженных коррозии по ГОСТ 9.014.

• Упаковку кабельных изделий в соответствии с ГОСТ 18690 и руководством по эксплуатации МПС.

Документация и конструкция автотрейлеров соответствовать требованиям ГИБДД.

Габаритные размеры в составе автопоезда в транспортном состоянии не должны превышать по высоте 4,0 метра и ширине 3,2 метра.

Скоростные ограничения при транспортировке по автострадам не более 60 км/ч.

Возможность транспортировки по дорогам общего пользования без специального сопровождения ГИБДД вне городской черты.

При переводе в транспортное положение МПС, блоки ОРУ включая разъединители, устанавливаются на полуприцепы, путём разборки блоков (снятия разъединителей, металлоконструкции блоков).

Время приведения из транспортного положения в рабочее 1 день.

# ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

На МПСП выпускается рабочая конструкторская и эксплуатационная документация на русском языке. При использовании импортного оборудования и комплектующих перевод документации на русский язык заверяется.

Рабочая конструкторская документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в МПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электронном носителе:

• Схемы электрические принципиальные (ЭС, Э3, Э5);

• Таблицы электрических соединений (ТБЕ);

• Габаритные и монтажные чертежи оборудования с размерами;

Эксплуатационная документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в МПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электроном носителе:

• Руководство по эксплуатации;

• Ведомости комплектов ЗИП;

• Документация на покупные изделия: руководства по эксплуатации, паспорта, протоколы заводских или наладочных испытаний, сертификаты соответствия продукции требованиям РФ, гарантийные обязательства продавцов.

Для проверки соответствия МПС требованиям ТТ ЗАКАЗЧИКА, стандартам и конструкторской документации проводят первичную приёмку и приёмо-сдаточные испытания в присутствии заказчика. Испытания проводятся на площадке предприятия-изготовителя.

По прибытии МПС на площадку заказчика произвести осмотр в присутствии шеф-инженера завода-изготовителя.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

  - Гарантийные обязательства

Гарантия распространяеться на МПСП, в том числе на материалы и оборудование (автотрейлер, силовой трансформатор, КРУЭ-110, КРУ-10кВ). Гарантийный срок не менее 5-ти лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента отгрузки оборудования со склада завода-изготовителя.

  - Срок службы

Для питания пожарной сигнализации

Срок службы, не менее

- силовых трансформаторов – 30 лет;

- остального первичного оборудования, блок-модуля, и всех конструктивных элементов – 25 лет;

- оборудования РЗА – 20 лет;

- АБ – 15 лет.

  - Требования к надежности

Критерием отказа является отказ основного энергетического оборудования, неустранимый за счет комплектов ЗИП, или приборов контроля и управления, определяемый по соответствующей нормативной документации на эти изделия.

Поставщик несёт ответственность за устойчивость конструкции МПС к транспортному перемещению в течение гарантийного срока при условии соблюдения требований транспортирования. Для обеспечения оценки условий транспортирования в части вибрации должно быть устройство фиксации удара со следующими характеристиками:

- измерение по 3 осям;

- диапазон ускорения не менее +50g, с разрешением не менее 0,1g;

- глубина записи не менее 60 суток;

- энергонезависимая память;

- сменная батарея;

- интерфейс передачи данных на ПК USB.

При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением, Поставщик/завод-изготовитель устраняет обнаруженные дефекты или заменяет оборудование / элемент конструкции или полностью изделие.

Все оборудование вновь изготовленное и ремонтопригодно. Применяемое оборудование соответствует условиям эксплуатации.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОСТАВЩИКА

Состав услуг Поставщика:

- шеф-монтажные работы при первичном вводе в эксплуатацию;

- пуско-наладочные работы при первичном вводе в эксплуатацию.

Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена оборудования с даты окончания гарантийного срока в течение 20 лет.

- ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Правила устройства электроустановок (изд. 7-е), М., Издательство НЦЭНАС, 2003 г.

Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения. СТО 56947007-29.120.40.093-2011.

Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 52725-2007.

Электрооборудование переменного  тока на напряжения от 1 до 750 кВ требования к электрической прочности изоляции. ГОСТ 1516.3-96.

Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 16357-83.

Методические указания «Основы выбора нелинейных ограничителей», С.А. Тимофеевым, 2003 г.

Трансформаторы силовые. Общие технические условия. ГОСТ Р 52719—2007.

ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно.

РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009 ОАО «ФСК ЕЭС».

Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ.  ОАО "Институт "Энергосетьпроект", ОАО ВНИИЭ, НТК "ЭЛ-ПРОЕКТ".

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. ГОСТ 9920-89.

Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

Примечание.

Все кабельные связи, внутри и снаружи модулей смонтированы в соответствии с полной заводской готовностью, пробиркованны и проверены на заводе.

При проведении СМР и ПНР на МПС представители завода-изготовителя осуществляют шеф монтажные и шеф наладочные работы в соответствии с договорённостью с заказчиком.