СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	2

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ	2

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	3

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	3

4.1	Основные параметры и характеристики МПС	3

4.2	Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ	3

4.3	Основные технические характеристики силового трансформатора	4

5.	РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	4

5.1	Срабатывание устройств РЗА на отключение	4

5.2	Срабатывание устройств РЗА на сигнал	4

5.3	Срабатывание датчиков пожарной сигнализации	4

5.4	Выход из строя одного из щитов СОПТ	5

5.5	Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН	5

6.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	5

6.1	Основные технические характеристики оборудования модуля ВН	6

6.2	Основные технические характеристики оборудования модуля СН	6

7.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	7

8.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	7

9.	СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	8

10.	КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	9

11.	ИЗОЛЯЦИЯ	10

12.	ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	10

13.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	10

13.1	Заземление и уравнивание потенциалов модуля ВН	10

13.2	Заземление и уравнивание потенциалов модуля НН	10

13.3	Организация контура заземления	10

14.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	11

14.1	Защита силового трансформатора	11

14.2	Защита элементов 6 кВ	12

15.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	14

16.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	14

17.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	15

18.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15

19.	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	16

20.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16

ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	17

# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Определяющим при выборе принципов и типов устройств РЗА является выполнение основных требований, предъявляемых к их функционированию (селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность), а также выполнение действующих нормативных и директивных документов.

Использование МП устройств даёт существенные преимущества, в числе которых:

реализация новых принципов и улучшенных характеристик;

удобство при наладке и эксплуатации;

обширная система самодиагностики;

возможность интегрировать устройства РЗА в АСУ ТП;

низкие значения потребляемой мощности по цепям переменного тока и напряжения;

возможность осуществления в одном устройстве, наряду с функциями РЗА, таких вспомогательных функций, как осциллографирование, регистрация аварийных событий.

На МПС предусматривается оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики следующих элементов:

силового трансформатора;

вводного выключателя 6 кВ;

отходящих линий 6 кВ;

шин ЗРУ 6 кВ.

Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы неповреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

выполнением ближнего резервирования;

установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

использованием УРОВ;

разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Разделение по цепям переменного тока предполагает работу комплектов РЗА, резервирующих друг друга, от разных вторичных обмоток трансформатора тока. Цепи переменного тока выполняются отдельными экранированными кабелями, проложенными по разным трассам.

Разделение по цепям переменного напряжения подразумевает подключение взаиморезервируемых комплектов к вторичным цепям ТН разными кабелями. Такое присоединение исключает потерю цепей напряжения обоих комплектов при повреждении одного кабеля.

Разделение по цепям оперативного постоянного тока достигается подключением к разным секциям ЩПТ следующих потребителей: основных и резервных защит; электромагнитов отключения силовых выключателей. Такие технические решения позволяют обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале автоматики управления выключателем или/и при исчезновении напряжения на одной из секций ЩПТ. Каждое устройство РЗА, электромагниты отключения выключателя питаются от отдельного автоматического выключателя, а резервирование питания обеспечивается схемой электрических соединений щита постоянного тока.

Разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения на оба электромагнита отключения выключателя. Наличие двух электромагнитов отключения снижает общее количество отказов выключателей, и, как следствие, количество отключений с выдержкой времени УРОВ и с отключением неповрежденных элементов. Прокладка контрольных кабелей до ЭМО1 и ЭМО2 привода выключателя 35 кВ осуществляется по разным трассам (кабельным лоткам).

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Устанавливаемые устройства РЗА подключаются к шкафу центральной сигнализации. При этом комплекты защит имеют индивидуальную передачу сигналов в систему центральной сигнализации.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА. Также предусматривается установка отдельного шкафа регистратора аварийных событий.

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными не распространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

Связь с АСУ ТП осуществляется c использованием последовательного интерфейса RS 485 по протоколу МЭК-61850. Устройства РЗА имеют 2 порта связи для включения в локальную сеть МПС с поддержкой интерфейса RS-485.

В ОТР принимаются терминалы ТОР 300 производства ООО «Релематика». По указанию заказчика возможна установка терминалов других производителей.

При уточнении требований заказчика возможна корректировка количества и состава шкафов РЗА.

Для ПС 35 кВ с первичной схемой «3Н» защита линии осуществляется с питающей стороны. На МПС 35 кВ установка защит линий не требуется, однако, по указанию заказчика возможно размещение шкафа защит линий в ОПУ.

  - Защита и автоматика силового трансформатора

Для защиты и автоматики силового трансформатора предусматривается установка шкафа защит Т1 (ШЗТ1);

В шкафу защит трансформатора устанавливаются: терминал ТОР 300 ДЗТ (комплект защит 1), терминал ТОР 300 ДЗТ (комплект защит 2), терминал ТОР 300 Р (регулирование напряжения трансформатора).

Функции, выполняемые терминалом комплекта защит 1 трансформатора:

дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ;

максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

защита от перегрузки (ЗП);

пуск автоматики охлаждения по току;

блокировка РПН при перегрузке;

прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Функции, выполняемые терминалом комплекта защит 2 трансформатора:

дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ;

максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

УРОВ;

операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

защита от многократного включения выключателя;

контроль целостности цепей электромагнитов управления;

контроль состояния выключателя по ряду входных дискретных сигналов;

защита электромагнитов управления от длительного протекания тока;

двухступенчатая защита от снижения давления элегаза в выключателе. Срабатывает при появлении на соответствующих дискретных входах сигнала о снижении давления;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Функции, выполняемые терминалом комплекта АРНТ трансформатора:

автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

ручное регулирование напряжения;

блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;

блокировка РПН от внешних сигналов;

регистрация событий.

  - Организация цепей напряжения ТН 35 кВ

В релейном отсеке ячейки ТН 35 кВ предусматривается установка терминала ТОР 200-ТН.

Терминал ТОР 200-ТН выполняет функции:

защита минимального напряжения;

контроль наличия напряжения на секции шин;

контроль исправности цепей напряжения;

защита максимального напряжения;

защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо);

защита минимальной частоты;

защита максимальной частоты;

защита по скорости изменения частоты;

регистрация событий.

  - Защита и автоматика элементов 6 кВ

МП терминал ТОР 200-В защит вводного выключателя 6 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ВВ 6 кВ. Он выполняет следующие функции:

трехступенчатая максимальная токовая защита НН (МТЗ НН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

контроль тока для пуска дуговой защиты;

защита минимального напряжения;

логическая защита шин (ЛЗШ);

УРОВ;

АПВ;

управление выключателем;

регистрация событий.

МП терминалы ТОР 200-Л защит отходящих линий 6 кВ размещаются в релейных отсеках ячеек ОЛ 6 кВ. Они выполняют следующие функции:

токовая отсечка;

максимальная токовая защита;

логическая защита шин (ЛЗШ);

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ;

УРОВ;

АПВ;

управление выключателем;

регистрация событий.

МП терминал ТОР 200-ТН размещается в релейном отсеке ячейки ТН 6 кВ. Он выполняет следующие функции:

защита минимального напряжения;

контроль наличия напряжения на секции шин;

контроль исправности цепей напряжения;

защита максимального напряжения;

защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо);

защита минимальной частоты;

защита максимальной частоты;

защита по скорости изменения частоты;

регистрация событий.

Логическая защита реализуется с помощью терминалов защит ВВ 6 кВ и ОЛ 6 кВ. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод 6 кВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты типа ОВОД-Л производства ООО НПП «ПРОЭЛ». Устройство при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит ввода.

  - Оперативная блокировка разъединителей

Для разъединителей и заземляющих ножей выполняется блокировка, исключающая:

оперирование разъединителем под нагрузкой;

включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделённом разъединителями от участков, находящихся под напряжением, кроме случаев заземления нейтрали включением заземляющего ножа;

возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный участок цепи;

возможность подачи напряжения выключателем на заземленный участок цепи. Для достижения этого выключатель отделяется от других участков цепей разъединителями, сблокированными с заземляющими ножами. При этом включение заземляющего ножа с одной стороны выключателя оказывается возможным только при отключенных разъединителях с обеих сторон выключателя, и наоборот, включение разъединителя с одной стороны выключателя возможно только при отключенных заземляющих ножах с обеих сторон выключателя (кроме заземляющих ножей линейных разъединителей в сторону линий).

В ЗРУ 6 кВ выполняется оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ при рабочем положении тележек выключателей любого из присоединений этих сборных шин, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже шин РУ. Блокировка в ЗРУ 6 кВ предотвращает вкатывание тележки выключателя во включённом положении.

Оперативная блокировка разъединителей организуется на базе контроллеров АСУ.

Система питания оперативной блокировки устанавливается в шкафу центральный сигнализации, АЧР и питания оперативной блокировки (ШЦСиПОБ). Питание осуществлено от двух независимых вводов СОПТ. Гальваническая развязка с СОПТ обеспечена преобразователями в составе системы питания ОБР.

# ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Для сигнализации положения коммутационных аппаратов 35 кВ, 6 кВ и их управления в ОПУ предусматривается панель управления.

Управление всем коммутационным оборудованием 35 кВ и выключателями 6 кВ возможно в трех режимах:

− местное – из шкафов управления приводами коммутационных аппаратов КРУ 35 кВ и с ячеек 6 кВ;

− дистанционное – с панели управления, расположенной в ОПУ МПС;

− телеуправление.

Измерение напряжения производится на сборных шинах всех напряжений, измерение тока – в цепях всех присоединений.

Для информирования персонала о неисправностях на подстанции и фактах срабатывания защит предусматривается центральная сигнализация на базе МП терминала ТОР 300 БЦС. С помощью блока центральной сигнализации реализуется аварийная звуковая и предупредительная звуковая сигнализация. Аварийная и предупредительная сигнализация выполняется с повторностью действия и центральным съёмом сигнала.

Сигналы неисправностей на подстанции и аварийного отключения элементов сети разбиваются на два участка:

первый участок – оборудование 35 кВ и общеподстанционные сигналы (СН, пожаротушение, охрана и др.);

второй участок – оборудование 6 кВ.

Кроме того, на фасаде шкафа ЦС загораются светодиоды при получении сигналов от устройств РЗА.

Также в ОПУ и ЗРУ предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная на терминалах РЗА. На каждом шкафу РЗА и каждой ячейке КРУ 6 кВ устанавливается общепанельная лампа предупредительной сигнализации.