# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

На ГПЭС предусматривается выполнение систем РЗА для следующих объектов:

генераторов;

силовых трансформаторов;

вводных выключателей 35 кВ;

линий 35 кВ;

секционного выключателя 35 кВ;

шин 35 кВ;

ТН 35 кВ;

вводных выключателей 10 кВ;

линий 10 кВ;

секционного выключателя 35 кВ;

шин 10 кВ.

ТН 10 кВ.

Структура устройств РЗА для станционных элементов принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы повреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента сети от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

выполнением ближнего резервирования;

установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

использованием УРОВ;

разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА.

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными не распространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

Связь с АСУ ТП осуществляется c использованием последовательного интерфейса RS 485. Устройства РЗА имеют необходимое количество портов связи для включения в локальную сеть ПС с поддержкой требуемых протоколов.

  - Защита и автоматика генераторов

Система управления каждого из генераторов выполнена на основе микропроцессорного комплекса, размещенного в контрольной панели управления, входящей в комплект поставки ГПЭС.

Система управления генератором обеспечивает:

ручной и автоматический режим управления генератором (регулятор напряжения);

функцию гашения поля;

измерение разности фаз (измерение фазы напряжения на генераторе относительно фазы на шинах при включении генератора на параллельную работу) и синхронизацию генераторов;

функции релейной защиты генератора по току, напряжению и частоте.

Система управления генератором обеспечивает контроль:

режимов пуска, останова и нормальной работы;

напряжения, тока, частоты;

активной и реактивной мощности;

уровня вибрации подшипников генератора;

давления в системе смазки;

разности давления на фильтрах в системе охлаждения генератора;

температуры на входе и выходе генератора в системе смазки;

температуры на входе и выходе в системе охлаждения;

температуры обмоток статора генератора;

уровня и температуры смазочного масла в баке;

температуры возбудителя;

напряжения и тока возбудителя;

симметрии тока в фазах;

тока обратной последовательности;

замыкания на землю главной шины;

замыкания на землю цепи возбуждения;

синхронизации.

Релейная защита генераторов осуществляется микропроцессорными терминалами, расположенными в релейных отсеках ячеек ввода генераторов КРУ 10 кВ.

Функции терминала защиты генератора:

продольная дифференциальная защита;

поперечная дифференциальная защита;

защита от однофазных замыканий на землю с независимой и обратнозависимой характеристиками;

защита от двойных замыканий на землю;

МТЗ с пуском по напряжению;

защита от симметричных перегрузок;

защита от асинхронного режима с потерей возбуждения;

защита от асинхронного режима без потери возбуждения;

защита от перегрузки токами обратной последовательности);

дистанционная защита;

логическая защита шин;

тепловая защита;

защита максимального напряжения;

защита минимального напряжения;

защита генератора от снижения частоты;

защита от повышения частоты;

защита от обратной мощности;

операции отключения и включения выключателя по внешним командам с защитой «от прыгания» выключателя;

исполнение внешних сигналов аварийного отключения;

блокировка при неисправностях в цепях напряжения;

формирование сигнала УРОВ при отказах своего выключателя;

исполнение входного сигнала УРОВ при отказах нижестоящих выключателей;

регистрация аварийных событий.

  - Защита и автоматика силовых трансформаторов

Предусматривается два шкафа основной защиты и автоматики регулирования напряжения трансформаторов (ШЗТиАРНТ).

Резервные защиты и автоматика управления выключателем трансформаторов выполняются терминалами, установленными в релейных отсеках КРУ вводов 35 кВ.

В состав ШЗТиАРНТ входят:

терминал основных защит;

терминал регулирования напряжения трансформатора.

Функции, выполняемые терминалом основных защит трансформатора:

дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ;

максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

защита от перегрузки (ЗП);

пуск автоматики охлаждения по току;

блокировка РПН при перегрузке;

прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Функции, выполняемые терминалом АРНТ:

автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

ручное регулирование напряжения;

блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;

блокировка РПН от внешних сигналов;

регистрация событий.

  - Защита и автоматика элементов КРУ 35 кВ

Для выполнения защит, управления и автоматики выключателя ввода 35 кВ предусматривается установка микропроцессорного терминала в релейном отсеке ячейки КРУ 35 кВ. Этот же терминал реализует резервные защиты трансформатора.

Микропроцессорный терминал защит и автоматики ввода 35 кВ реализует следующие функции:

трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем трехфазных токов (любая ступень может иметь комбинированный пуск по напряжению, первые две могут быть выполнены направленными);

прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ);

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

УРОВ;

логическая защита шин (ЛЗШ) с возможностью контроля направления тока;

операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

защита от многократного включения выключателя;

контроль целостности цепей электромагнитов управления;

контроль состояния выключателя по ряду входных дискретных сигналов;

защита электромагнитов управления от длительного протекания тока;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Для защиты линий 35 кВ предусматривается установка микропроцессорных терминалов в релейных отсеках соответствующих ячеек КРУ 35 кВ.

Терминалы защит выполняют следующие функции:

автоматика управления выключателем (АУВ)

трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ;

УРОВ;

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ).

Комплект защит и автоматики ТН 35 кВ на базе микропроцессорного терминала устанавливается в релейном отсеке ячейки КРУ 35 кВ.

Терминал реализуют следующие функции:

трехступенчатая защита минимального напряжения (ЗМН) от понижения (пропадания) напряжения с контролем трех линейных напряжений;

защита от повышения напряжения (ЗПН) с возможностью обратного включения после снижения напряжения;

защита от однофазных замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности;

автоматическая частотная разгрузка (АЧР);

контроль состояния трансформаторов напряжения;

формирование сигналов наличия и отсутствия напряжения на секции;

формирование шинок напряжения секции;

  - Защита и автоматика элементов КРУ 10 кВ

Для выполнения защит, управления и автоматики выключателя ввода 10 кВ предусматривается установка микропроцессорного терминала в релейном отсеке ячейки КРУ 10 кВ. Микропроцессорный терминал защит и автоматики ввода 10 кВ реализует следующие функции:

автоматика управления выключателем (АУВ);

трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем трехфазных токов (любая ступень может иметь комбинированный пуск по напряжению, первые две могут быть выполнены направленными);

логическая защита шин (ЛЗШ) с возможностью контроля направления тока;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ);

однократное АПВ.

Для защиты линий 10 кВ предусматривается установка микропроцессорных терминалов в релейных отсеках соответствующих ячеек КРУ 10 кВ.

Терминалы защит выполняют следующие функции:

автоматика управления выключателем (АУВ)

трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ;

УРОВ;

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ).

Комплект защит и автоматики ТН 10 кВ на базе микропроцессорного терминала устанавливается в релейном отсеке ячейки КРУ 10 кВ.

Терминал реализуют следующие функции:

трехступенчатая защита минимального напряжения (ЗМН) от понижения (пропадания) напряжения с контролем трех линейных напряжений;

защита от повышения напряжения (ЗПН) с возможностью обратного включения после снижения напряжения;

защита от однофазных замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности;

автоматическая частотная разгрузка (АЧР);

контроль состояния трансформаторов напряжения;

формирование сигналов наличия и отсутствия напряжения на секции;

формирование шинок напряжения секции;

  - Защита ячеек 10 кВ и 35 кВ от дуговых замыканий

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 10 кВ и 35 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты. Устройство при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит ввода.

  - Логическая защита шин 10 кВ и 35 кВ

Логическая защита реализуется с помощью терминалов защит ВВ, СВ и ОЛ. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод и СВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода и СВ и при отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

  - Управление коммутационными аппаратами

Для сигнализации положения коммутационных аппаратов 35 кВ и 10 кВ и их управления, а также визуального контроля электрических параметров в ОПУ предусматривается установка автоматизированного рабочего места (АРМ) на базе промышленного компьютера.

На рабочем столе АРМ электростанция отображается в виде мнемосхемы.

Предусматривается управление коммутационными аппаратами 35 кВ и 10 кВ:

дистанционное (телеуправление);

местное, основное, посредством АРМ оперативного персонала на базе ПК;

местное, резервное, посредством кнопок и ключей на лицевой панели КРУ 10 кВ и 35 кВ.

  - Оперативная блокировка разъединителей

Для разъединителей и заземляющих ножей выполняется блокировка, исключающая:

оперирование разъединителем под нагрузкой;

включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделённом разъединителями от участков, находящихся под напряжением, кроме случаев заземления нейтрали включением заземляющего ножа;

возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный участок цепи;

возможность подачи напряжения выключателем на заземленный участок цепи. Для достижения этого выключатель отделяется от других участков цепей разъединителями, сблокированными с заземляющими ножами. При этом включение заземляющего ножа с одной стороны выключателя оказывается возможным только при отключенных разъединителях с обеих сторон выключателя, и наоборот, включение разъединителя с одной стороны выключателя возможно только при отключенных заземляющих ножах с обеих сторон выключателя (кроме заземляющих ножей линейных разъединителей в сторону линий).

В ЗРУ 10 кВ и 35 кВ выполняется оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ при рабочем положении тележек выключателей любого из присоединений этих сборных шин, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже шин РУ. Блокировка в ЗРУ 10 кВ и 35 кВ предотвращает вкатывание тележки выключателя во включённом положении.

Система питания оперативной блокировки устанавливается в шкафу центральный сигнализации и питания оперативной блокировки (ШЦСиПОБР). Питание осуществлено от двух независимых вводов СОПТ. Гальваническая развязка с СОПТ обеспечена преобразователями в составе системы питания ОБР.

  - Центральная сигнализация

Центральная аварийно-предупредительная звуковая и световая сигнализация организуется на базе шкафа, устанавливаемого в помещении ОПУ. Шкаф состоит из двух комплектов на базе МП терминала. В шкафу организуются шинки двух участков сигнализации:

1 участок – оборудование 35 кВ, сигнализация от общеподстанционных устройств (шкафов оперативного тока и собственных нужд, датчик уровня маслосборника и т.д.);

2 участок – оборудование 10 кВ.

Также предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная в терминалах РЗА. На каждом шкафу РЗА и каждой ячейке КРУ 10 кВ и КРУ 35 кВ устанавливается общепанельная лампа предупредительной сигнализации.