СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	2

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ	2

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	3

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	3

4.1	Основные параметры и характеристики МПС	3

4.2	Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ	3

4.3	Основные технические характеристики силового трансформатора	4

5.	РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	4

5.1	Срабатывание устройств РЗА на отключение	4

5.2	Срабатывание устройств РЗА на сигнал	4

5.3	Срабатывание датчиков пожарной сигнализации	4

5.4	Выход из строя одного из щитов СОПТ	5

5.5	Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН	5

6.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	5

6.1	Основные технические характеристики оборудования модуля ВН	6

6.2	Основные технические характеристики оборудования модуля СН	6

7.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	7

8.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	7

9.	СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	8

10.	КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	9

11.	ИЗОЛЯЦИЯ	10

12.	ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	10

13.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	10

13.1	Заземление и уравнивание потенциалов модуля ВН	10

13.2	Заземление и уравнивание потенциалов модуля НН	10

13.3	Организация контура заземления	10

14.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	11

14.1	Защита силового трансформатора	11

14.2	Защита элементов 10 кВ	12

15.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	14

16.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	14

17.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	15

18.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15

19.	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	16

20.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16

ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	17

# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

  - Общие положения

Определяющим при выборе принципов и типов устройств РЗА является выполнение основных требований, предъявляемых к их функционированию (селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность), а также выполнение действующих нормативных и директивных документов.

На ПС предусматривается оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики следующих элементов:

ВЛ 110 кВ;

ШСВ 110 кВ;

ВВ 110 кВ;

шин 110 кВ;

силовых трансформаторов 110/10 кВ;

вводных выключателей 10 кВ;

секционного выключателя 10 кВ;

выключателей отходящих линий 10 кВ;

трансформаторов напряжения 10 кВ;

шин ЗРУ 10 кВ.

- Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы неповреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

выполнением ближнего резервирования;

установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

использованием УРОВ;

разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Разделение по цепям переменного тока предполагает работу комплектов РЗА, резервирующих друг друга, от разных вторичных обмоток трансформатора тока. Цепи переменного тока выполняются отдельными экранированными кабелями, проложенными по разным трассам.

Разделение по цепям переменного напряжения подразумевает подключение взаиморезервируемых комплектов к вторичным цепям ТН разными кабелями.

Разделение по цепям оперативного постоянного тока достигается подключением к разным секциям ЩПТ следующих потребителей: основных и резервных защит; электромагнитов отключения силовых выключателей. Такие технические решения позволяют обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале автоматики управления выключателем или/и при исчезновении напряжения на одной из секций ЩПТ. Каждое устройство РЗА, электромагниты отключения выключателя питаются от отдельного автоматического выключателя, а резервирование питания обеспечивается схемой электрических соединений щита постоянного тока.

Разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения на оба электромагнита отключения выключателя. Наличие двух электромагнитов отключения снижает общее количество отказов выключателей, и, как следствие, количество отключений с выдержкой времени УРОВ и с отключением неповрежденных элементов. Прокладка контрольных кабелей до ЭМО1 и ЭМО2 привода выключателя 110 кВ осуществляется по разным трассам (кабельным лоткам).

При реализации Архитектуры II построения ЦПС разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения через преобразователь дискретных сигналов (ПДС) на оба электромагнита отключения. Для резервирования цепей отключения для каждого выключателя 110 кВ устанавливаются по два ПДС, действие комплектов защит осуществляется сигналами GOOSE через каждый ПДС на оба ЭМО. Также цепи газовой защиты для надежности оцифровываются в основном и резервном ПДС силового трансформатора.

Для цепей напряжения 110 кВ (в том числе и коммерческого учёта) предусматривается возможность ручного переключения на ТН смежной секции.

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Устанавливаемые устройства РЗА подключаются к шкафу центральной сигнализации. При этом комплекты защит имеют индивидуальную передачу сигналов в систему центральной сигнализации.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА. Также предусматривается установка отдельного шкафа регистратора аварийных событий

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными нераспространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

Связь с АСУ ТП осуществляется в соответствии со стандартом МЭК-61850. Устройства РЗА имеют необходимое количество портов связи для включения в локальную сеть ПС с поддержкой необходимых интерфейсов.

  - 1.3 Принципы реализации цифровой подстанции (Архитектура II и III)

Основные принципы реализации цифровой ПС:

организация двух независимых коммуникационных шин - шина процесса и шина подстанции;

для оцифровки аналоговых и дискретных сигналов применяются преобразователи аналоговых сигналов (ПАС/AMU) и преобразователи дискретных сигналов (ПДС/DMU) соответственно;

для обеспечения бесперебойности соединений в коммуникационной сети приминается протокол резервирования PRP, RSTP и MRP (или аналог);

синхронизация времени вторичного оборудования осуществляется по протоколам PTPv2 и SNTP от серверов времени.

Шина процесса предназначена для передачи мгновенных значений тока и напряжения по протоколу SV профиль МЭК61850-9.2LE, а также для передачи значений дискретных сигналов по протоколу МЭК61850-8.1 GOOSE. Подстанционная шина используется для организации мониторинга и управления оборудованием по протоколу МЭК61850-8.1 MMS.

Учитывая принятую Архитектуру II построения ЦПС установка ПДС (DMU) для реализации функций РЗА предусматривается в непосредственной близости от устанавливаемых выключателей 110 кВ. Кроме того, предусмотрены отдельные ПДС для силовых трансформаторов.

Для каждого присоединения 110 кВ предусматривается установка основного и резервного устройств ПДС (DMU). Тем самым обеспечивается надежность распределения GOOSE сообщений при возможной неисправности одного из устройств ПАС/ПДС.

В ячейках ВЛ 10 кВ устанавливаются терминалы РЗА с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS для возможности обмена дискретной информацией.

  - Защита и автоматика линий 110 кВ

Защита линий 110 кВ с односторонним питанием выполняется с питающей стороны двумя комплектами ступенчатых защит (КСЗ). Для защиты и автоматики линий 110 кВ предусматривается установка шкафов, содержащих по два комплекта на базе микропроцессорных терминалов.

Терминал КСЗ выполняет следующие функции:

пять ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных замыканий;

ступень ДЗ от земляных замыканий;

шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП);

токовая отсечка (ТО);

максимальная токовая защита (МТЗ);

возможность оперативного ускорения ступеней ДЗ и ТНЗНП;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминал КСЗ и АУВ выполняет функции:

пять ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных замыканий;

ступень ДЗ от земляных замыканий;

шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП);

токовая отсечка (ТО);

максимальная токовая защита (МТЗ);

возможность оперативного ускорения ступеней ДЗ и ТНЗНП;

автоматику управления выключателем (АУВ);

автоматическое повторное включение (АПВ);

устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);

защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);

защита электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;

узел контроля исправности цепей ЭМ управления;

блокировка управления выключателем при аварийном снижении элегаза;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминалы защит ВЛ 110 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

Устройство АПВ позволяет оперативно выбирать виды контроля пуска АПВ: с контролем отсутствия напряжения на линии (шинах) и наличия симметричного напряжения на шинах (линии) – КОНЛ+КННШ (КОНШ+КННЛ); с контролем наличия синхронизма и контролем наличия симметричного напряжения на линии и на шинах КС.

Контроль напряжения на шинах осуществляется от ТН 110 кВ, устанавливаемого на соответствующей СШ 110 кВ.

Контроль напряжения на линии осуществляется от шкафа отбора напряжения (ШОН).

  - Защита шиносоединительного выключателя 110 кВ

Для защиты шиносоединительного выключателя 110 кВ предусматривается установка шкафа защит на базе микропроцессорного терминала, который реализует следующие функции:

максимальная токовая защита (четыре ступени);

токовая защита нулевой последовательности (три ступени);

автоматику управления выключателем (АУВ);

автоматическое повторное включение (АПВ);

устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);

защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);

защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;

узел контроля исправности цепей ЭМ управления;

блокировка управления выключателем при аварийном снижении элегаза;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминал защиты ШСВ 110 кВ предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Защита шин 110 кВ и УРОВ 110 кВ

Для защиты шин 110 кВ предусматривается установка шкафа дифференциальной защиты шин. В состав шкафа входят три терминала ДЗШ.

Терминалы дифференциальной защиты шин выполняют следующие функции:

реле дифференциальной защиты шин (ДЗШ) с торможением;

реле чувствительного токового органа (ЧТО);

реле минимального напряжения, реагирующих на междуфазные напряжения каждой из секции шин;

реле максимального напряжения, реагирующее на напряжения обратной последовательности;

реле контроля исправности токовых цепей;

логика “очувствления” ДЗШ;

логика опробования;

логика УРОВ присоединений;

логика запрета АПВ;

цепи отключения и пуска УРОВ;

цепи запрета АПВ;

регистрация событий.

Предусматривается организация централизованной схемы УРОВ 110 кВ на базе шкафа ДЗШ.

Схема УРОВ выполняется таким образом, чтобы при пуске УРОВ какого-либо присоединения схема УРОВ без выдержки времени действовала на отключение выключателя этого присоединения и, в случае его отказа в отключении (контроль наличия тока через выключатель), УРОВ с выдержкой времени отключает соответствующую систему шин.

В случае ошибочного замыкания персоналом пусковой цепи какого-либо присоединения УРОВ отключит выключатель только этого присоединения и, так как ток через «отказавший» выключатель прекратится, схема УРОВ вернется в исходное состояние.

Следовательно, в случае ошибочного замыкания персоналом пусковой цепи какого-либо присоединения УРОВ отключит выключатель только этого присоединения и, так как ток через «отказавший» выключатель прекратится, схема УРОВ вернется в исходное состояние.

Терминалы ДЗШ 110 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE

  - Организация цепей напряжения ТН 110 кВ

Для организации цепей напряжения трансформаторов напряжения 110 кВ 1, 2 с.ш. предусматривается установка шкафа ОЦН 110 кВ, содержащего два комплекта ТН 110 кВ.

Комплект ТН 110 кВ 1, 2 с.ш. выполняет следующие функции:

контроль цепей напряжения;

контроль исправности ТН.

Предусматривается возможность ручного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции шин при выводе своего ТН из работы.

Кроме того, формирование шинок напряжения для каждого присоединения 110 кВ должно осуществляется схемой реле положения разъединителей (РПР). Проектом предусматривается установка двух шкафов РПР на базе электромеханических реле для организации перевода цепей напряжения присоединений 110 кВ, имеющих переменную фиксацию.

  - Защита и автоматика силовых трансформаторов

Для защиты силовых трансформаторов 110/10 кВ предусматривается установка шкафов основных и резервных защит и шкафа автоматики регулирования напряжения под нагрузкой (АРНТ). В состав шкафа основных и резервных защит трансформатора входит микропроцессорный терминал ДЗТ, который выполняет следующие функции:

дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри бака трансформатора;

токовая защита нулевой последовательности стороны высшего напряжения ВН (ТЗНП);

максимальная токовая защита стороны ВН с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ ВН);

максимальная токовая защита стороны низшего напряжения (НН) с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ НН);

защита от перегрузки (ЗП);

пуск автоматики охлаждения по току;

блокировка РПН при перегрузке и по напряжению;

УРОВ выключателя ВН;

прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

В состав шкафа основных и резервных защит трансформатора входит микропроцессорный терминал РЗТ, который выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

токовая ненаправленная защита нулевой последовательности (ТЗНП) от КЗ на землю;

прием сигналов от газовых защит трансформатора и РПН;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

устройство резервирования отказа выключателя;

автоматика управления выключателем;

автоматическое повторное включение;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Комплект АРКТ на базе МП терминала выполняет следующие функции:

автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

ручное регулирование напряжения;

блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;

блокировка РПН от внешних сигналов;

блокировка РПН при перегрузках трансформатора;

блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2);

блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении;

коррекция уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование);

одновременный контроль двух секций шин;

оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;

оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбранного заранее на другое значение;

формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН;

регистрация событий.

В качестве защиты ближнего резервирования (БРТ) силовых трансформаторов применяется устройство МТЗ БРТ на базе МП терминала, которое устанавливается в шкафу на ОРУ 110 кВ в непосредственной близости от силовых трансформаторов.

Данное устройство реализует функции максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени. Шкаф остается в работе при потере оперативного постоянного тока на подстанции, получая питание от токовых цепей присоединения. Отключение от БРТ производится действием на отдельный электромагнит отключения выключателя 110 кВ (ЭМО3).

Терминалы основных, резервных защит и АРКТ силовых трансформаторов предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Сигнализация давления элегаза оборудования 110 кВ

Проектом предусматривается двухступенчатая предупредительная/аварийная сигнализация снижения давления (плотности) элегаза в оборудовании 110 кВ. Данные сигналы заводятся в ПДС (DMU) соответствующего присоединения и при срабатывании второй ступени указанной сигнализации выполняется автоматическая электрическая блокировка управления выключателем, запрещающая операции включения и отключения выключателя. Также сигналы снижение давления элегаза действуют на сигнализацию.

  - Защита и автоматика выключателя ввода 10 кВ

Терминал защит вводного выключателя 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ВВ 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита с пуском по напряжению;

контроль тока для дуговой защиты при дуговых замыканиях внутри ячейки ввода, на шинах 10 кВ и в отсеках выключателей присоединений;

защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) по напряжению нулевой последовательности с действием на отключение;

однократное АПВ;

формирование сигнала пуска АВР;

логическая защита шин (ЛЗШ);

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ).

Терминалы защит вводного выключателя 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита и автоматика секционного выключателя 10 кВ

Терминал защит секционного выключателя 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки СВ 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

максимальная токовая защита от междуфазных повреждений;

контроль тока для дуговой защиты при дуговых замыканиях внутри ячейки секционного выключателя, на шинах 10 кВ и в отсеках выключателя присоединений;

логическая защита шин;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

автоматический ввод резерва (АВР).

Терминалы защит секционного выключателя 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Организация цепей напряжения ТН 10 кВ

Терминал трансформатора напряжения 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ТН 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал;

контроль наличия напряжения на фазах;

автоматическая частотная разгрузка (АЧР);

автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ).

Проектом предусматривается возможность ручного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции шин при выводе своего ТН из работы.

Терминалы трансформатора напряжения 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита и автоматика отходящих присоединений 10 кВ

Терминал защит отходящего присоединения 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки присоединения. Он выполняет следующие функции:

токовая отсечка без выдержки времени;

одна ступень максимальной токовой защиты от междуфазных повреждений;

защита от однофазных замыканий на землю;

выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

однократное АПВ;

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ.

Для определения места КЗ на отходящих линиях 10 кВ проектом предусматривается использование встроенной функции ОМП в терминал защиты соответствующей линии.

Терминалы защит отходящих присоединений 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита ячеек 10 кВ от дуговых замыканий

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 10 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты типа. Устройство при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит ввода.

Устройства защиты от дуговых замыканий предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS. Подключаются к шине процесса и обмениваются с терминалами защит 10 кВ и 110 кВ сигналами (Пуск МТЗ и Отключение от ЗДЗ) посредством GOOSE-сообщений.

  - Автоматический ввод резерва 10 кВ

Автоматический ввод резерва (АВР) действует на включение СВ 10 кВ при отключении одного из ВВ 10 кВ.

Схема АВР готова к действию через регулируемую выдержку времени после включения обоих вводов (факт включения фиксируется сигналом «вводы в работе») и перевода внешнего ключа в положение «АВР введено». Имеется возможность сигнализировать готовность схемы АВР секционного выключателя. Это позволяет контролировать работоспособность схемы АВР, включая монтаж между ячейками вводов и СВ. Командой на включение секционного выключателя является входной сигнал «Пуск АВР» от рабочих вводов. Действие схемы АВР сигнализируется светодиодом на лицевой панели терминала СВ 10 кВ.

АВР блокируется при: включенном положении секционного выключателя или после его аварийного отключения; неисправности цепей управления секционным выключателем; действии сигнала «внешнее отключение»; действии внешнего сигнала «Запрет АВР» (от вводов или внешних схем); действии дуговой защиты. Это препятствует подключению поврежденной секции к исправному источнику питания и полному обесточиванию подстанции.

Передача сигналов АВР 10 кВ между терминалами РЗА предусматривается посредством GOOSE сообщений.

  - Логическая защита шин 10 кВ

Логическая защита реализуется с помощью терминалов защит ВВ 10 кВ, СВ 10 кВ и ОЛ 10 кВ. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод 10 кВ и секционный выключатель 10 кВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода, СВ и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

Передача сигналов ЛЗШ 10 кВ между терминалами РЗА предусматривается посредством GOOSE сообщений.

  - Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с функцией определения поврежденного фидера (ОПФ) 10 кВ

Проектом предусматривается установка централизованной защиты от однофазных замыканий на землю с функцией определения повреждённого фидера. Защита организуется на базе двух навесных шкафов, устанавливаемых в ЗРУ 10 кВ.

Защита предназначена для выявления однофазных замыканий на землю и определения поврежденного присоединения, а также формирования соответствующих информационных сигналов о повреждениях и управляющих воздействий на коммутационные аппараты для отделения от электрической сети повреждённых элементов.

Предусмотрена возможность работы устройства защита с действием, как на сигнал, так и на отключение.

  - Управление коммутационными аппаратами

Для сигнализации положения коммутационных аппаратов 110 кВ и 10 кВ и их управления, а также визуального контроля электрических параметров в ОПУ предусматривается установка автоматизированного рабочего места (АРМ) на базе промышленного компьютера (основной и резервный). Также предусматривается установка отдельных шкафов щита управления.

На рабочем столе АРМ и фасадах шкафов щита управления подстанция отображается в виде мнемосхемы.

Проектом предусматривается управление коммутационными аппаратами 110 кВ и 10 кВ:

дистанционное (телеуправление);

местное, основное, посредством основного и резервного АРМ оперативного персонала на базе ПК и с помощью ключей на шкафах щита управления в ОПУ;

местное, резервное, непосредственно с шкафов управления аппаратов 110 кВ;

местное, резервное, посредством кнопок и ключей на лицевой панели ЗРУ 10 кВ (для аппаратов 10 кВ).

  - Оперативная блокировка разъединителей

Для разъединителей и заземляющих ножей выполняется блокировка, исключающая:

оперирование разъединителем под нагрузкой;

включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделённом разъединителями от участков, находящихся под напряжением, кроме случаев заземления нейтрали включением заземляющего ножа;

возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный участок цепи;

возможность подачи напряжения выключателем на заземленный участок цепи. Для достижения этого выключатель отделяется от других участков цепей разъединителями, сблокированными с заземляющими ножами. При этом включение заземляющего ножа с одной стороны выключателя оказывается возможным только при отключенных разъединителях с обеих сторон выключателя, и наоборот, включение разъединителя с одной стороны выключателя возможно только при отключенных заземляющих ножах с обеих сторон выключателя (кроме заземляющих ножей линейных разъединителей в сторону линий).

В ЗРУ 10 кВ выполняется оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ при рабочем положении тележек выключателей любого из присоединений этих сборных шин, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже шин РУ. Блокировка в ЗРУ 10 кВ предотвращает вкатывание тележки выключателя во включённом положении.

Оперативная блокировка разъединителей организуется на базе контроллеров.

Контроллеры ОБР 110 кВ, 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

В схеме ОБР 110 кВ, 10 кВ предусматриваются ключи с замком для возможности деблокирования каждого коммутационного аппарата, участвующего в блокировке.

По стороне 10 кВ организуется дополнительно механическая оперативная блокировка, выполняемая на заводе-изготовителе ячеек ЗРУ 10 кВ.

  - Центральная сигнализация

Центральная аварийно-предупредительная звуковая и световая сигнализация организуется на базе шкафа, устанавливаемого в помещении ОПУ. Шкаф состоит из 2 комплектов на базе МП терминала. В шкафу организуются шинки трех участков сигнализации:

1 участок – оборудование 110 кВ, сигнализация от общеподстанционных устройств (шкафов оперативного тока и собственных нужд, датчик уровня маслосборника и т.д.);

2 участок – оборудование 10 кВ.

Кроме того, на фасаде шкафа загораются светодиоды при получении сигналов от устройств РЗА.

Также в ОПУ предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная в терминалах РЗА.

Терминалы ЦС предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Регистрация аварийных событий

Проектом предусматривается установка шкафа цифрового регистратора аварийных событий (РАС).

Аналоговые цепи собираются с ПАС (AMU) в виде SV-потоков, дискретные - с ПДС (DMU) GOOSE-сообщениями.

Предусматривается передача данных регистратора аварийных событий в диспетчерскую службу.

Терминалы РАС предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Противоаварийная автоматика

Проектом предусматривается замена существующего устройства АЛАР на базе электромеханических реле на современный шкаф на базе микропроцессорных терминалов ПА. Проектом не предусматривается изменение логики работы АЛАР и уставок срабатывания.

Для реализации функций АЧР, ЧАПВ фидеров 6, 110 кВ проектом предусматривается установка шкафа АЧР в помещении ОПУ. Шкаф состоит из двух комплектов на базе МП терминала.

Каждый комплект АЧР выполняет следующие функции:

автоматическая частотная разгрузка до 4 групп присоединений (АЧР);

автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ);

контроль исправности ТН;

блокировка по скорости снижения частоты;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

Терминалы АЧР предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV. Передача сигналов АЧР, ЧАПВ на терминалы присоединений 6, 35, 110 кВ предусматривается посредством GOOSE-сообщений.

  - Перечень шкафов РЗА

Ориентировочное количество шкафов РЗА без учета аппаратуры ТМ, АИИСКУЭ приведено в таблице.

| Место установки шкафа | Наименование шкафа | Размеры (ШхГхВ) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПУ, P1 | Центральная сигнализации | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, У2…У6 | Щит управления | 800х600х2200 | 5 |
| ОПУ, P7 | Регистратор аварийных событий | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P8 | Определение места повреждения ВЛ 110 кВ | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P9 | Резерв |  |  |
| ОПУ, P10 | Резерв |  |  |
| ОПУ, P11 | Защита и АУВ ВЛ 110 кВ W1G | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P12 | Защита и АУВ ВЛ 110 кВ W2G | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P13 | Защита и АУВ ВЛ 110 кВ W3G | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P14 | Защита и АУВ ВЛ 110 кВ W4G | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P15 | Защита и АУВ ШСВ 110 кВ QKG | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P17 | Перевод токовых цепей на ОВ 110 кВ | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P18 | ДЗШ 110 кВ | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P19 | Резерв |  |  |
| ОПУ, P20 | Резерв |  |  |
| ОПУ, P21 | Защита и автоматика трансформатора T1 | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P22 | АРКТ трансформатора T1, T2 | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P23 | Защита и автоматика трансформатора T2 | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P24 | Организация цепей напряжения ТН 110 кВ | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P25 | РПР 110 кВ №1 | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P26 | РПР 110 кВ №2 | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P27 | АЛАР ВЛ 110 кВ | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P28 | АЧР | 800х600х2200 | 1 |
| ОПУ, P29 | Резерв |  |  |
| ОПУ, P30 | Резерв |  |  |
| ОРУ 110 кВ, Т1 | Защита ближнего резервирования трансформатора Т1 | 500х250х700 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, Т2 | Защита ближнего резервирования трансформатора Т2 | 500х250х700 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B1 | ПДС В 110 кВ T1G (DMU 1.1, DMU 1.2) | 700х460х885 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B2 | ПДС ОВ 110 кВ QBG (DMU 2.1, DMU 2.2) | 700х460х885 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B3 | ПДС В 110 кВ T2G (DMU 3.1, DMU 3.2) | 700х460х885 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B4 | ПДС В 110 кВ W1G (DMU 4.1, DMU 4.2) | 700х460х885 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B5 | ПДС ШСВ 110 кВ QKG (DMU 5.1, DMU 5.2) | 700х460х885 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B6 | ПДС В 110 кВ W2G (DMU 6.1, DMU 6.2) | 700х460х885 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B7 | ПДС В 110 кВ W3G (DMU 7.1, DMU 7.2) | 700х460х885 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B8 | ПДС В 110 кВ W4G (DMU 8.1, DMU 8.2) | 700х460х885 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B9 | ПДС T1 (DMU 9.1, DMU 9.2) | 700х460х885 | 1 |
| ОРУ 110 кВ, B10 | ПДС T2 (DMU 10.1, DMU 10.2) | 700х460х885 | 1 |
| КРУМ 10 кВ 1 с.ш., ОПФ-1 | Шкаф определения поврежденного фидера 1 с.ш. 10 кВ (ОПФ) | 600х400х1000 | 1 |
| КРУМ 10 кВ 2 с.ш., ОПФ-2 | Шкаф определения поврежденного фидера 2 с.ш. 10 кВ (ОПФ) | 600х400х1000 | 1 |
| КРУМ 10 кВ 1 с.ш., ЗДЗ-1 | Шкаф защиты от дуговых замыканий 10 кВ 1 с.ш. (ЗДЗ) | 400х210х500 | 1 |
| КРУМ 10 кВ 2 с.ш., ЗДЗ-2 | Шкаф защиты от дуговых замыканий 10 кВ 2 с.ш. (ЗДЗ) | 400х210х500 | 1 |