5 Релейная защита и автоматика

Релейная защита и автоматика элементов РУВН выполнена на базе микропроцессорных устройств Sepam 1000+, БЭМП, БМРЗ в объеме, предусмотренном ПУЭ и другими действующими нормативными документами. Тип микропроцессорных устройств РЗА может быть заменен при заказе оборудования.

Полный перечень функций, реализуемых микропроцессорными терминалами, приведен ниже. В обязательном порядке реализуются максимальная токовая защита и защита от замыканий на землю. Остальные функции устройств РЗА могут быть введены в действие по указанию заказчика.

Терминалы РЗА, установленные в релейных отсеках ячеек вводных ячеек:

- трехступенчатая ненаправленная МТЗ;

- трехступенчатая направленная МТЗ;

- одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;

- одноступенчатая направленная токовая защита от замыканий на землю;

- защита от несимметричных режимов работы по току обратной последовательности (I2) и по току несимметрии (Id);

- ступень контроля напряжения обратной последовательности (U2);

- ускорение второй ступени МТЗ при включении выключателя;

- УРОВ с отдельным токовым органом;

- одноступенчатая трехфазная защита максимального напряжения;

- одноступенчатая однофазная защита максимального напряжения;

- двухступенчатая трехфазная защита минимального напряжения;

- организация цепей блокировки ЛЗШ;

- функции управления, автоматики и контроля выключателя

Терминалы РЗА, установленные в релейных отсеках ячеек отходящих линий и силовых трансформаторов:

- трехступенчатая ненаправленная МТЗ;

- трехступенчатая направленная МТЗ;

- одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;

- одноступенчатая направленная токовая защита от замыканий на землю;

- защита от несимметричных режимов работы по току обратной последовательности (I2) и по току несимметрии (Id);

- ступень контроля напряжения обратной последовательности (U2);

- ускорение второй ступени МТЗ при включении выключателя;

- УРОВ с отдельным токовым органом;

- одноступенчатая трехфазная защита максимального напряжения;

- одноступенчатая однофазная защита максимального напряжения;

- двухступенчатая трехфазная защита минимального напряжения;

- организация цепей блокировки ЛЗШ;

- функции управления, автоматики и контроля выключателя.

Терминал РЗА, установленный в релейном отсеке ячейки секционного выключателя:

- трехступенчатая ненаправленная МТЗ;

- трехступенчатая направленная МТЗ;

- одноступенчатая ненаправленная токовая защита от замыканий на землю;

- защита от несимметричных режимов работы по току обратной последовательности (I2) и по току несимметрии (Id);

- ускорение второй ступени МТЗ при включении выключателя;

- УРОВ с отдельным токовым органом;

- трехступенчатая однофазная или трёхфазная защита минимального напряжения;

- организация цепей блокировки ЛЗШ;

- функции управления, автоматики и контроля выключателя;

- АВР.

Терминалы РЗА, установленные в релейных отсеках ячеек трансформаторов напряжения:

- защита минимального напряжения первой ступени (ступень U<<<);

- защита минимального напряжения второй ступени (ступень U<<<<);

- защита от замыкания на землю по напряжению нулевой последовательности (ступень Uo>);

- защита по напряжению обратной последовательности (ступень U2>);

- четырёхступенчатая защита по снижению частоты;

- четырёхступенчатая защита по повышению частоты;

- защита по скорости изменения частоты;

- ускорение АЧР после ЧАПВ;

- цепи пуска АВР ввода (ступень U<<);

- контроль напряжения секции шин (ступень 3U>);

- контроль остаточного напряжения на секции шин (ступень U<<<<);

- блокировка МТЗ (ступень U<);

- четырехступенчатая АЧР;

- четырехступенчатое частотное ЧАПВ;

- контроль целостности цепей «разомкнутого» треугольника трансформатора напряжения.

Оперативное питание систем автоматики, сигнализации и управления выполнено переменным током напряжением 220 В.

В ячейках РУВН возможна установка устройств защиты от дуговых замыканий.

В РУВН выполняется оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ при рабочем положении выкатных элементов выключателей любого из присоединений этих сборных шин; вкатывание выкатных элементов в рабочее положение при включенном заземляющем ноже шин РУ; вкатывание выкатной тележки при включённом положении выключателя.