СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	4

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ	5

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	5

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	9

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	10

4.1	Основные параметры и характеристики ММПС	10

4.2	Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ	10

4.3	Основные технические характеристики силового трансформатора	10

5.	РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	10

5.1	Срабатывание устройств РЗА на отключение	11

5.2	Срабатывание устройств РЗА на сигнал	11

5.3	Срабатывание датчиков пожарной сигнализации	11

5.4	Выход из строя одного из щитов СОПТ	11

5.5	Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН	11

6.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	11

6.1	Основные технические характеристики оборудования модуля ВН	12

6.2	Основные технические характеристики оборудования модуля НН	13

7.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	13

8.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	14

9.	СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	16

10.	КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	17

11.	ИЗОЛЯЦИЯ	18

12.	ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	18

13.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	18

13.1	Заземление и уравнивание потенциалов модуля ВН	18

13.2	Заземление и уравнивание потенциалов модуля НН	19

13.3	Организация контура заземления	19

14.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	19

14.1	Защита силового трансформатора	20

14.2	Защита элементов 10 кВ	21

15.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	24

16.	Система телемеханики и связи	25

17.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	26

17.1	Назначение системы	26

17.2	Цели создания системы	26

17.3	Общие технические решения по созданию АИИС КУЭ/ТУЭ	27

17.4	Решения по структуре и функционированию АИИС КУЭ/ТУЭ	28

17.5	Функции, выполняемые АИИС КУЭ/ТУЭ	28

17.6	Решения по структуре и функционированию ИИК	29

17.6.1	Решения по выбору измерительных трансформаторов тока и напряжения	30

17.6.2	Решения по выбору счетчиков электрической энергии	30

17.6.3	Решения по организации вторичных измерительных цепей	31

17.7	Решения по структуре и функционированию ИВКЭ с функциями ИВК	31

17.7.1	Решение по выбору устройства сбора и передачи данных	32

17.7.2	Решения по выбору коммуникационного оборудования	32

17.7.3	Решения по организации синхронизации времени	32

17.8	Электропитание оборудования системы АИИС КУЭ/ТУЭ	33

18.	Компоновочные решения на территории объекта	33

19.	Требования безопасности	34

20.	Правила приёмки	35

21.	Транспортирование и хранение	35

22.	ТРЕБОВАНИЯ к надёжности и живучести оборудования	35

23.	Комплектность документации	36

24.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	36

ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	37

- ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ММПС – мобильная модульная трансформаторная подстанция;

КРУЭ – комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией;

ЗОН – заземлитель однополюсный нейтрали трансформатора;

КРУ – комплектное распределительное устройство;

РУ – распределительное устройство;

ПС – трансформаторная подстанция;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

ККМ – концевая кабельная муфта;

ЩСН – щит собственных нужд;

модуль НН – модуль низкого напряжения 10 кВ;

модуль ВН – модуль высокого напряжения 110 кВ;

СОПТ – система питания оперативным постоянным током;

ШОТ – щит питания постоянным током;

ЩСН – щит собственных нужд;

АКБ – аккумуляторная батарея;

ПУ – панель управления;

ТУ – телеуправление;

ТС – телесигнализация;

РАС – регистратор аварийных событий;

ШТМиС – шкаф систем телемеханики и связи;

ШЗТ – шкаф защиты трансформатора;

ШУС и ПОБ – шкаф управления, сигнализации и питания цепей оперативной

АРНТ – автоматическое регулирование напряжения трансформатора;

РПН – регулирование под нагрузкой;

ВНР – восстановление нормального режима;

АВР – автоматическое включение резерва;

ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение;

ДЗЛ – продольная дифференциальная защита линии;

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии;

ОПС – система автоматической охранно-пожарной сигнализации;

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный;

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей документации разработано техническое предложение по изготовлению объекта: «модульная мобильная трансформаторная подстанция (ММПС) 110/10 кВ мощностью 25(возможно исполнение 40) МВА наружного исполнения на платформах полуприцепов».

Документация разработана согласно «Техническое задание на проведение тендера по изготовлению и поставке модульной мобильной передвижной подстанции напряжением 110/10 кВ, 2х25(40) МВА» с соблюдением действующих норм и правил, а также технических регламентов и стандартов предприятия ОАО «ФСК ЕЭС».

При разработки проекта производится привязка ММПС 110/10 к проектному решению заказчика и проверяется на соответствие ТУ электроснабжающей организации.

Разработка конструкторской документации на ММПС 110/10 кВ выполняется по данным ТЗ заказчика с последующим её согласованием с заказчиком и электроснабжающей организацией.

Выполняются необходимые согласования с контролирующими органами, формирование комплекта документов для допуска ММПС в органах Ростехнадзора.

Осуществляется сопровождение комплекта документации на всех этапах согласования и допуска ММПС в эксплуатацию.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Мобильно-модульная трансформаторная подстанция (ММПС) предназначена для организации временного электроснабжения гражданских объектов на период проведения технического перевооружения, или капитального ремонта существующих трансформаторных подстанций.

Мобильная модульная трансформаторная подстанция ММПС 110/10 кВ 2х25(40) МВА наружного исполнения, размещаемую на платформах полуприцепов и состоящую из 4-х модулей. Два модуля включают в себя трансформатор силовой 110/10 кВ 25(40) МВА, КРУЭ-110 кВ, с возможностью перевозки автомобильным транспортом на полуприцепах или санях. Два модуля включают в себя контейнер теплоизолированный с установленным в него оборудованием КРУЭ 110 кВ. Два модуля включают в себя контейнер теплоизолированный с установленным в него оборудованием КРУ 10 кВ, ОПУ в котором установлены все шкафы защит, управления, телемеханики и связи, АИИСТУЭ, СОПТ. В каждом полуприцепе РУХЛ10 предусмотрена установка ДЭС 25 кВт 380В.

Конструкция ММПС предусматривает перспективное развитие до уровня 2х40 МВА. Для реализации данного функционала, прицепы усилены конструктивно (усилена рама под большую нагрузку от более тяжелого трансформатора), также устанавливаются оси с большей несущей способностью, нежели требуется для ММПС с силовым трансформатором 25 МВА. Кроме того стоят винтовые домкраты с большей нагрузочной способностью. Дополнительно на раме присутствует набор закладных под установку трансформаторов 40 МВА. Полуприцеп снабжен сцепным устройством повышенной прочности, рассчитанным на массу платформы с трансформатором 40 МВА. Также доработана подвеска в части выбора рессор под массу силового трансформатора 40 МВА. Также имеются иные мелкие доработки.

Полуприцепы для установки всего оборудования, по причине труднодоступности и удаленности места установки ММПС, оснащены рессорной подвеской выполненной из специальных марок сталей, снабжены усиленными петлями/крюками. Полуприцепы снабжены легкосъемной защитой, легкосъемным бампером с регулировкой по высоте, подвеска рессорно-балансирная. Полуприцеп обеспечивает надежное передвижение по всем типам дорог, включая автозимники.

Конструкция ММПС предусматривает возможность работы модулей ММПС изолированно друг от друга, как независимая одно трансформаторная ПС по схеме №110-3Н, так и 2-х трансформаторной по схеме №110-4Н.

ММПС предназначена для работы в одиночном режиме работы трансформаторной подстанции для обеспечения потребителей временным или основным электропитанием третьей, второй или первой категории надёжности.

Конструкция модулей высокого и низкого напряжения предусматривает проход обслуживающего персонала внутрь модулей при их работе. Для подъёма на полуприцепы и доступ к оборудованию ОРУ, трансформатору и в блок-модули КРУЭ110, РУХЛ10 и ОПУ предусмотрен комплект лестниц. Все блок-модули оснащены системами вентиляции, обогрева и системами кондиционирования для поддержания необходимой температуры.

Оборудование, установленное на ММПС открыто имеет климатическое исполнение УХЛ1 (ГОСТ 15150-69), и рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от минус 60 °C до +40 °С. Оборудование и оболочки рассчитаны на относительную влажность воздуха 75% при температуре +15 °С (среднегодовое значение), и 100% при температуре +25 °С (верхнее значение - наблюдается конденсация влаги).

Оборудование, установленное внутри моделей, имеет степень защиты не менее IP45.

В поставку входит полный комплект оборудования, запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимого на время пуска ПС в работу.

Таблица 1. Основные технические данные ММПС-110/10-25(40)-УХЛ1

| Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ | 110 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ | 10,5 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Масса в транспортном состоянии, кг, (не более): | 60000 (80т при 40 МВА) |
| Габаритные размеры с тягачом, мм, (не более): | 20000х3000х4000 |
| Количество тягачей, шт. | 4 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Нижнее значение температуры воздуха окружающей среды, ˚С | -60 |
| Верхнее значение температуры воздуха окружающей среды, ˚С | +40 |
| Срок службы до среднего (капитального) ремонта не менее, лет | 15 |
| Полный установленный срок службы не менее, лет | 25 |
| Сейсмостойкость по шкале MSK, баллов, не более | 7 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Степень защиты внешней оболочки блок-модулей, IP | 55 |
| Тип атмосферы | II |
| Климатический район по снеговой нагрузке по СНиП 2.01.07-85 | IV |
| Климатический район по толщине стенки гололёда | II |
| Климатический район по ветровому давлению | II |
| Количество полуприцепов с КРУЭ110 кВ и трансформатором, шт. | 1 (2) |
| Количество полуприцепов с РУХЛ10 кВ и ОПУ, шт. | 1 (2) |
| Комплект лестниц | комплектно |
| Транспортировка не менее, км | 2000 |
| Производитель ММПС | ООО «[ОБЪЕКТ]» |

Таблица 2. Основные технические данные КРУЭ 110 кВ

| Схема КРУЭ 110 кВ | №110-3Н (№110-4Н) |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 145 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 2500 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Ток термической стойкости (3с), кА | 40 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 100 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
| Номинальное напряжение вторичных цепей, В постоянного тока переменного тока | 220 220;380 |
| Производитель | Sieyuan |

Таблица 3. Основные технические данные КРУ 10 кВ

| Количество РУ 10 кВ | 2 |
| --- | --- |
| Схема РУ 10 кВ | №10 (№10-1) |
| Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 2500 (4000 при 40 МВА) |
| Номинальный ток выключателя ввода от трансформатора, А | 2500 (4000 при 40 МВА) |
| Номинальный ток выключателя отходящей линии, А | 1250 |
| Количество вводных ячеек, шт | 1 (2) |
| Количество ячеек ОЛ, шт | 3 (6) |
| Количество ячеек СВ, шт | 1 (2) |
| Количество ячеек ТН, шт | 1 (2) |
| Количество ячеек ТСН, шт | 1 (2) |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Ток термической стойкости (3с), кА | 31,5 (40 при 40 МВА) |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |
| Ток отключения силового выключателя, кА | 31,5 (40 при 40 МВА) |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | 31 |
| Производитель КРУ | ПАО «Элтехника» |

Таблица 4. Основные технические данные силового трансформатора

| Количество трансформаторов, шт. | 1 (2) |
| --- | --- |
| Марка силового трансформатора | ТДЦН |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25000 (40000) |
| Схема и группа соединения обмоток | Ун/Д-11 |
| Тип изоляции силового трансформатора | «Масляный» |
| Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ | 115 |
| Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ | 10,5 |
| Диапазон регулирования напряжения на стороне высокого напряжения, кВ | 9х1,78%; |
| Тип регулирования напряжения | РПН |
| Привод управления РПН | моторный |
| Блок управления РПН | электронный |
| Род тока | Переменный трехфазный |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| РПН | комплектно |
| Осушитель силикагелевый | комплектно |
| Производитель | ООО «Тольяттинский Трансформатор» |
| Заземлитель |  |
| Количество заземлителей, шт. | 1 (2) |
| Марка заземлителя | ЗОН-110Б-I |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Номинальный ток, А | 400 |
| Ток термической стойкости (3с), кА | 6,3 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 15,75 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Нижнее значение температуры воздуха окружающей среды, ˚С | -45 |
| Верхнее значение температуры воздуха окружающей среды, ˚С | +40 |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Толщина корки льда до, мм | 20 |
| Скорость ветра с гололёдом не более, м/с | 15 |
| Скорость ветра без гололёда не более, м/с | 40 |
| Производитель заземлителя | ЗАО «ЗЭТО» |

Таблица 5. Основные технические ОПУ

| Количество ОПУ, шт. | 1 (2) |
| --- | --- |
| Шкаф автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого/ технического учёта электрической энергии АИИС КУЭ/ТУЭ, шт. | 1 (2) |
| Шкаф защиты трансформатора и автоматического регулирования напряжения трансформатораШЗТ и АРКТ, шт. | 1 (2) |
| Шкаф управления, сигнализации и оперативной блокировки разъединителей ШУС и ОБР, шт. | 1 (2) |
| Шкаф центральной сигнализации ШЦС, шт. | 1 (2) |
| Шкаф телемеханики и связи ШТМиС, шт. | 1 (2) |
| Шкаф кроссовый, шт. | 2 (4) |
| Шкаф управления вентиляцией ШУВ, шт. | 2 (4) |
| Щит собственных нужд | 2 (4) |
| СОПТ |  |
| ЩПТ, шт. | 1 (2) |
| ЗВУ, шт. | 2 (4) |
| Марка ЗВУ | ИПС-9000 |
| ШАКБ, шт. | 1 (2) |
| Тип АКБ | гелевые |
| Производитель | ООО «[ОБЪЕКТ]» |

Таблица 6. Основные технические СН ММПС

| Трансформатор СН |  |
| --- | --- |
| Количество ТСН, шт. | 1 (2) |
| Марка трансформатора СН | ТСЗ |
| Мощность ТСН, кВА | 63 |
| Схема и группа соединения обмоток | У/ Ун -0 |
| Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения, кВ | 10,5 |
| Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения, кВ | 0,4 |
| Диапазон регулирования напряжения на стороне высокого напряжения, кВ | 2х2,5%; |
| Тип регулирования напряжения | ПБВ |
| Производитель | ООО «СВЭЛ» |
| ЩСН |  |
| Количество ЩСН, шт. | 1 (2) |
| Тип резервирования | АВР |
| СН |  |
| Освещение | комплектно |
| Комплект отопления, вентиляции и кондиционирования | комплектно |
| Производитель | ООО «[ОБЪЕКТ]» |

Таблица 7. Основные технические ДЭС

| Количество ДЭС, шт. | 1 (2) |
| --- | --- |
| Мощность генератора, кВт | 25 |
| Род тока | Переменный, трехфазный |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Обогрев | комплектно |
| Производитель ДЭС | ООО «[ОБЪЕКТ]» |
| Производитель ДГ | Cummins |

Таблица 8. Основные технические ЗИП

| Провод АС-120/19, м | 300 |
| --- | --- |
| Аппаратная лопатка, шт. | 30 |
| Пресс для опрессовки аппаратных зажимов, шт. | 1 |
| Перемычка кабельная СВ-СВ, РУХЛ10 | 3 |
| Перемычка кабельная Трансформатор-ВВ РУХЛ10 | 3 (6) |
| Перемычка кабельная ОПУХЛ1 - ОПУ2 | комплект |
| Перемычка кабельная ШК110 – ШК10 | 1 (2) |
| Перемычка кабельная ЩСН1 – ЩСН2 | 1 |

# ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

По высокой стороне 110 кВ однолинейная схема ММПС выполняется аналогично схеме №110-3Н (№110-4Н) СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Блок (линия-трансформатор) с выключателем» или «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» [3].

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики ММПС

Модульная трансформаторная подстанция (ММПС) 110/10-25(40)-УХЛ1 выполнена в виде двух модулей контейнерного типа: блок-модуль ВН 110 кВ, блок-модуля НН 10 кВ, установленных на двухосном и пятиосном полуприцепах.

На первой платформе устанавливается контейнер c КРУЭ, трансформатором и ЗОН. Подключение питающей кабельной линии осуществляется к КРУЭ посредством штекерного быстроразъёмного соединения. От КРУЭ при помощи кабельной перемычки подключается силовой трансформатор.

Подключение нейтрали силового трансформатора осуществляется к ЗОН-110Б-I УХЛ1 производства ЗАО «ЗЭТО», установленного на первом полуприцепе.

Подключение модуля НН 10 кВ, расположенного в контейнере на втором полуприцепе осуществляется кабельными перемычками напрямую к ячейке ввода КРУ 10 кВ.

  - Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ

Комплектное распределительное устройство в элегазовом исполнении имеет следующие основные технические характеристики:

Марка комплектного элегазового распредустройства - ZF28A-145

Номинальное напряжение - 145 кВ;

Номинальный ток – 2500 А;

Ток термической стойкости (4 с) 40 кА;

Ток электродинамической стойкости выключателя 100 кА;

Ток отключения силового выключателя 40 кА;

Верхний предел температуры эксплуатации +40 °С

Нижний предел температуры эксплуатации в контейнере -30 °С

  - Основные технические характеристики силового трансформатора

Трансформатор силовой ТДЦН-25900(40000)/110-УХЛ1 имеет следующие характеристики:

номинальное напряжение обмотки ВН 115,0 кB;

номинальное напряжение обмотки НН 10,5 кВ;

группа соединения обмоток Yn/Δ-11;

устройство, установленное в нейтрали трансформатора, с пределами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) 115(+9/-9)х1,78%, кB;

Силовой трансформатор соответствует требованиям ГОСТ Р 52719—2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» [10] и ГОСТ 12965-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ» [11].

# РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Мобильно-модульная трансформаторная подстанция может осуществлять работу в одиночном режиме или совместном режиме с ПС, или аналогичной ММПС.

Количество отходящих от РУ-10 кВ линий равно четырём при работе в одиночном режиме, и трём – при работе с ПС или аналогичной ММПС.

Работа в одиночном режиме позволяет осуществлять электроснабжение потребителей по III категории надёжности электроснабжения.

Работа в совместном режиме с ПС или аналогичной ММПС позволяет осуществлять электроснабжение потребителей по I категории надёжности электроснабжения.

  - Срабатывание устройств РЗА на отключение

При срабатывании устройств РЗА происходит селективное отключение (локализация) поврежденного элемента ММПС и выполняется тем самым локализацию аварийного режима. Срабатывание устройств РЗА фиксируется встроенными в эти устройства РАС, происходит срабатывание сигнализации на ПС и передача сигнала по каналам телемеханики о аварийном отключении, и причине его вызвавшей. По поступившему сигналу происходит отправка на ММПС выездной бригады для ликвидации причин и последствий аварии.

В случае, если срабатывание устройств РЗА привело к отключению источников питания ПС (линии, трансформатора), и отсутствуют внешние источники питания СН, ПС переходит в режим работы от АКБ. В этом режиме все устройства ПС отключаются после разряда АКБ. Минимальная длительность такого режима работы - 2 часа (выбранное расчетное время питание от АКБ – 2 часа). При исчезновении питания на щите ЩСН, происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о данном событии.

  - Срабатывание устройств РЗА на сигнал

Срабатывание устройств РЗА на сигнал свидетельствует, как правило, о наступлении предаварийного режима работы. При срабатывании устройств РЗА на сигнал происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о срабатывании предупредительной сигнализации и о причине срабатывания. По поступившему сигналу в зависимости от его причины происходит принятие решения о выдаче сигнала ТУ для недопущения аварии либо отправке на ММПС выездной бригады для устранения неисправности.

  - Срабатывание датчиков пожарной сигнализации

Для недопущения распространения огня в ММПС при срабатывании датчиков пожарной сигнализации выполняется передача сигнала по каналам телесигнализации о наступлении пожара. По поступившему сигналу происходит отправка на ММПС пожарной бригады для ликвидации пожара.

  - Выход из строя одного из щитов СОПТ

В случае выхода из строя одного из зарядно-выпрямительных устройств щита СОПТ, восстановление напряжении на аварийной секции производится вручную оперативным персоналом.

  - Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН

В случае перегрева трансформатора собственных нужд, происходит срабатывание выключателя нагрузки в ячейке КРУ 10 кВ и ТСН отключатся. При пропадании питания на щите ЩСН со стороны ТСН КРУ 10 кВ, в щите ЩСН срабатывает АВР – включается секционный выключатель, и напряжение на секции шин восстанавливается.

# ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Модуль ВН располагается на первом полуприцепе и состоит из:

комплектного элегазового распределительного устройства 110 кВ 2500 А производства «Sieyuan» ZF28A-145;

трансформатора силового 110/10 кВ 4 МВА типа ТДЦН-25000(40000)/110-УХЛ1, с установленным РПН;

заземлителя нейтрали трансформатора ЗОН-110Б-I УХЛ кВ производства ЗАО «ЗЭТО»

- (заземлитель нейтрали 110 кВ, ОПН 110/56/10/750, кабельная муфта 52 кВ);

шкафа управления системой охлаждения силового трансформатора «ШУ-ДЦ»;

шкафа управления КРУЭ «ШУ-КРУЭ»;

шкафа управления РПН трансформатора «ШУ-РПН»;

шкафа межмодульных соединений «ШК-110»;

шкафа телемеханики и учёта;

щит питания собственных нужд модуля ВН «ЩСН-ВН»;

щит автоматической охранно-пожарной сигнализации «ОПС-ВН (РИП 12)»;

щит управления вентиляцией «ЩУВ-2»;

Модуль НН располагается на втором полуприцепе и конструктивно разделяется на две секции: ОПУ и РУ 10 кВ, отделённые друг от друга металлической перегородкой:

В состав секции РУ 10 кВ входят:

ячейка вводная с вакуумным выключателем 10кВ VF-12, 2500 А – 1шт А (VF12-4000-31,5 4000 А; ток отключения 40 кА при 40 МВА);

ячейки отходящей линии с вакуумным выключателем 10 кВ VF-12, 1250 А – 4 шт.;

ячейка с силовым трансформатором собственных нужд (ТСН) 63 кВА – 1 шт.;

ячейка с трансформатором напряжения 10 кВ – 1 шт.;

В состав секции ОПУ входят:

шкаф защиты трансформатора и автоматического регулирования напряжения трансформатора «ШЗТ и АРКТ»;

шкаф управления, сигнализации и оперативной блокировки разъединителей «ШУС и ОБР»;

шкаф автоматической частотной нагрузки и питания оперативных блокировок «ШАЧР и ПОБ»;

щит оперативного постоянного тока с зарядными устройствами «ЩПТ-1(2)»;

шкаф с аккумуляторными батареями «ШАКБ»;

шкаф системы телеуправления, телесигнализации и связи «ШТМ и С»;

шкаф автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого/ технического учёта  электрической энергии «АИИС КУЭ/ТУЭ»;

шкаф межмодульных соединений «ШК-10»;

щит питания собственных нужд модуля НН «ЩСН-НН»;

щит автоматической охранно-пожарной сигнализации «ОПС-НН (РИП-12)»;

щит управления вентиляцией «ЩУВ-1»;

Устанавливаемое КРУЭ 110 кВ, производства "Sieyuan" ZF28A-145 аттестовано в НТЦ ФСК и допущено к применению на объектах ОАО «Россети».

Основные технические характеристики оборудования модуля ВН

Оборудование модуля ВН: КРУЭ ZF28A-145, трансформатор. ТДЦН-25000(40000)/110-УХЛ1, заземлитель нейтрали ЗОН-110 кВ имеет следующие основные технические характеристики:

Основные параметры КРУЭ ZF28A-145:

номинальное напряжение 145 кВ;

номинальный ток сборных шин 2500 А;

ток термической стойкости 40 кА;

ток электродинамической стойкости 100 кА.

Основные параметры заземлителя нейтрали ЗОН-110 кВ:

номинальное напряжение 110 кВ;

номинальный ток сборных шин 400 А;

ток термической стойкости 6,3 кА (3 сек.);

ток электродинамической стойкости 15,75 кА.

В состав КРУЭ входят:

выключатель элегазовый силовой c моторно-пружинным приводом Iном.=2500 А;

заземлитель быстродействующий с моторно-пружинным приводом Iном.=2500 А;

разъединитель/заземлитель трехпозиционный с моторным приводом Iном.=2500 А;

трансформатор напряжения антирезонансный 100/√3 (0,2)/ 100/√3 (0,2)/ 100, 3Р В;

трансформаторы тока с обмотками 600/5: 0,2-15 ВА; 0,5-15 ВА;

трансформаторы тока с обмотками 800/5: 10Р30-15ВА;

гнездо для штекера КЛ «Pfisterer» 145kV, Iном.=2500 А;

ОПНЭ-108/84/10/1100;

В состав ЗОН 110 кВ входят:

заземлитель нейтрали 110 кВ;

ОПНН-П-110-56-750;

гнездо для штекера КЛ «Pfisterer», U= 72,5 кВ, I=2500 A.

  - Основные технические характеристики оборудования модуля НН

Основным силовым оборудованием модуля НН является КРУ 10 кВ серии «Волга», которое состоит из шести ячеек производства «Элтехника» (Россия) с номинальным током сборных шин 2500 (4000 при 40 МВА) А.

В состав оборудования ячеек КРУ 10 кВ входят:

Ячейка отходящей линии:

выкатной выключатель VF12-1250-31,5 1250 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-12, 1200/5;

трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ;

ограничители перенапряжения 10 кВ (установлены в ячейки);

Ячейка трансформатора напряжения:

трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10, 10000/√3 | 100/√3 | 100/√3 | 100;

заземляющее устройство для шин КРУ;

Ячейка ввода (и СВ):

выкатной выключатель VF12-2500-31,5 2500 А (VF12-4000-31,5 4000 А; ток отключения 40 кА при 40 МВА);

трансформаторы тока 3хТЛО-12, 2000/5 (4000/5 при 40 МВА);

трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ;

ограничители перенапряжения  (установлены в ячейку);

Ячейка трансформатора собственных нужд:

силовой трансформатор ТС 10/0,4; 63кВА, Y/Yн-0; ПБВ 2±2,5%;

выключатель нагрузки трёхпозиционный элегазовый (Iном = 630 А);

предохранитель ETI;

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Собственные нужды переменного тока модулей ВН и НН подключены к щиту собственных нужд ЩСН, который установлен в помещении ОПУ. Схема щита ЩСН выполнена по схеме с неявным резервом, т.е. две секции шин и секционный выключатель с функцией АВР между ними. В нормальном режиме секционный выключатель разомкнут.

Питание щита ЩСН-НН осуществляется:

первой секции шин – от трансформатора собственных нужд, устанавливаемого в ячейке КРУ 10 кВ;

питание второй секции шин осуществляется от внешнего источника электроснабжения. В качестве внешнего источника электроснабжения служит ДЭС 25 кВт или ТСН второго полукомплекта, мощность которого должна быть не менее 63 кВА;

Для возможности подключения внешнего источника электроснабжения к щиту ЩСН, на заднюю стенку кросс-шкафа ШК-10 выводится силовой штекерный разъём (125А IP54). Питание второй секции шин осуществляется от данного разъёма, подключенного к вводу второй секции шин.

К собственным нуждам переменного тока относятся:

В модуле ВН:

рабочее и аварийное освещение;

обогрев и вентиляция помещения КРУЭ;

розеточная сеть для переносного оборудования;

шкаф управления КРУЭ;

наружное освещение вокруг модуля.

В модуле НН:

рабочее и аварийное освещение помещений;

обогрев, вентиляция и кондиционирование помещений ОПУ, РУ 10 кВ;

розеточная сеть для переносного оборудования;

наружное освещение вокруг модуля;

шкаф управления трансформатором – ШУ-ДЦ;

шкаф управления РПН;

щит оперативного тока с зарядными устройствами – ЩПТ;

щит автоматической охранно-пожарной сигнализации – ОПС-НН (РИП-12);

шкаф телемеханики и связи ШТМиС

шкаф автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого/технического учёта электрической энергии АИИС КУЭ/ТУЭ.

- Шкаф собственных нужд:

Схема шкафа собственных нужд выполнена для возможности подключения резервного ввода от внешнего источника с устройством АВР и приборами измерения напряжения и электроэнергии, как на рабочем, так и на резервном вводе 0,4 кВ;

Имеет защиту от коротких замыканий и перегрузки по каждому вводу.

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Система ОПТ интегрирует в единое целое:

источники питания в виде одной аккумуляторной батареи и двух зарядновыпрямительных устройств ЗВУ, работающих в режиме постоянного подзаряда;

приёмно-распределительные щиты постоянного тока по числу АКБ;

потребители постоянного тока - устройства релейной защиты и автоматики, цепи управления высоковольтными аппаратами, устройства ПА, АСУ ТП, аварийное освещение.

На подстанции принята централизованная структура СОПТ - одна АКБ для питания двух шкафов постоянного тока.

Организация питания постоянным оперативным током устройств РЗА и электромагнитов отключения выключателей обеспечивает:

при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточивании любой секции системы СОПТ - сохранение в работе устройств РЗА и отключение любого выключателя 110 и 10 кВ;

селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и отстройку от максимальной нагрузки.

Индивидуальные автоматические выключатели цепей управления, релейной защиты и автоматики установлены в отдельных шкафах питания оперативным током – ЩПТ-1 и ЩПТ-2. На ММПС предполагается установка стационарных герметичных аккумуляторных батарей с гелиевым электролитом, ёмкостью 60 А*Час.

АКБ при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) обеспечивает максимальные расчетные толчковые токи после гарантированного 2-часового разряда суммарным током нагрузки. Срок службы АКБ принят не менее 12 лет.

В качестве ЗВУ для щитов ЩПТ выбрано ИПС-9000-380/220В-45А, имеющего следующие основные технические характеристики:

Защита от перегрева с регулируемой уставкой;

Сигнализация неисправностей и режимов работы;

Реле аварий с “сухими контактами” для подключения внешних устройств оповещения;

Стабилизация входного переменного напряжения;

Защита от перегрузок с переводом ИПС в режим ограничения выходного тока и напряжения;

Принудительная вентиляция;

Корпус 3U для установки на 19" полки или ячейки.

- Таблица 9. Основные технические характеристики ЗВУ

| Наименование ЗВУ | ИПС-9000-380/220В-45А |
| --- | --- |
| Номинальное входное напряжение, В | 380/220 АС |
| Число фаз | 3 |
| Количество выпрямителей, шт. | 3 |
| Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 187-253 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Диапазон частоты, Гц | 47,5-63 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 DС |
| Стабилизация выходного напряжения, % | +1 |
| Возможность параллельной работы | До 11 шт. |
| Номинальный (максимальный) выходной ток, А | 45 |
| Диапазон регулирования выходного напряжения, В | 190 ÷ 240 |
| Номинальный ток ИПС,А (количество х ток БПС) | 45(3 х 15) |
| Пульсация выходного напряжения от пика до пика, не более, мВ | <250 |
| Максимальный потребляемый фазный ток, не более, А | 20,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 11000 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,96 |
| КПД при токе нагрузки (0,5÷1,0)Iном, не менее | 0,9 |
| Диапазон изменения нагрузки, % | 0-100 |
| Сопротивление изоляции между входом и корпусом, МОм | >20 |
| Защита от перегрузки и КЗ | электронная |
| Производитель | Форпост |

## СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Внутреннее освещение модульного здания полной заводской готовности разрабатывается и выполняется заводом-изготовителем и соответствует требованиям ПУЭ-7 и СП 52.13330.2011.

Освещение осуществляется светодиодными светильниками с обеспечением уровня освещённости не менее 150 лк.

Групповая сеть освещения принята трёхпроводной с нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. Для распределительной сети принят кабель марки  ВВГнг-LS.  Групповая сеть выполняется сменяемой (согласно п.7.1.37 ПУЭ). Все проходы кабеля в стенах и перегородках заделываются огнеупорным составом. Групповые сети электроосвещения в помещениях прокладываются открыто в металлических лотках.

Общее освещение выполнено потолочными светильниками со степенью защиты IP65 со светодиодными источниками света.  Светильники  крепятся подвесным способом к балкам и фермам стальных конструкций здания на высоте 2,5 м.

Управление освещением предусматривается от выключателей и переключателей.

Аварийное освещение предусматривается постоянно работающим. Светильники аварийного освещения  имеют встроенные аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи рассчитаны на работу светильников в течении 1 часа.

Над входами в здание устанавливаются светильники, которые присоединены к сети освещения безопасности, которые включаются одновременно с рабочим освещением, согласно п. 6.3.22 и 7.1.55 ПУЭ.

Для защиты от поражения эл. током в нормальном режиме в качестве основной меры защиты от прямого прикосновения предусмотрена основная изоляция токоведущих частей, для дополнительной защиты  (согласно п.1.7.50 и п.6.4.18 ПУЭ) для светильников, устанавливаемых на высоте менее 2.5 м от уровня пола или площадок обслуживания, принята установка дифференциальных автоматических выключателей с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.

В качестве защитной меры от поражения людей электрическим током при косвенном прикосновении к нетоковедущим частям электрооборудования, оказавшимся под напряжением вследствие повреждения изоляции токоведущих частей, принято  автоматическое отключение питания , а также общая система уравнивания потенциалов и защитного заземления здания.

# КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подключение фаз 110 кВ силового трансформатора к КРУЭ 145 кВ осуществляется одножильным кабелем ПвП2г-110 кВ 1х240/120, с многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном. На концах кабельных перемычек со стороны КРУЭ устанавливаются штекерные муфты производства «Pfisterer», со стороны трансформатора - штекерные муфты «Pfisterer».

Прокладка кабельных линий от силового трансформатора к КРУЭ производится на воздухе. В процессе эксплуатации на кабельные линии сверху устанавливается металлический кожух, защищающий его от механических воздействий. Кабель имеет изоляцию стойкую к воздействию светового излучения.

На каждую фазу приходится один питающий кабель. Фазные кабельные перемычки от трансформатора до КРУЭ имеют длину около 3,0 метров. Установка данных кабельных перемычек производится в процессе монтажа оборудования на площадку полуприцепа на производстве. Демонтаж кабельных перемычек возможен в случае демонтажа КРУЭ с площадки крепления в производственных условиях.

Подключение нейтрали силового трансформатора к ЗОН 110кВ осуществляется кабельной перемычкой выполненной одножильным кабелем ПвПу2г-35 кВ 1х185/25, с многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном.

На стороне кабельной перемычки, подключаемой к трансформатору, устанавливаются штекерные муфты «Pfisterer», на другой стороне перемычки, подключаемой к ЗОН – аппаратная лопатка.

Штекерные муфты рассчитаны на напряжение 12 кВ и ток 1250 А.

Штекерные муфты рассчитаны на напряжение 72,5 кВ и ток 2500 А.

Прокладка кабеля осуществляется по металлическим конструкциям, установленным на полуприцепе (модуле ВН) на высоте свыше двух метров от уровня площадки объекта. В процессе эксплуатации кабель защищён от механического повреждения металлическими конструкциями, на которых он проложен. Кабель имеет изоляцию стойкую к воздействию светового излучения.

Подключение силового трансформатора к КРУ 10 кВ осуществляется одножильными кабелями ПвПу2г-10 кВ 1х300/95 (3 шт./фазу), с многопроволочной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном.

Прокладка кабельных линий на всём протяжении осуществляется открыто, после монтажа требуется дополнительная защита от механических повреждений. На одной стороне кабельной перемычки устанавливаются штекерные муфты производства «Pfisterer», на другой стороне кабелей - концевые кабельные муфты внутренней установки AIN 10-3-H производства «Euromold».

Сечения кабелей выбраны по максимальному расчётному току и проверены по термической стойкости.

Подключение контрольных кабелей производится через разъёмы индивидуальной конструкции для каждого кабеля, исключающую ошибку подключения кабеля не по назначению.

Комплектно поставляются перемычки кабельные с установленными кабельными муфтами:

Силовой трансформатор – ячейка ввода РУ 10 кВ (на время транспортировки укладываются и закрепляются на полуприцепе 110 кВ);

Секционный выключатель – секционный выключатель РУ-10 кВ (на время транспортировки укладываются и закрепляются на полуприцепе 110 кВ);

РУ-0,4 кВ, ЩСН1 – РУ-0,4 кВ, ЩСН2 (на время транспортировки укладываются и закрепляются в блок-модуле 10 кВ);

ОПУХЛ1 – ОПУ2 (на время транспортировки укладываются и закрепляются в блок-модуле 10 кВ);

ШК110 – ШК10 (на время транспортировки укладываются и закрепляются в блок-модуле 10 кВ).

На каждую фазу приходится один питающий кабель. Фазные кабельные перемычки от трансформатора до РУ-10 кВ и от секционного выключателя СВ до секционного выключателя СВ2 РУ-10 кВ имеют предустановленные муфты с наконечниками производства «Euromold» и выполнены с запасом по длине. Установка данных кабельных перемычек производится в процессе монтажа оборудования на площадку полуприцепа на производстве. Демонтаж кабельных перемычек возможен в случае перемещения ММПС на другую площадку.

При транспортировки ММПС, кабельные перемычки снимаются и укладываются на время транспортировки как указано выше.

# ИЗОЛЯЦИЯ

Оборудование проектируемой мобильной модульной подстанции рассчитано эксплуатацию со 2-ой степенью загрязнения атмосферы.

# ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Защита от грозовых перенапряжений со стороны питающей линии 110 кВ: кабельного ввода 110 кВ (длина до 100 м), оборудования КРУЭ, силового трансформатора, осуществляется ОПНп (ОПНп-108/84/10/1100), устанавливаемыми на открытом переходном пункте 110 кВ. Защита от внутренних перенапряжений осуществляется ОПНэ (ОПНэ-108/84/10/1100), встроенными в КРУЭ для каждой фазы между выключателем КРУЭ и трансформатором.

# МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Для защиты оборудования от поражения молнией со стороны воздушного ввода 110 кВ, на металлоконструкции ОПП 110 кВ предусматривается молниеприёмная мачта высотой 7,5 метров. Совокупная высота молниеприёмника с металлоконструкцией ОПП 110 кВ составит 19 метров.

  - Заземление и уравнивание потенциалов модуля ВН

Заземление трансформатора выполняется путём соединения корпуса трансформатора с внешней магистралью заземления модуля ВН полосой 5х60 мм. Число соединений должно быть не менее двух. Все соединения выполняют сваркой.

Присоединение нейтрали силового трансформатора к магистрали заземления модуля ВН осуществляется через устройство заземления наружного исполнения (ЗОН), соединённое с магистралью заземления двумя стальными полосовыми проводниками сечением 5х60 мм.

Для заземления комплектного распредустройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) по контуру помещения прокладывается стальная полоса сечением 5х60 мм. Подключение КРУЭ к магистрали заземления осуществляется двумя медными проводниками в ПВХ-изоляции сечением 1х95 мм² каждый. Суммарное сечение медного проводника, присоединённого к магистрали заземления, равно 190 мм² (более 185 мм²), что соответствует току термической стойкости 40 кА в течении 0,46 сек. Количество точек для подключения КРУЭ к магистрали заземления должно быть не менее двух.

  - Заземление и уравнивание потенциалов модуля НН

В помещении ОПУ и РУ 10 кВ выполняется магистраль заземления и уравнивания потенциалов. В качестве заземляющего проводника используется стальная полоса сечением 5х60 мм, проложенная в пространстве съёмного пола помещений.

Рамные конструкции под рядами шкафов соединяют между собой в пространстве съёмного пола проводниками системы уравнивания потенциалов из полосы сечением 5х60, соединения выполняют с шагом не более 2 метров.

Соединения выполняют внахлёст. Соединения выполнены сваркой.

  - Организация контура заземления

Для подключения ММПС к единому контуру заземления и выравнивания потенциалов используется полосовая сталь сечением 5х60 мм.

Заземляющее устройство (ЗУ) ПС 110/10 кВ объекта, на котором планируется разме-щение ММПС, должно представлять собой замкнутый металлический контур, с наложенной на него металлической сеткой. Металлическая сетка служит для выравнивания потенциала на открытой части подстанции. Для этих целей в землю укладывают горизонтальные заземлители с переменным размером ячеек. Глубина заложения горизонтальных заземлителей должна составлять 0,8 метра. Шаг ячеек металлической сетки ЗУ определяется программным путём на объекте.

Вертикальные заземлители заглубляют по контуру ЗУ, в местах заземления молниеотводов, в местах заземления нейтралей трансформаторов, в узлах сетки ЗУ. Количество и длина вертикальных заземлителей, а также шаг сети выравнивания потенциалов, определяют расчётом и зависят от уровня напряжения ПС.

Вокруг площадки для установки модулей ММПС выполняют контуры заземления: один контур выполняется вокруг модуля ВН, а другой – вокруг модуля НН. Контуры заземления во-круг модулей выполняют стальной оцинкованной полосой сечением 5х60 мм, на расстоянии 1 метр от объектов.

Подключение магистралей заземления модулей ВН и НН к данным контурам заземления осуществляется в специально отведённых для этого местах (узлах заземления), расположенных на модулях ВН и НН, и выполняется стальной оцинкованной полосой сечением 5х60 мм. Число соединений магистрали заземления каждого модуля с контуром заземления должно быть не менее двух.

Соединение контуров заземления модулей ВН и НН между собой осуществляется стальной оцинкованной полосой сечением 5х60 мм.

# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

На ММПС предусматривается выполнение систем РЗА для следующих объектов:

Силового трансформатора;

Линий 10 кВ;

ЗРУ 10 кВ.

Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы повреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента сети от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Комплексы РЗА выполняются в соответствии с действующими в РФ нормативными материалами и обеспечивают предъявляемые к ним требования по надежности, быстродействию, селективности и чувствительности.

Для полноценного ближнего резервирования токовые цепи основных и резервных защит подключаются к разным вторичным обмоткам трансформаторов тока (ТТ), основные и резервные защиты питаются от разных секций ЩПТ.

Устройства обогрева релейных шкафов располагаются в нижней части отсека.

  - Защита силового трансформатора

Для защиты силового трансформатора на ММПС предусматривается использование двух терминалов производства ООО «НТЦ «Радиус Автоматика». Основной комплект защит выполняется на базе терминала «Сириус-Т», резервный комплект защит – на базе терминала «Сириус-УВ».

Устройства защит трансформатора включают в себя (будут присутствовать в данном изделии в полном объеме) защиты от следующих повреждений:

многофазных замыканий в обмотках и на выводах силового трансформатора;

витковых замыканий в обмотках силового трансформатора;

однофазных замыканий на землю в обмотке и на стороне 110 кВ;

токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;

токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;

повреждений внутри бака трансформатора (внутренние повреждения трансформатора - газовая защита);

повреждений внутри бака РПН (повреждение внутри контактора РПН-струйная защита блока РПН);

перегрева;

снижения уровня масла.

специальные защиты или устройства сигнализации, требуемые заводом-изготовителем оборудования.

Терминал «Сириус-Т» выполняет функции (будут присутствовать в данном изделии в полном объеме):

Двухступенчатая дифференциальная токовая защита трансформатора;

Входы отключения от газовой защиты трансформатора и РПН;

Специальные защиты или устройства сигнализации, требуемые заводом-изготовителем оборудования;

Ненаправленная двухступенчатая МТЗ высшей стороны трансформатора с возможностью комбинированного пуска по напряжению от стороны низшего напряжения;

Одна ступень ненаправленной МТЗ низшей стороны трансформатора с возможностью комбинированного пуска по напряжению от стороны низшего напряжения;

Защита от перегрузки с действием на сигнализацию;

Управление схемой обдува;

Контроль состояния трансформатора по ряду входных дискретных сигналов;

Выдача сигнала блокировки РПН при повышении тока нагрузки выше допустимого.

Терминал «Сириус-УВ» выполняет функции (будут присутствовать в данном изделии в полном объеме):

Трехступенчатая направленная максимальная токовая защита от междуфазных КЗ с независимой выдержкой времени. Любая из ступеней МТЗ может иметь комбинированный пуск по напряжению;

Четырехступенчатая направленная токовая защита нулевой последовательности от КЗ на землю с независимой выдержкой времени;

Защита от обрыва фаз или перекоса нагрузки по току обратной последовательности с независимой выдержкой времени;

Защита минимального напряжения;

Защита от повышения напряжения;

Защита от появления в первичной сети напряжения нулевой последовательности;

Специальные защиты или устройства сигнализации, требуемые заводом-изготовителем оборудования;

Операции отключения и включения выключателя по внешним командам. Защита от многократного включения выключателя;

Контроль целостности цепей электромагнитов управления;

Контроль состояния выключателя;

Защита электромагнитов управления от длительного протекания тока;

Защита от снижения давления элегаза в выключателе;

Автоматическое повторное включение выключателя;

Логика устройства резервирования при отказе выключателя.

Терминалы защит трансформатора устанавливаются в ОПУ ММПС в шкафу ШЗТ.

Предусматривается установка устройства автоматического регулирования коэффициента трансформации (управления РПН).

Обеспечивается ручное местное, дистанционное и  автоматическое регулирование напряжения устройством РПН.

Схема управления приводом РПН трансформатора выполнена на базе регулятора напряжения Сириус-2-РН и обеспечивает управление приводом в автоматическом и дистанционном режимах управления. Контроль напряжения РПН осуществляется от ТН РУ-10 кВ ММПС.

Устройства автоматического регулирования напряжения и индикатор положения  переключателя РПН устанавливаются в ОПУ ММПС в шкафу ШЗТ.

  - Защита элементов 10 кВ

В ячейке ввода РУ-10 кВ ММПС устанавливается микропроцессорное устройство защиты производства ООО «Радиус Автоматика»  типа «Сириус-2-В» c использованием функций (будут присутствовать в данном изделии в полном объеме):

максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению, возможностью контроля направления мощности;

защита минимального напряжения;

несимметричная нагрузка;

несимметрия питающего напряжения;

контроль тока для пуска дуговой защиты;

УРОВ 10 кВ;

ЛЗШ;

возможность подключения внешних защит, например, дуговой;

управление выключателем 10 кВ;

контроль положения выключателя, тележки, заземляющего ножа;

осциллографирование и регистрация аварийных событий;

проверка функционирования и самодиагностика.

При необходимости могут быть установлены дополнительные реле.

В ячейках ОЛ РУ-10 кВ ММПС устанавливаются микропроцессорные устройства защиты производства ООО «Радиус Автоматика»  типа Сириус-2-Л c использованием функций (будут присутствовать в данном изделии в полном объеме):

токовая отсечка;

максимальная токовая защита;

несимметричная нагрузка;

несимметрия питающего напряжения;

УРОВ 10 кВ;

ЛЗШ;

возможность подключения внешних защит, например, дуговой;

АПВ (для воздушных линий);

управление выключателем 10 кВ;

сигнализация замыкания на землю;

контроль положения выключателя, тележки, заземляющего ножа;

осциллографирование и регистрация аварийных событий;

проверка функционирования и самодиагностика.

При необходимости могут быть установлены дополнительные реле.

При подключении к ячейкам 10 кВ двигательной нагрузки устанавливаются микропроцессорные устройства защиты производства ООО «Радиус Автоматика»  типа Сириус-Д c использованием функций (будут присутствовать в данном изделии в полном объеме по согласованию с заказчиком):

максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению, возможностью контроля направления мощности;

несимметрия питающего напряжения;

защита от однофазных замыканий на землю;

защита синхронных двигателей от асинхронного хода;

минимальная токовая защита;

защита минимального напряжения;

защита от перегрева электродвигателя;

защита от затянутого пуска;

защита от блокировки ротора;

защита обратной мощности;

УРОВ 10 кВ;

ЛЗШ;

возможность подключения внешних защит, например, дуговой.

В ячейке СВ РУ-10 кВ ММПС устанавливается микропроцессорное устройство защиты производства ООО «Радиус Автоматика»  типа Сириус-2-С c использованием функций (будут присутствовать в данном изделии в полном объеме):

максимальная токовая защита;

несимметричная нагрузка;

АВР;

контроль тока для пуска дуговой защиты;

УРОВ 10 кВ;

ЛЗШ;

возможность подключения внешних защит, например, дуговой;

управление выключателем 10 кВ;

контроль положения выключателя, тележки, заземляющего ножа;

осциллографирование и регистрация аварийных событий;

проверка функционирования и самодиагностика.

При необходимости могут быть установлены дополнительные реле.

Для выполнения условий быстродействия и селективности предусматривается  дифференциальная защита кабельной перемычки между секциями 10 кВ. Терминал Сириус-2-С в составе ячейки СВ ММПС 2 подключается на сумму токов к ТТ в ячейках СВ ММПС 1 и ММПС 2.

В ячейке ТН РУ-10 кВ ММПС устанавливается микропроцессорное устройство защиты производства ООО «Радиус Автоматика» типа Сириус-ТН c использованием функций (будут присутствовать в данном изделии в полном объеме):

защита минимального напряжения;

контроль наличия напряжения на секции шин;

контроль исправности цепей напряжения;

АЧР/ЧАПВ;

осциллографирование и регистрация аварийных событий;

проверка функционирования и самодиагностика.

На секции шин 10 кВ предусматривается:

дуговая защита шин;

логическая защита шин (ЛЗШ);

сигнализация замыканий на землю.

ЛЗШ отключает рабочий ввод 10 кВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода  и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий 10 кВ.

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 10 кВ предусматривается устройство оптической дуговой защиты типа ОВОД-Л производства ООО НПП «ПРОЭЛ». Устройство при помощи оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит ввода.

Для недопущения аварийного снижения частоты на ММПС предусматривается функция АЧР. Устройство АЧР 10 кВ отключает отходящие присоединения 10 кВ при аварийном снижении частоты в энергосистеме, а при восстановлении частоты до номинальной – автоматически вводит в работу отключенные присоединения (ЧАПВ). Предусматривается блокировка алгоритма АЧР по скорости снижения частоты для устранения неселективного отключения нагрузки при выбеге асинхронных двигателей в соответствии с п. 27 раздела 3.3 Сборника распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем.

На ММПС предусматривается оперативная блокировка разъединителей, выполняемая на электромеханической элементной базе, без использования микропроцессорных терминалов.

Оперативная блокировка разъединителей не допускает:

отключение, включение разъединителем тока нагрузки;

включение выключателя на заземлённые участки;

включение заземляющего ножа разъединителя на участке цепи, находящемся под напряжением.

Питание цепей оперативной блокировки осуществляется от системы оперативного тока  через преобразователи, которые размещаются в шкафу ШУСиОБР.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

На ММПС предусматривается:

местное и дистанционное включение/отключение выключателей 110, 10 кВ;

телесигнализация положения всех выключателей 110, 10 кВ;

контроль состояния отдельных узлов модуля высокого напряжения с выдачей сигналов на панель управления;

местное и дистанционное включение/отключение разъединителей и заземлителей модуля высокого напряжения;

сигнализация несанкционированного доступа, как внутрь модулей, так и на территорию ММПС;

аварийно-предупредительная сигнализация;

телеизмерение токов 110, 10 кВ;

телеизмерение напряжений 110, 10 кВ.

Управление всем коммутационным оборудованием 110 кВ и выключателями 10 кВ возможно в трех режимах:

местное – из шкафов управления приводами коммутационных аппаратов 110 кВ и с ячеек 10 кВ;

дистанционное – со шкафа управления, сигнализации и питания ОБР (ШУСиОБР), расположенного в ОПУ ММПС;

телеуправление.

Дистанционное управление из ОПУ осуществляется посредством сенсорной панели с мнемосхемой, расположенной на двери ШУСиОБР.

При работе подстанции по схеме 4Н возможно переключение отображаемой на панели мнемосхемы и управление всем коммутационным оборудованием 110 кВ и выключателями 10 кВ во всех четырех модулях из одного ОПУ. Для этого необходимо подключить предусмотренные кабели к кроссовым шкафам обеих ММПС.

Измерение напряжения производится на сборных шинах всех напряжений, измерение тока – в цепях всех присоединений. На линии 110 кВ предусматривается измерение активной и реактивной мощности, учет активной энергии. На трансформаторах предусматривается измерение активной мощности и учет активной и реактивной энергии.

Индикация электрических величин (помимо учета электроэнергии и телеизмерений) для присоединений 110 кВ осуществляется цифровыми щитовыми приборами, расположенными на ШУСиОБР в ОПУ ММПС.

Для информирования персонала о неисправностях на подстанции и фактах срабатывания защит и сигнала «Вызов» предусматривается установка микропроцессорного блока ЦС производства ООО «Радиус Автоматика». С помощью блока центральной сигнализации реализуется звуковая аварийная и предупредительная  сигнализация. Аварийная и предупредительная сигнализация выполняется с повторностью действия и центральным съемом сигнала.

Сигналы неисправностей на подстанции и аварийного отключения элементов сети разбиваются на два участка:

первый участок – 110 кВ и общеподстанционные сигналы (СН, пожаротушение, охрана и др.);

второй участок – 10 кВ.

Возможна передача сигнала «Вызов» при срабатывании аварийной и предупредительной сигнализации на ММПС с применением модемов сети GSM. Для этого предусматривается применение двух модемов: один устанавливается в стойке управления ММПС, второй модем и ПК в диспетчерском центре.

Система телемеханики и связи

Система телемеханики и связи ММПС создаётся на базе мультипротокольного высокопроизводительного концентратора-маршрутизатора «ТМ3com» и обеспечивает передачу сигналов ТУ, ТС, ТИ в диспетчерский центр как с применением радиомодемов сети GSM, так и по ВОЛС.

Концентратор «ТМ3com» предназначен для работы в составе АСУТП и ССПИ подстанций электрических сетей всех классов напряжения, электрических станций. В контроллере «TM3com» реализован WEB-интерфейс для визуализация схемы объекта, технологической схемы устройства, диагностических данных, параметров конфигурирования и отображения текущих, диагностических и архивных данных.

Для повышения отказоустойчивости системы телемеханики предусмотрен механизм «горячего резервирования» из двух одновременно работающих контроллеров сбора и передачи «ТМ3com».

Создаваемая на базе концентратора-маршрутизатора «ТМ3com» система сбора технологической информации представляет собой территориально распределенную систему. Данные, измеренные на полевом уровне метрологически завершенными устройствами (преобразователями, счетчиками, МП устройствами РЗА и т.п.), обрабатываются, консолидируются, представляются «ТМ3com» в нужных форматах и передаются на вышестоящий информационный уровень в диспетчерский центр.

«ТМ3com» функционирует по жесткому программному алгоритму в режиме реального времени и таким образом обеспечивает высокие показатели быстродействия и надежности.

«ТМ3com» позволяет организовать до 11 сетей сбора и передачи данных: Ethernet, RS-485, RS-232 с возможностью открытия на каждом физическом порту Ethernet до 16 программных интерфейсов с раздельным конфигурированием для каждого коммуникационного интерфейса: состава групп параметров, протоколов обмена данными (ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 2004, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 2006, Modbus RTU, STRP485M, IEC 61850 (GOOSE, SMV, MMS)), апертуры, масштабных коэффициентов, параметров синхронизации ведомых устройств, размера очереди событий. Архивирование информации осуществляется на SD-карту, внешний FTP-накопитель. Информационная емкость системы составляет 50 000 тегов, пропускная способность – 20 000 тегов (при ежесекундном изменении каждого тега информации).

Синхронизация времени в системе телемеханики ММПС осуществляет система обеспечения единого времени (СОЕВ) на базе глобальных навигационных (GPS, ГЛОНАСС) с применением блоков коррекции времени (БКВ) ЭНКС-2.

ЭНКС-2 использует стандартные протоколы обмена NMEA 0183, SNTP для синхронизации серверов, рабочих станций и других устройств. ЭНКС-2 получает сигналы от навигационных спутниковых систем с помощью ГЛОНАСС(GPS) антенны, которая размещается снаружи модуля НН ММПС. Для монтажа антенны используется специальный кронштейн. БКВ ЭНКС-2 имеет яркий OLED-дисплей, кнопки управления на лицевой панели, а также набор интерфейсов (RS-232, RS-485, Ethernet), которые обеспечивают разнообразные варианты использования устройства. ЭНКС-2 внесен в Государственный реестр средств измерений. Для повышения отказоустойчивости СОЕВ предусмотрено использовать резервирование БКВ ЭНКС-2.

Система телемеханики и связи ММПС обеспечивает передачу в ДЦ следующего объёма телеинформации:

Телесигнализация положения всех выключателей ММПС (110 кВ и 10 кВ);

Аварийно-предупредительная сигнализация (авария, общий предупредительный, контроль изоляции («земля») и т.д.;

Телесигнализация несанкционированного доступа;

Телеуправлением положения всех выключателей ММПС (110 кВ и 10 кВ);

Телеизмерение токов нагрузки на вводах (110 кВ и 10 кВ) на фидерах 10кВ;

Телеизмерение напряжения 110 кВ и 10 кВ.

Для обеспечения контроля за режимами работы и оперативного управления ММПС предусматривается установка устройств телемеханики: многофункциональные измерительные преобразователи ЭНИП-2 с модулями индикации ЭНМИ-4 на основе монохромных графических индикаторов. ЭНМИ-4 обеспечивают: отображение основных измеряемых величин ЭНИП-2, предоставление персоналу ММПС мнемосхемы присоединения с масштабируемыми элементами и индикацией основных параметров, управление и настройку с помощью кнопок, и устройств ввода/вывода дискретных сигналов ЭНМВ-1.

Визуализации схемы энергообъекта ММПС и дистанционное управление оборудованием ММПС из ОПУ осуществляется посредством сенсорной панели с мнемосхемой, расположенной на двери шкафа «ШУСиОБР», реализованной на основе панельного компьютера AdvantiX PPC-18FN с использованием функции WEB-визуализации.

- ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Для учёта электроэнергии на ММПС предусматривается система учёта электроэнергии АИИС КУЭ/ТУЭ «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого/технического учёта электрической энергии».

  - Назначение системы

АИИС КУЭ/ТУЭ создается для организации автоматизированного коммерческого/технического учёта электрической энергии в точках учёта, перечисленных в таблице 1.

  - Цели создания системы

Создание АИИС КУЭ/ТУЭ преследует достижение следующих целей:

- измерения электрической энергии, позволяющего определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на РРЭ, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 102 от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений», Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

- автоматизации процессов измерений электрической энергии и мощности на ММПС в целях ее коммерческого и технического учета;

- контроль распределения и потребления электрической энергии и мощности на шинах ММПС всех классов напряжения;

- обеспечения коммерческой наблюдаемости и коммерческой управляемости ММПС за счет использования высокоточных синхронизированных измерений электрической энергии и мощности;

- расчета баланса электрической энергии по ММПС;

- формирования достоверных данных для производственной и статистической отчетности по полезному отпуску и реализации электрической энергии, анализа режимов электропотребления и потерь;

- анализа и оценки текущих небалансов электрической энергии и мощности на шинах ММПС всех классов напряжения, с дальнейшим их введением в допустимые зоны измерений;

- определения расхода электрической энергии и мощности на СН ММПС;

- выход АИИС КУЭ/ТУЭ на РРЭ в зоне ответственности заказчика;

- передачи измеряемых параметров в ИВК ДЦ заказчика.

Критериями достижения цели создания АИИС КУЭ/ТУЭ являются:

- обеспечение служб и подразделений заказчика своевременной, полной и достоверной информацией об объёмах поступившей и отпущенной электрической энергии в технологическом процессе функционирования ММПС;

- получение заказчиком акта приемки системы АИИС КУЭ/ТУЭ в промышленную эксплуатацию.

  - Общие технические решения по созданию АИИС КУЭ/ТУЭ

По данному проекту предусматривается организация АИИС КУЭ/ТУЭ ММПС, как иерархической интегрированной автоматизированной системы с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ/ТУЭ соответствует:

- требованиям СТО 34.01-3.1-002-2016, СТО 56947007-29.240.10.248-2017, РД 34.09.101-94, ПУЭ (7-ое издание), ГОСТ 24.104-85, ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 7746-2015, ГОСТ Р 52069.0-2013, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 31818.11-2012;

- требованиям приложений № № 11.1, 11.3, 11.4, 11.5 к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка».

Точки поставки электрической энергии и мощности должны быть определены договором и актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя. Точки измерения должны быть максимально приближены к точкам поставки.

Точки учёта электрической энергии, организуемые по данному титулу, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Точки учета организуемые по данному проекту

| Точка учета | Наименование присоединения | Тип учета (коммерческий /технический) | Измеряемый параметр и направление учёта (А±; R±) | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КРУЭ-1 110 кВ |  |  |  |  |
| WhT1G | Трансформатор Т | Коммерческий | А±, R± | 110 |
| КРУЭ-2 110 кВ |  |  |  |  |
| WhT2G | Трансформатор Т | Коммерческий | А±, R± | 110 |
| КРУ-1 10 кВ |  |  |  |  |
| WhT1K | Ввод трансформатора Т-1 | Технический | А±, R± | 10 |
| WhW1K | Отходящая линия | Технический | А±, R± | 10 |
| WhW2K | Отходящая линия | Технический | А±, R± | 10 |
| WhW3K | Отходящая линия | Технический | А±, R± | 10 |
| WhW4K | Отходящая линия (СВ) | Технический | А±, R± | 10 |
| КРУ-2 10 кВ |  |  |  |  |
| WhT2K | Ввод трансформатора Т-1 | Технический | А±, R± | 10 |
| WhW5K | Отходящая линия | Технический | А±, R± | 10 |
| WhW6K | Отходящая линия | Технический | А±, R± | 10 |
| WhW7K | Отходящая линия | Технический | А±, R± | 10 |
| WhW8K | Отходящая линия (СВ) | Технический | А±, R± | 10 |
| ЩСН 0,4 кВ №1 |  |  |  |  |
| WhTN1N | 1-ый Ввод 0,4 кВ от ТСН-1 | Технический | A-, R- | 0,4 |
| WhTN2N | 2-ой Ввод 0,4 кВ от ТСН-2 | Технический | A-, R- | 0,4 |
| WhGS1N | Ввод 0,4 кВ от ДЭС №1 | Технический | A-, R- | 0,4 |
| ЩСН 0,4 кВ №2 |  |  |  |  |
| WhTN1N | 1-ый Ввод 0,4 кВ от ТСН-1 | Технический | A-, R- | 0,4 |
| WhTN2N | 2-ой Ввод 0,4 кВ от ТСН-2 | Технический | A-, R- | 0,4 |
| WhGS2N | Ввод 0,4 кВ от ДЭС №2 | Технический | A-, R- | 0,4 |

Примечание: (A+/A–) – приём/отдача активной электрической энергии; (R+/R– )– приём/отдача реактивной электрической энергии; (A–, R–) «отдача» – при направлении электрической энергии от шин ПС; (A+, R+) «приём» – при направлении электрической энергии к шинам ММПС.

  - Решения по структуре и функционированию АИИС КУЭ/ТУЭ

Иерархическая структура АИИС КУЭ/ТУЭ ММПС состоит из трёх уровней:

первый уровень – ИИК, основу которого составляет совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электрической энергии (ТТ, ТН, счетчики электрической энергии, вторичные измерительные цепи);

второй уровень – ИВКЭ, состоящий из УСПД, УССВ, коммуникационного оборудования, на котором УСПД осуществляет сбор результатов измерений от счетчиков электрической энергии, их обработку и передачу на третий уровень.

Третий уровень – ИВК (существующий), он располагается в здании исполнительного аппарата ДЦ заказчика (в объемы проектирования не входит).

СОЕВ формируется на всех уровнях иерархии и включает в себя счетчики электрической энергии, УСПД, приемник сигналов точного времени и программное обеспечение, реализующее алгоритм синхронизации времени в АИИС КУЭ/ТУЭ.

Оборудование, применяемое в АИИС КУЭ/ТУЭ, максимально интегрируется в существующую АИИС КУЭ/ТУЭ уровня ИВК.

  - Функции, выполняемые АИИС КУЭ/ТУЭ

АИИС КУЭ/ТУЭ ММПС обеспечивает:

- автоматическое выполнение измерений 30 минутных приращений активной и реактивной электрической энергии в точках учёта;

- периодический (один раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электрической энергии с заданной дискретностью учёта (30 минут) от счётчиков электрической энергии по цифровым интерфейсам RS-485;

- автоматический сбор и запись в «журналы событий» технических данных, зарегистрированных в процессе измерений;

- хранение данных коммерческого и технического учёта электрической энергии в течение 3,5 лет на уровне ИВКЭ;

- ежесуточное резервирование БД ИВК на внешних носителях информации;

- разграничение доступа к БД ИВК для разных групп пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с БД (реализовано на уровне ИВК субъекта РРЭ);

- фиксацию, диагностику, мониторинг и сбор статистики ошибок функционирования технических средств и ПО;

- защиту информации и от её произвольного изменения на аппаратном и программном уровнях от НСД;

- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных средств;

- конфигурирование и параметрирование системы;

- автоматическое поддержание единого календарного времени с целью синхронизации измерений;

- предоставление ИВК субъекта РРЭ, регламентированного доступа к коммерческой информации;

- автоматический информационный обмен с ИВК субъекта РРЭ;

- фиксацию, диагностику и регистрацию нарушений регламентных действий эксплуатационного персонала.

  - Решения по структуре и функционированию ИИК

В состав структуры уровня ИИК, согласно РД, входят:

- счётчики электрической энергии;

- измерительные ТТ и ТН;

- вторичные измерительные цепи от измерительных ТТ и ТН до счётчика электрической энергии.

- ИИК, согласно ТЗ, обеспечивает:

- автоматическое проведение измерений активной и реактивной электрической энергии в точках учёта;

- безопасность хранения учётных параметров электрической энергии в архивах в соответствии с ГОСТ Р 52069.0-2013 и ГОСТ Р 51275-2006;

- передачу по запросу информации, полученной в результате измерений, на второй уровень системы (ИВКЭ);

- предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «журналам событий» со стороны ИВКЭ;

- автоматическую коррекцию времени по инициативе СОЕВ;

- автоматическую регистрацию в «журнале событий» событий, сопровождающих процессы измерения;

- конфигурирование и параметрирование счётчиков электрической энергии;

- диагностику работы счётчиков электрической энергии.

    - Решения по выбору измерительных трансформаторов тока и напряжения

Типы применяемых в ММПС ТТ и ТН зарегистрированы в Государственном реестре СИ РФ, а также ТТ и ТН имеют действующие свидетельства о поверках.

Для выполнения измерений с нормированной точностью, в ИИК используются ТТ и ТН, удовлетворяющие следующим требованиям:

- ТТ соответствуют требованиям ГОСТ 7746-2015;

- класс точности вторичной измерительной обмотки ТТ соответствует требованиям ТЗ;

- класс точности измерительных ТН соответствует требованиям ТЗ;

- измерительные ТН имеют отдельную вторичную измерительную обмотку;

- межповерочный интервал ТТ и ТН составляет не менее восьми лет;

- измерительные ТТ удовлетворяют требованиям по классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению;

- измерительные ТН удовлетворяют требованиям по классу напряжения, климатическому исполнению;

- нагрузка вторичных обмоток измерительных ТТ и ТН, к которым присоединяется счётчик электрической энергии, не превышает номинальных значений;

- измерительные ТТ установлены в трёх фазах, для подключения трёхфазного трёхэлементного счётчика электрической энергии;

- выводы измерительных ТТ и ТН, используемые в измерительных цепях ИИК, защищены от НСД.

    - Решения по выбору счетчиков электрической энергии

В соответствии с ТЗ предусмотрено применение счётчиков электрической энергии серии «СЭТ-4ТМ.03М» типов СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.03М.01 и СЭТ-4ТМ.03М.09 классов точности 0,2S/0,5, 0,5S/1 и 0,5S/1 соответственно.

Счётчики электрической энергии предназначены для многотарифного учёта активной и реактивной энергии (в том числе и с учётом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования (в том числе и с учётом потерь), фиксации максимумов мощности, измерения параметров трёхфазной сети и параметров качества электрической энергии в точках учёта, хранения измеренных данных во внутренней памяти, а также передачи их по цифровым каналам RS-485 на уровень ИВКЭ.

Счётчик имеет интерфейсы связи и предназначен для работы, как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ) и в составе автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ).

Счётчик может применяться как средство коммерческого или технического учёта электрической энергии на предприятиях промышленности и в энергосистемах, осуществлять учёт потоков мощности в энергосистемах и межсистемных перетоков.

Типы применяемых в ММПС счётчиков электрической энергии серии «СЭТ-4ТМ.03М» зарегистрированы в Государственном реестре СИ РФ, также счётчики электрической энергии имеют действующие свидетельства о поверках.

Технические параметры и метрологические характеристики счётчика электрической энергии серии «СЭТ-4ТМ.03М» соответствует требованиям ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 и ГОСТ 31818.11-2012.

Варианты исполнения счётчиков электрической энергии серии «СЭТ-4ТМ.03М» представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Варианты исполнения счётчиков

| Наименование и условное обозначение варианта исполнения счётчика | Номи-нальный (макси-мальный) ток, А | Номинальное напряжение, В | Класс точности при измерении активной/ реактивной энергии | Количество интерфейсов RS-485 | Наличие резервного блока питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЭТ-4ТМ.03М | 5(10) | 3×(57,7-115)/ (100-200) | 0,2S/0,5 | 2 | Есть |
| СЭТ-4ТМ.03М.01 | 5(10) | 3×(57,7-115)/ (100-200) | 0,5S/1,0 | 2 | Есть |
| СЭТ-4ТМ.03М.09 | 5(10) | 3×(120-230)/ (208-400) | 0,5S/1,0 | 2 | Есть |

Примечание – Оптический интерфейс присутствует во всех вариантах исполнения счётчика.

    - Решения по организации вторичных измерительных цепей

В проекте по данному ТЗ реализуются следующие требования к вторичным измерительным цепям:

- потери напряжения в цепи ТН – счётчик электрической энергии не превышают 0,25 % номинального вторичного напряжения ТН;

- измерительные цепи коммерческого/технического учёта подключены к отдельным обмоткам измерительных ТТ и ТН соответствующих классов точности, отдельно от цепей РЗиА, измерительных проборов;

- счётчики электрической энергии подключены к ТТ и ТН отдельными кабелями. Подсоединение проведено через испытательные клеммные коробки «ИКК», расположенные непосредственно под счётчиками электрической энергии;

- в измерительных цепях предусмотрена возможность замены счётчика электрической энергии и подключения образцового счётчика электрической энергии без отключения присоединения (установка измерительных клемм). Соединительный кабель от ТТ и ТН заводится в испытательную коробку;

- типы и сечения применяемых кабелей и проводов выбраны согласно требованиям ПУЭ п. 3.4.4, п. 1.5.19;

- вторичные измерительные цепи защищены от несанкционированного доступа: пломбирование и маркирование всех переходных контактов, промежуточных клеммников, испытательной коробки в измерительных цепях.

Счётчики электрической энергии варианта исполнения СЭТ-4ТМ.03М и СЭТ-4ТМ.03М.01, производящие измерения в точках учёта КРУЭ 110 кВ и КРУ 10 кВ, включены по схеме подключения «трёхпроводная сеть с тремя трансформаторами напряжения с заземлённой фазой «В» (3I×3U).

Счётчики электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.03М.09, производящие измерения на присоединениях ЩСН 0,4 кВ, включены по схеме прямого подключения в четырёхпроводную сеть 0,4 кВ без ТН.

  - Решения по структуре и функционированию ИВКЭ с функциями ИВК

В состав структуры уровня ИВКЭ входят: УСПД, технические средства приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура).

ИВКЭ обеспечивает:

- автоматический сбор результатов измерений и данных о состоянии СИ с ИИК;

- интерфейс доступа к учётным и текущим параметрам потребления электрической энергии в точке учёта ИИК;

- ведение «журнала событий»;

- безопасность хранения учётных параметров электрической энергии и данных о состоянии СИ в архивах в соответствии с ГОСТ Р 52069.0-2013 и ГОСТ Р 51275-2006, и их передачу на уровень ИВК;

- возможность передачи информации в ИВК ДЦ заказчика;

- предоставление доступа со стороны ИВК ДЦ заказчика к результатам измерений и к данным о состоянии СИ;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к данным;

- диагностику работы технических средств;

- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных.

Данные о расходе электрической энергии, поступающие в ИВК ДЦ заказчика ,собираются как непосредственно со счётчиков э/э, так и с уровня ИВКЭ (УСПД) по выбору.

    - Решение по выбору устройства сбора и передачи данных

Учитывая требования ТЗ, характер объекта автоматизации, а также требования к структуре и функциям АИИС КУЭ/ТУЭ для сбора и передачи данных коммерческого и технического учёта электроэнергии и мощности на ММПС в качестве УСПД используется интеллектуальный контроллер SM160-02, производства АО ГК «Системы и Технологии», г. Владимир.

УСПД в комплексе с ПО метрологически аттестован для применения в коммерческих расчётах, и включены в Государственный реестр средств измерений РФ, а также УСПД имеет действующее свидетельство о поверке.

    - Решения по выбору коммуникационного оборудования

В соответствии с ТЗ на разработку системы АИИС КУЭ/ТУЭ проектом предусмотрено установка коммуникационного оборудования сертифицированного Министерством Связи РФ в соответствии с Федеральным законом «О связи» (№ 126-ФЗ от 07.07.2003 г.).

В состав ИВКЭ входят связующие элементы, представляющие собой каналообразующую аппаратуру:

- Встроенный в контроллер SM160-02 модуль GSM/GPRS/3G (для реализации резервного канала связи между ИВКЭ АИИС КУЭ/ТУЭ и ИВК ДЦ ООО «Сладковско-Заречное» через сеть сотовой связи).

Коммуникационное оборудование уровня ИВКЭ обеспечивает:

- возможность настраивания параметров модуля GSM/GPRS/3G на конкретные условия эксплуатации;

- сопряжение каналообразующей аппаратуры: модуль GSM/GPRS/3G с уровнем ИВК;

- информационное взаимодействие АИИС КУЭ/ТУЭ с ИВК ДЦ заказчика;

- контроль функционирования каналов связи.

Коммуникационное оборудование устанавливается в шкафах учёта электроэнергии «АИИС КУЭ1» и «АИИС КУЭ2» совместно с УСПД и ИБП.

    - Решения по организации синхронизации времени

Система обеспечения единого времени СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени уровней ИВКЭ и ИИК с точностью не хуже ± 5,0 с в сутки, в соответствии с п. 2.12 Приложения 11.1.

Синхронизация времени счётчиков электрической энергии производится от эталона точного астрономического времени, в качестве которого выступает ГЛОНАС/GPS.

УССВ АИИС КУЭ/ТУЭ реализовано на базе интеллектуального контроллера SM160-02 и антенны ГЛОНАС/GPS.

Антенна ГЛОНАС/GPS устанавливается на наружной стене здания ММПС и обеспечивают уверенный приём сигналов от спутников ГЛОНАС/GPS.

От УСПД «SM160-02» корректируются его внутренние часы, а от них внутренние часы счётчиков энергии серии СЭТ-4ТМ.03М уровня ИИК.

Счётчики электрической энергии подключены по цифровым интерфейсам RS-485 к УСПД. Синхронизация времени счётчиков электрической энергии производится один раз в 30 минут при обнаружении рассогласования времени более чем ± 2 с (устанавливается при параметрировании).

При длительном нарушении канала связи между ИИК и ИВКЭ, системное время в счётчиках электрической энергии должно корректироваться специалистами, осуществляющими сервисное обслуживание АИИС КУЭ/ТУЭ, с помощью мобильного АРМ и устройство сопряжения оптическое УСО-2 (USB).

  - Электропитание оборудования системы АИИС КУЭ/ТУЭ

Основное электропитание системы АИИС КУЭ/ТУЭ ММПС осуществляется переменным током напряжением 220 В от I-ой и II-ой секций шин щита питания собственных нужд подстанции (ЩСН-0,4 кВ) по двум кабельным линиям через АВР, установленному в шкафу ШУ в блок-модуле НН в помещении ОПУ.

Для резервирования электропитания системы АИИС КУЭ/ТУЭ ММПС предусмотрен источник бесперебойного питания (ИБП) с временем автономной работы не менее 2 ч.

В соответствии с ТЗ предусматривается резервное питание счётчиков электроэнергии серий СЭТ-4ТМ.03М от ИБП.

Компоновочные решения на территории объекта

Размещение модуля ММПС на территории объекта требует в каждом конкретном случае проектных изысканий и представляет собой решение следующих задач:

- организация на территории объекта площадки, для установки на ней модуля ММПС. Также должна быть предусмотрена возможность подъезда к модулю ММПС пожарной техники для пожаротушения.

- размещение модуля ММПС, с учётом возможности организации контура заземления вокруг модулей.

- организация контура заземления вокруг места расположения модулей на площадке;

- организация канализации кабельных линий 10 кВ, отходящих к потребителю.

При компоновки модулей на территории объекта следует исходить из того, что минимальное расстояние между модулем и любым зданием, с учётом размещения между ними кабельного лотка шириной 1,5 метра составит 9 метров.

Системы ОПУХЛ1 и ОПУ2 при построении ПС по схеме №110-4Н, синхронизированы между собой по управлению элементами ММПС, сигнализации, системам собственных нужд и постоянного оперативного тока.

Управление ПС может производится из одного предварительно подготовленного ОПУ, всеми 4-мя модулями. Изменение режимов работы ОПУ осуществляется штатными средствами, установленными в ММПС, с минимальным количеством изменений в шкафах управления.

Требования безопасности

Все токоведущии части ММПС изолированы или размещены в оболочке, а также находятся в недоступных для персонала местах в соответствии с действующими нормами. Все элементы и составные части ММПС в отношении безопасности соответствуют «Правилам эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и другим действующим нормативным документам.

Температура нагрева поверхности внешних оболочек шкафов ММПС, установленных внутри кожухов не превышает 70 0С.

Температура внутри шкафов РЗА не превышает в летнее время 45 0С, внутри модуля при нахождении в нём персонала не выше 25 0С для этого предусмотрена установка промышленного кондиционера достаточной мощности для поддержания микроклимата внутри блок-модуля. В модуле поддерживается необходимый температурный режим от 10 до 25 0С.

Все элементы ММПС по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. Исключение составляют высоковольтные выводы для соединений силовых цепей.

Элементы ММПС являются пожаробезопасными в соответствии с ГОСТ-12.1.004.

Пожаробезопасность обеспечивается:

      - Максимальным использованием негорючих и трудногорючих материалов.;

      - Контрольные кабели и провода, проложенные внутри отсеков КРУ в зоне возможного воздействия электрической дуги защищены перегородками или проложены в трубах.;

      - В релейных отсеках ячеек 10 кВ все отверстия закрыты заглушками, а прокладка проводов производится через сальники для предотвращения проникновению дыма, копоти и сажи из отсеков выключателя, кабельных и сборных шин.;

      - Проектированием и устройством при вводе в эксплуатацию маслоприёмников, маслоотводов и маслосборников в соответствии с П.4.2.103.ПУЭ.;

      - Выбором соответствующих расстояний между токоведущими частями.

Безопасность ММПС обеспечивается:

      - Использованием диагностических и регистрирующих средств, обеспечивающих надёжность и безаварийность работы оборудования.;

      - Выбором и применением электрооборудования в соответствии с ПУЭ и удовлетворяющего требованиям ГОСТ 12.1.018-79.;

      - Применением устройств РЗА и средств СДТУ.;

      - Наличием на действующем электрооборудовании предупредительных надписей, знаков безопасности и стационарных заземляющих устройств в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-72.

Правила приёмки

Оборудование ММПС выполняется согласно требованиям ТУ предприятия изготовителя.

На оборудование импортного производства предоставляются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация на оборудование переводится в соответствии с правилами сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 год.

Оборудование ММПС соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

      - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

      - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

Транспортирование и хранение

Транспортировка ММПС осуществляться автомобильным транспортом, обеспечив:

      - Условия перевозки «средние» по ГОСТ 23216;

      - Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать климатическому исполнению изделия по ГОСТ 15150 и руководству по эксплуатации ММПС;

      - При длительном хранении на улице должна быть обеспечена консервация металлических частей подверженных коррозии по ГОСТ 9.014.

      - Упаковку кабельных изделий в соответствии с ГОСТ 18690 и руководством по эксплуатации ММПС.

Документация и конструкция автотрейлеров соответствовать требованиям ГИБДД.

Габаритные размеры в составе автопоезда в транспортном состоянии не должны превышать по высоте 4,0 метра и ширине 3,2 метра.

Скоростные ограничения при транспортировке по автострадам не более 60 км/ч.

Возможность транспортировки по дорогам общего пользования без специального сопровождения ГИБДД вне городской черты.

При переводе в транспортное положение ММПС, блоки ОРУ включая разъединители, устанавливаются на полуприцепы, путём разборки блоков (снятия разъединителей, металлоконструкции блоков).

ТРЕБОВАНИЯ к надёжности и живучести оборудования

Оборудование ММПС рассчитано на возможность эксплуатации в непрерывном режиме круглосуточно в течении установленного срока службы но не менее 25 лет.

Комплектность документации

На ММПС выпускается рабочая конструкторская и эксплуатационная документация на русском языке. При использовании импортного оборудования и комплектующих перевод документации на русский язык заверяется.

Рабочая конструкторская документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в ММПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электронном носителе:

      - Схемы электрические принципиальные (ЭС, Э3, Э5);

      - Таблицы электрических соединений (ТБЕ);

      - Габаритные и монтажные чертежи оборудования с размерами;

Эксплуатационная документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в ММПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электроном носителе:

      - Руководство по эксплуатации;

      - Ведомости комплектов ЗИП;

      - Документация на покупные изделия: руководства по эксплуатации, паспорта, протоколы заводских или наладочных испытаний, сертификаты соответствия продукции требованиям РФ, гарантийные обязательства продавцов.

Для проверки соответствия ММПС требованиям ТТ заказчика, стандартам и конструкторской документации проводят первичную приёмку и приёмо-сдаточные испытания в присутствии заказчика. Испытания проводятся на площадке предприятия-изготовителя.

По прибытии ММПС на площадку заказчика произвести осмотр в присутствии шеф-инженера завода-изготовителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия распространяеться на материалы и оборудование не менее чем на 3 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента отгрузки оборудования со склада завода-изготовителя.

На основное оборудование (автотрейлер, силовые трансформаторы, КРУЭ-110, КРУ-10 кВ) гарантийный срок не менее 5-ти лет.

Поставщик обязуется за свой счёт и в установленные сроки согласованные с заказчиком устранять любые дефекты в поставленном оборудовании, материалах, выявленные в течении гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования поставщик обязуется направить своего представителя для участия в составлении акта фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Правила устройства электроустановок (изд. 7-е), М., Издательство НЦЭНАС, 2003 г.

Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения. СТО 56947007-29.120.40.093-2011.

Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 52725-2007.

Электрооборудование переменного  тока на напряжения от 1 до 750 кВ требования к электрической прочности изоляции. ГОСТ 1516.3-96.

Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 16357-83.

Методические указания «Основы выбора нелинейных ограничителей», С.А. Тимофеевым, 2003 г.

Трансформаторы силовые. Общие технические условия. ГОСТ Р 52719—2007.

Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. ГОСТ 12965-85.

РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009 ОАО «ФСК ЕЭС».

Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ.  ОАО "Институт "[ОБЪЕКТ]", ОАО ВНИИЭ, НТК "ЭЛ-ПРОЕКТ".

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. ГОСТ 9920-89.

Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008

Приложение 1.

Объём поставки:

            - Полуприцеп соответствующий оборудованию грузоподъёмности – 4 шт. (ООО «Спецприцеп» либо ООО «Тверьстроймаш»);

            - Трансформатор силовой масляный 110/10 24(40) МВА предназначенный для перевозки и эксплуатации на полуприцепе – 2 шт. (ООО «Тольяттинский Трансформатор»);

            - КРУЭ 110 кВ (в соответствии с однолинейной схемой), (Sieyuan) – 2 шт.;

            - Кабель 110 кВ перемычки (трансформатор - ОРУ) общей длинной не более 150 м с установленными муфтами (ООО «Севкабель» Pfisterer).;

            - Кабель 10 кВ перемычки (трансформатор - ввод РУ-10 кВ, секционный выключатель – секционный выключатель) с установленными муфтами, количество и сечение (тип) кабеля будет утверждено при разработке конструкторской документации (ООО «Севкабель» Pfisterer).;

            - Заземлитель нейтрали трансформатора ЗОН-110 (ЗАО «ЗЭТО») – 2 шт.;

            - Ограничитель перенапряжений нейтрали трансформатора (ЗАО «ЗЭТО) – 2 шт.;

            - Ограничитель перенапряжений 110 кВ (ЗАО «ЗЭТО) – 6 шт.;

            - Разъединители 110 кВ с номинальным током 1000 А укомплектованные моторными приводами и металлоконструкциями для установки (ЗАО «ЗЭТО») – 4 шт.;

            - Привод АС – 120/19 – 300 м.;

            - Комплект аппаратных зажимов для подключения разъединителей (АО «АИЗ») – 2 комплекта.;

            - Комплект металлоконструкций для подключения кабельной перемычки 110 кВ к линейному разъединителю (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2 комплекта.;

            - Контейнер теплоизолированный для КРУЭ с системами отопления, освещения, кондиционирования и вентиляции (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2 шт.;

            - Контейнер теплоизолированный для РУ-10 кВ с системами отопления, освещения, кондиционирования и вентиляции (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2 шт.;

            - КРУ «Волга» (ОА «ПО Элтехника»), КРУ-10 кВ (в соответствии с однолинейной схемой) – 14 шт.;

            - Дизель генератор 3-х фазный 380 В, мощность 25 кВт (Cummins, ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2 шт.;

            - ОПУ (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2шт.;

            - Шкаф защиты трансформатора и автоматического регулирования напряжения трансформатора (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2 шт.;

            - Шкаф управления, сигнализации и оперативной блокировки разъединителей ШУСиОБР (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2 шт.;

            - Шкаф собственных нужд ЩСН (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 4 шт.;

            - Шкаф кроссовый ШК (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 4 шт.;

            - Шкаф оперативного тока ЩПТ (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2 шт.;

            - Шкаф телемеханики и связи ШТМиС (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2 шт.;

            - Шкаф АИИС КУЭ/ТУЭ (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 2 шт.;

            - Конструкции кабельные для прокладки межблочных (межмодульных) связей – комплект.;

            - Шкаф управления вентиляцией ШУВ (ООО «[ОБЪЕКТ]») – 4 шт.;

            - Резервуар для приёма аварийного сброса масла в соответствии с НТД.

Примечание.

Все кабельные связи, внутри и снаружи модулей смонтированы в соответствии с полной заводской готовностью, пробиркованны и проверены на заводе.

При проведении СМР и ПНР на ММПС представители завода-изготовителя осуществляют шеф монтажные и шеф наладочные работы в соответствии с договорённостью с заказчиком.