| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Единица измерения | Кол. | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОРУ в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маслосборник: Резервуар горизонтальный стальной подземный РГСп (среда: масло) с внутренним маслостойким покрытием, с наружным антикоррозионным покрытием по ГОСТ 9.602-2016, в комплекте с датчиком уровня | РГСп ГОСТ 17032-2010 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Блочно-модульное здание подстанции, в составе: |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | компл. | 1 |  |  |
|  | Трансформатор силовой масляный трехфазный, трехобмоточный, с дутьем и естественной циркуляцией масла, номинальное напряжение ВН = 115 кВ, СН = 38,5 кВ, НН = 11 кВ, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) в нейтрали ВН в диапазоне ± 16 % ± 9 ступеней, ПБВ с СН ± 2х2,5 %, схема групп соединения обмоток Yн/Yн/Д-0-11 | ТДТН-80000/110/35/10УХЛ1 |  | ООО «Тольятинский трансформатор» | компл. | 2 |  |  |
|  | Блок однополюсный заземлитель нейтрали 110 кВ с двигательным приводом и ОПН в нейтрали 110 кВ на опорной металлоконструкции | ЗРП-110/1000 УХЛ1 с ПД-14-01 ХЛ1, ОПНН-П1-110/60/10/2 III ХЛ1 |  | ЗАО «ЗЭТО» | компл. | 2 |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (по схеме № 110-13) напряжением 110 кВ, номинальным током 1600 А, 40 кА, состоящее из 10-ти ячеек: |  |  | Sieyuan | компл. | 1 |  |  |
|  | - ячейка линии; |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | - ячейка трансформатора; |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - ячейка секционного выключателя; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - ячейка трансформаторов напряжения |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкафы местного управления LCP в составе: |  |  | Sieyuan | компл. | 1 |  |  |
|  | - шкаф отходящих линий; |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | - шкаф трансформатора; |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - шкаф трансформатора напряжения; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - шкаф секционного выключателя |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ОВиК КРУЭ 110 кв (ЩОВИК КРУЭ 110 кВ) |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект датчиков температуры помещений КРУЭ и наружного воздуха |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Система мониторинга элегаза в составе: |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики «ИГАС» (ЩСМЭ) 600(В)х600(Ш)х300(Г) | ТУ 3434-002-16777305-13 |  | ПК группа «ГРАНАТ» | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчики контроля утечки Элегаза «ИГАС» Газоанализатор ИГАС IR-SF6 | ТУ 4215-001-16777305-14 |  | ПК группа «ГРАНАТ» | шт. | 8 |  |  |
|  | Свето-звуковое табло “ГАЗ УХОДИ” СКОПА-3 |  |  | ПК группа «ГРАНАТ» | компл. | 3 |  |  |
|  | Свето-звуковое табло “ГАЗ, НЕ ВХОДИ” СКОПА-3 |  |  | ПК группа «ГРАНАТ» | компл. | 2 |  |  |
|  | Пост кнопочный ПКУ 3 У2 IP54 №1 | КУ111102 Пуск, №2 КУ111202 Стоп, №3 КУ111102 б/н 1830029686.01 (1830029686) |  | ЧЭАЗ | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство напряжением 35 кВ, номинальный ток сборных шин 1600 А в составе 14 ячеек: | КРУ 35 кВ «Волга» |  | АО «ПО Элтехника» | компл. | 1 |  |  |
|  | Ячейка вводная 35кВ с вакуумным выключателем 35 кВ VF40, 1600 А, 31,5 кА, трансформатором тока ТОЛ-НТЗ-35, 0,5S/0,5/10P/10Р-(1500/5) и трансформатором тока нулевой последовательности, ОПН 35 кВ, номинальный ток главных цепей шкафа 1600 А; |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ячейка отходящей линии с вакуумным выключателем 35 кВ VF40, 1000 А, 31,5 кА, трансформатором тока ТОЛ-НТЗ-35, 0,5S/0,5/10P-(400/5) и трансформатором тока нулевой последовательности, ОПН 35 кВ, номинальный ток главных цепей шкафа 630 А; |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Ячейка с трансформатором напряжения 35 кВ НАЛИ-НТЗ-35 35/√3/ 0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 кВ; 0,5/0,5/3Р, ОПН 35 кВ и заземлителями шин; |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ячейка секционного выключателя 35 кВ VF40, 1600 А, 31,5 кА, с трансформатором тока ТОЛ-НТЗ-35, 0,5/10P /10P-(1500/5); |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ячейка секционного разъединителя 35 кВ, 1600 А |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство напряжением 10 кВ, номинальный ток сборных шин 3150 А, 25 кА в составе 22 ячеек: | КРУ-10-3150/25 «Волга» |  | АО «ПО Элтехника» | компл. | 1 |  |  |
|  | - ячейка воздушного ввода с вакуумным выключателем 10 кВ VF12 на номинальный ток 3150 А, 25 кА, трансформаторами тока ТЛО-10 М 0,5S/0,5/10Р/10Р-(3000/5), ОПН; |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - ячейка шинных аппаратов 10 кВ с шинными трансформаторами напряжения НАЛИ-НТЗ-10 10/√3/ 0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 кВ; 0,5/0,5/3Р, ОПН-10 кВ и заземлителями шин; |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - ячейка секционного вакуумного выключателя 10 кВ VF12 на номинальный ток 3150 А, трансформаторами тока ТЛО-10 М 0,5/10Р-(3000/5); |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - ячейка секционного разъединителя на номинальный ток 3150 А; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - ячейка отходящей кабельной линии с вакуумным выключателем 10 кВ VF12 на номинальный ток 1000 А, трансформаторами тока ТЛО-10 М 0,5S/0,5/10Р-(400/5) и трансформатором тока нулевой последовательности |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | - ячейка отходящей кабельной линии к ТСН с вакуумным выключателем 10 кВ VF12 на номинальный ток 1000 А, трансформаторами тока ТЛО-10 М 0,5S/0,5/10Р-(100/5) и трансформатором тока нулевой последовательности |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | - ячейка отходящей кабельной линии к УКРМ с вакуумным выключателем 10 кВ VF12 на номинальный ток 1000 А, трансформаторами тока ТЛО-10 М 0,5S/0,5/10Р-(100/5) и трансформатором тока нулевой последовательности |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Высоковольтные регулируемые конденсаторная установка с фильтрами гармоник на напряжения 10,5 кВ, номинальная мощность 1350 квар, ступень регулирования 450 | КРМФ-10,5-134/189-1350-450 У3 |  | ООО «Хомов электро» | компл. | 1 |  |  |
|  | Трансформатор сухой 400 кВА, 10/0,4 кВ, ПБВ ±2х2,5%, схема групп соединения обмоток Д/Yн-11 | ТСЗ-400/10 У3 |  | ООО «КПМ» | шт. | 2 |  |  |
|  | Щит собственных нужд переменного тока, ~ 0,4 кВ в составе 5 шкафов: |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | компл. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф отходящей линии 1 секции, ~ 0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф кабельного ввода 1 секции,~ 0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф секционный, ~ 0,4 кВ и АВР |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф кабельного ввода 2 секции, ~ 0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф отходящей линии 2 секции, ~ 0,4 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит постоянного тока 1, ЩПТ1, = 220 В в составе: |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | компл. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф аккумуляторных батарей |  |  |  | шт. | 1 |  | АГН 12-190ФМ, 17 шт. |
|  | - Шкаф отходящей линии 1 секции, = 220 В |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Блок встроенных предохранителей |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф отходящей линии 2 секции, = 220 В |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Зарядно-выпрямительное устройство, 60 А |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Щит постоянного тока 2, ЩПТ2, = 220 В в составе: |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | компл. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф аккумуляторных батарей |  |  |  | шт. | 1 |  | АГН 12-190ФМ, 17 шт. |
|  | - Шкаф отходящей линии 1 секции, = 220 В |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Блок встроенных предохранителей |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Шкаф отходящей линии 2 секции, = 220 В |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | - Зарядно-выпрямительное устройство, 60 А |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок аварийного освещения (БАО), ~230/=220 В, IP 31 |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит групповой рабочего освещения (ЩО), ~400 В, IP 31 |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 2 |  |  |
|  | Щит аварийного освещения (ЩАО), ~230/=220 В, IP 31 |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 2 |  |  |
|  | Щит управления отоплением, вентиляции и кондиционирования (ЩОВиК), ~400 В, IP 31 |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ящик управления наружным освещением (ЯУО1), ~400 В, IP 31 |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ящик управления охранным освещением (ЯУО2), ~400 В, IP 31 |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит наружного освещения (ЩНО), ~400 В, IP 31 |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит охранного освещения (ЩОО), ~400 В, IP 31 |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  |  |
|  | Панель противопожарных устройств (ППУ), ~230 В, IP 31 |  |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  |  |
|  | Оборудование РЗА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф защит и АУВ Т-1 - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШЗТ1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф защит и АУВ Т-2 - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШЗТ2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф автоматики регулирования коэффициента трансформации Т-1 и Т-2 - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШАРКТ Т1 и Т2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф защит и АУВ ШСВ 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШСВ 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф дифференциальной защиты шин 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШДЗШ 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф защит и АУВ КВЛ-1 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШЗЛ1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф защит и АУВ КВЛ-2 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШЗЛ2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф защит и АУВ КВЛ-3 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШЗЛ3 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф защит и АУВ КВЛ-4 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШЗЛ4 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф защит и АУВ КВЛ-5 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШЗЛ5 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф защит и АУВ КВЛ-6 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШЗЛ6 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф центральной сигнализации и питания ОБР - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШЦС и ПОБР |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф регистратора аварийных событий - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШРАС |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Противоаварийная автоматика (ПА) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматической частотной разгрузки- 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШАЧР |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф противоаварийной автоматики КВЛ-1 110 кВ- 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПА1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф противоаварийной автоматики КВЛ-1 110 кВ- 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПА2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф противоаварийной автоматики КВЛ-1 110 кВ- 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПА3 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф противоаварийной автоматики КВЛ-1 110 кВ- 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПА4 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф противоаварийной автоматики КВЛ-1 110 кВ- 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПА5 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф противоаварийной автоматики КВЛ-1 110 кВ- 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПА6 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Преобразователи аналоговых и дискретных сигналов (ПАС, ПДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов Т1 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС Т1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Камера Т1 |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов Т2 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС Т2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Камера Т2 |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов выключателя 110 кВ Т1 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС В 110 кВ Т1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов выключателя 110 кВ Т2 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС В 110 кВ Т2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ШСВ 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС ШСВ 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ТН1 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС ТН1 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ТН2 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС ТН2 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ТН2 КВЛ1 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС КВЛ1 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ТН2 КВЛ2 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС КВЛ2 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ТН2 КВЛ3 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС КВЛ3 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ТН2 КВЛ4 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС КВЛ4 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ТН2 КВЛ5 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС КВЛ5 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Шкаф преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ТН2 КВЛ6 110 кВ - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШПАДС КВЛ6 110 кВ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ |
|  | Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф гарантированного электропитания - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШГП |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф серверов АСУ ТП №1 - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШСА №1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф серверов АСУ ТП №2 - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШСА №2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф измерительных преобразователей - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШПИ |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф сетевых коммутаторов №1 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСК №1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф сетевых коммутаторов №2 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСК №2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф сетевых коммутаторов №3 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСК №3 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
|  | Шкаф сетевых коммутаторов №4 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСК №4 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
|  | Шкаф сетевых коммутаторов №5 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСК №5 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУ 35 кВ |
|  | Шкаф сетевых коммутаторов №6 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСК №6 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУ 35 кВ |
|  | Шкаф сетевых коммутаторов №7 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСК №7 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУ 10 кВ |
|  | Шкаф сетевых коммутаторов №8 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСК №8 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУ 10 кВ |
|  | АРМ оперативного персонала (основной) | АРМ ОП №1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | АРМ оперативного персонала (резервный) | АРМ ОП №2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | АРМ системного инженера АСУ ТП и инженера РЗА | АРМ АСУ/РЗА |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф устройства сбора и передачи данных учёта - 1200(В)х800(Ш)х300(Г) – навесной | ШУСПД |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф счётчиков учёта №1 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСУЭ №1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
|  | Шкаф счётчиков учёта №2 - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШСУЭ №2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | КРУЭ 110 кВ |
|  | Сети связи (СС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф системы бесперебойного питания - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШСБП |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф связи - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШС |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Охранная сигнализация (ОС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф охранной сигнализации - 1200(В)х800(Ш)х300(Г) – навесной | ШОС |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Пожарная сигнализация (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф пожарной сигнализации - 1200(В)х800(Ш)х300(Г) – навесной | ШПС |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Видеонаблюдение (ВН) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф технологического и охранного видеонаблюдения - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШВН |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Система мониторинга и диагностики (СМД) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф сервера системы мониторинга и диагностики силового оборудования - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШСМД |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Шкаф мониторинга трансформатора Т1 - 1200(В)х800(Ш)х300(Г) – навесной | ШМТ1 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Камера Т-1 |
|  | Шкаф мониторинга трансформатора Т2 - 1200(В)х800(Ш)х300(Г) – навесной | ШМТ2 |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | Камера Т-2 |
|  | Система анализа сети (САС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф сервера анализатора сети - 2000(В)х800(Ш)х1000(Г) – напольный | ШАС |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Система громкоговорящей связи и оповещения (СГСО) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф громкоговорящей связи и оповещения - 2000(В)х800(Ш)х600(Г) – напольный | ШГСО |  | ООО «[ОБЪЕКТ]» | шт. | 1 |  | ОПУ |
|  | Хозяйственно-питьевой водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЭ бак V=1000 л для хранения запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды | S1-1000 |  | ООО «Полимер-Групп» | шт. | 2 |  |  |
|  | Насосная станция с двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный) Q=0,3÷3 м3/ч, H=35-15 м, N=0,75 кВт |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Водонагреватель электрический накопительный V=50 л, N=1,5 кВт |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр Ц42704, электроприбор 72*72 АС,0-25 кВ |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт | 1 |  |  |
|  | Киловольтметр Ц42704, электроприбор 72*72 АС,0-125 кВ |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт | 1 |  |  |
|  | Перчатки диэлектрические латексные бесшовные до 1000 В |  |  | ЭТМ | шт | 1 пары |  |  |
|  | Клещи изолирующие 10-35 кВ |  |  | ЭТМ | шт | 1 |  |  |
|  | Блок индикации напряжения |  |  | ЭТМ | шт | 1 |  |  |
|  | Диэлектрическая дорожка 925*7000*6 мм |  |  | ЭТМ | шт | 1 |  |  |
|  | Диэлектрическая дорожка 925*4500*6 мм |  |  | ЭТМ | шт | 1 |  |  |
|  | Диэлектрическая дорожка 925*3500*6 мм |  |  | ЭТМ | шт | 1 |  |  |
|  | Диэлектрический ковер 750*750 мм |  |  | ЭТМ | шт | 1 |  |  |
|  | Диэлектрические боты |  |  | ЭТМ | шт | 1 пара |  |  |
|  | Диэлектрические галоши |  |  | ЭТМ | шт | 1 пара |  |  |
|  | Каска защитная диэлектрическая до 440 В «Щит» |  |  | ЭТМ | шт | 1 |  |  |
|  | Плакат пластиковый 200*100 "Стой! Напряжение» |  |  | ЭТМ | шт | 6 |  |  |
|  | Плакат пластиковый 200*100 «Работать здесь» |  |  | ЭТМ | шт | 3 |  |  |
|  | Плакат пластиковый 200*100 «Влезать здесь» |  |  | ЭТМ | шт | 3 |  |  |
|  | Плакат пластиковый 200*100 "Не влючать! Работа на линии" |  |  | ЭТМ | шт | 3 |  |  |
|  | Плакат пластиковый 200*100 "Не включать работают люди" |  |  | ЭТМ | шт | 3 |  |  |
|  | Плакат пластиковый 200*100 «Заземлено» |  |  | ЭТМ | шт | 3 |  |  |
|  | Очки защитные ЗНГ-1 |  |  | ЭТМ | шт | 1 |  |  |
|  | Устройство для фазировки кабеля КСНХ-1 |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт | 1 |  |  |
|  | Ключ торцевой с шарнирными головками 13*17 202/609136 |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт | 1 |  |  |
|  | Ключ штифтовой 1004-06 |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт | 1 |  |  |
|  | Ключ штифтовой 1004-18, 6 мм четырехгранный |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт | 1 |  |  |
|  | Ключ электромагнитный КЭЗ-1-220; КЭА 220 В |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт | 1 |  |  |
|  | Ключ магнитный КМ-1 УХЛ2 |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт. | 1 |  |  |
|  | Рукоятка оперирования выкатным элементом |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт. | 1 |  |  |
|  | Рукоятка оперирования приводом заземлителя ЗРФ |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт. | 1 |  |  |
|  | Рукоятка ручного взода силовой пружины |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт. | 1 |  |  |
|  | Толкатель |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ручка оперирования элегазовым аппаратом |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт. | 1 |  |  |
|  | Устройство деблокирующее КРУ «Волга» |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт. | 1 |  |  |
|  | Ключ секрет, А1 КУ-1 для ячейки ТН КРУ «Волга» |  |  | ОАО «ПО Элтехника» | шт. | 1 |  |  |
|  | ПТК и проверочное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программное обеспечение для настройки и мониторинга защит | * |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Универсальный комплект для подключения компьютера | * |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Переносной ноутбук | * |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Устройство испытательное | РЕТОМ-61 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок однофазного преобразователя тока | РЕТ-10 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Блок трехфазного преобразователя напряжения | РЕТ-ТН |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок расширения входов/выходов | РЕТ-64/32 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект аксессуаров | КА-61 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стойка приборная универсальная | СПУ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вольтамперфазометр | ВАФ |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счетчик электроэнергии каждого типа, установленного на ПС |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | МП терминал РЗА каждого типа в ОПУ |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | Щитовые приборы всех установленных типов |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | Автоматы для питания МПУ (Iном=3 А) для ОПУ |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Датчики температуры всех установленных типов |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | Ноутбук с программным обеспечением и комплектующими (провода, переходники) для настройки терминалов РЗА. Характеристики ноутбука: - операционная система Windows – актуальная версия на год выпуска МПС; - быстродействие процессора – не менее 4х2,0 ГГц; - оперативная память – не менее 8 Гбайт; - SSD не менее 240 Гб; - HDD не менее 6500 Гбайт; - диагональ экрана не менее 15 дюймов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | ПО для ТО (настройка, регулировка, проверка параметров и хранение результатов измерения параметров), оборудования СОПТ, имеющего в своем составе МПУ, предусматривающие периодический контроль технического состояния внешними средствами |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пожарный щит (ЩП-Е) в составе: - крюк с деревянной рукояткой; - комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик; - покрывало для изоляции очага возгорания; - лопата совковая; - ящик для песка 0,5 м3 |  |  |  | компл. | 24 |  |  |
|  | Огнетушитель ОП-8 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Огнетушитель ОУ-7 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Указатель напряжения 0,4 кВ |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Переносные заземления 0,4 кВ |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Диэлектрические перчатки |  |  |  | пар | 6 |  |  |
|  | Плакаты и знаки безопасности (переносные) |  |  |  | компл. | 30 |  |  |
|  | Изолирующий инструмент |  |  |  | компл. | 3 |  |  |
|  | Электроизмерительные клещи 0,4 кВ |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Датчик охранной сигнализации |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Дымовой пожарный извещатель |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Комплект ЗИП для ЩСН, включая запас АВ всех номиналов |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | Комплект ЗИП для ЩПТ, ШРОТ, включая запас АВ всех номиналов |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | Нагревательные элементы для обогрева шкафов КРУ 35 кВ каждого установленного типа |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока 35 кВ 0,5S/0,5/10P/10Р-(1500/5) | ТОЛ-НТЗ-35, 0,5S/0,5/10P/10Р-(1500/5) |  | ООО «НТЗ «Волхов» | шт. | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока 35 кВ 0,5S/0,5/10P-(400/5) | ТОЛ-НТЗ-35, 0,5S/0,5/10P-(400/5) |  | ООО «НТЗ «Волхов» | шт. | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока 35 кВ 0,5/10P /10P-(1500/5) | ТОЛ-НТЗ-35, 0,5/10P /10P-(1500/5) |  | ООО «НТЗ «Волхов» | шт. | 3 |  |  |
|  | Трансформатор напряжения 35 кВ 35/√3/ 0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 кВ; 0,5/0,5/3Р | НАЛИ-НТЗ-35 35/√3/ 0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 кВ; 0,5/0,5/3Р |  | ООО «НТЗ «Волхов» | шт. | 1 |  |  |
|  | ОПН 35 кВ |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Катушка включения выключателей 35 кВ каждого типа |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Катушка отключения выключателей 35 кВ каждого типа |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Счетчик электроэнергии ячеек 35 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | МП терминал РЗА каждого типа, установленного в КРУ 35 кВ |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | Щитовые приборы всех установленных типов для КРУ 35 кВ |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | Автоматы для питания МПУ (Iном=3 А) для КРУ 35 кВ |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Датчики температуры для КРУ 35 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Запасные элементы схем управления и автоматики каждого установленного типа КРУ 35 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | ПО для ТО (настройка, регулировка, проверка параметров и хранение результатов измерения параметров), оборудования СОПТ, имеющего в своем составе МПУ, предусматривающие периодический контроль технического состояния внешними средствами КРУ 35 КВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Коврик диэлектрический для каждой высоковольтной ячейки |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  | Изолирующая штанга (универсальная) 35 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Указатели напряжения 35 кВ |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Переносные заземления S=50 мм2 35 кВ |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Контроллер ячейки 35 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок питания Ethernet коммутатора |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Нагревательные элементы для обогрева шкафов КРУ 10 кВ каждого установленного типа |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока 10 кВ 0,5S/0,5/10Р/10Р-(3000/5) | ТЛО-10 М 0,5S/0,5/10Р/10Р-(3000/5) |  | ООО «НТЗ «Волхов» | шт. | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока 10 кВ 0,5/10Р-(3000/5) | ТЛО-10 М 0,5/10Р-(3000/5) |  | ООО «НТЗ «Волхов» | шт. | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока 10 кВ 0,5S/0,5/10Р-(400/5) | ТЛО-10 М 0,5S/0,5/10Р-(400/5) |  | ООО «НТЗ «Волхов» | шт. | 3 |  |  |
|  | Трансформатор тока 10 кВ 0,5S/0,5/10Р-(100/5) | ТЛО-10 М 0,5S/0,5/10Р-(100/5) |  | ООО «НТЗ «Волхов» | шт. | 3 |  |  |
|  | Трансформатор напряжения 35 кВ 10/√3/ 0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 кВ; 0,5/0,5/3Р | НАЛИ-НТЗ-10 10/√3/ 0,1/√3/0,1/√3/0,1/3 кВ; 0,5/0,5/3Р |  | ООО «НТЗ «Волхов» | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект предохранителей ТН 10 кВ |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Проходные изоляторы 10 кВ каждого установленного типа |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | ОПН 10 кВ |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Катушка включения выключателей 10 кВ каждого типа |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Катушка отключения выключателей 10 кВ каждого типа |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Счетчик электроэнергии ячеек 10 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | МП терминал РЗА каждого типа, установленного в КРУ 10 кВ |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | Щитовые приборы всех установленных типов для КРУ10 кВ |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | Автоматы для питания МПУ (Iном=3 А) для КРУ 10 кВ |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Датчики температуры для КРУ 10 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Запасные элементы схем управления и автоматики каждого установленного типа КРУ 10 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | ПО для ТО (настройка, регулировка, проверка параметров и хранение результатов измерения параметров), оборудования СОПТ, имеющего в своем составе МПУ, предусматривающие периодический контроль технического состояния внешними средствами КРУ 10 КВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Изолирующая штанга (универсальная) 10 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Указатели напряжения 10 кВ |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Переносные заземления S=50 мм2 10 кВ |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Контроллер ячейки КРУ 10 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок питания Ethernet коммутатора КРУ 10 кВ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | МП преобразователь аналоговых сигналов каждого установленного типа |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |
|  | МП преобразователь дискретных сигналов каждого установленного типа |  |  |  |  |  |  | по 1 шт. |