СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	2

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ	4

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	4

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	4

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	4

5.	РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	5

6.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	6

7.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	8

8.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	8

9.	СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	9

10.	КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	10

11.	МАСЛОХОЗЯЙСТВО	10

12.	ИЗОЛЯЦИЯ	10

13.	ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	10

14.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	10

15.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	12

16.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	17

17.	СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ	18

18.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	20

19.	СЕТИ И СВЯЗИ	26

20.	ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	26

21.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	27

22.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	28

23.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	28

24.	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	29

25.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ	29

26.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОСТАВЩИКА	30

ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	31

- ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АБ – аккумуляторная батарея;

АВР – автоматический ввод резерва;

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии;

АПВ – автоматическое повторное включение;

АРНТ – автоматическое регулирование напряжения трансформатора;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

АЧР – автоматическая частотная разгрузка;

ВН – высшее напряжение;

ВНР – восстановление нормального режима;

ГЗ – газовая защита;

ДЗТ –дифференциальная защита трансформатора;

ЗДЗ – защита от дуговых замыканий;

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления;

ЗМН – защита минимального напряжения;

ЗОН – заземлитель однополюсный наружный нейтрали трансформатора;

ЗП – защита от перегрузки;

ЗРУ – закрытое распределительное устройство;

ИЭУ – интеллектуальные электронные устройства;

КРУ – комплектное распределительное устройство;

ЛЗШ – логическая защита шин;

модуль ВН – модуль высокого напряжения 35 кВ;

модуль СН – модуль среднего напряжения 10 кВ;

МП – микропроцессорный;

МПС – мобильная подстанция;

МПСП – мобильная трансформаторная подстанция на полуприцепе;

МТЗ – максимальная токовая защита;

НН – низшее напряжение;

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный;

ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

ОПУ – общеподстанционный пункт управления;

ПДС – преобразователь дискретных сигналов;

ПС – подстанция;

ПУ – панель управления;

РЗА – релейная защита и автоматика;

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой;

РУ – распределительное устройство;

СОПТ – система оперативного постоянного тока;

ТН – трансформатор напряжения;

ТС – телесигнализация;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

ТУ – телеуправление;

УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя;

ЦПС – цифровая подстанция;

ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение;

ШЗТ и АРНТ – шкаф защиты трансформатора и автоматики регулирования напряжения трансформатора;

ШТМиС – шкаф систем телемеханики и связи;

ШТН и ПОБ – шкаф ТН 35 кВ и питания цепей оперативной блокировки;

ШУС – шкаф управления и сигнализации;

ЩПТ – щит постоянного тока;

ЩСН – щит собственных нужд;

ЩСН – щит собственных нужд;

ЭМО – электромагнит отключения.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей документации разработаны общие инженерно-технические решения по изготовлению объекта: «мобильная трансформаторная подстанция 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА наружного исполнения на полуприцепах МПСП35/10-6300-Н-4-М».

Документация разрабатывается с соблюдением действующих норм и правил, а также технических регламентов и стандартов предприятий АО «В»

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Мобильная подстанция (МПС) предназначена для организации временного электроснабжения объектов ЗАКАЗЧИКА.

Мобильная подстанция выполнена в виде одного модуля с возможностью перевозки автомобильным транспортом на полуприцепе.

МПС предназначена для работы в одиночном режиме работы трансформаторной подстанции для обеспечения потребителей временным или основным электропитанием третьей категории надёжности.

Оборудование, установленное на МПС открыто, имеет климатическое исполнение УХЛ1 (ГОСТ 15150-69), и рассчитано на работу при температуре окружающего воздуха от минус 60 °C до +40 °С, с предельным рабочим режимом температуры от минус 70 °С до +45 °C. Оборудование и оболочки рассчитаны на относительную влажность воздуха 75% при температуре +15 °С (среднегодовое значение), и 100% при температуре +25 °С (верхнее значение - наблюдается конденсация влаги).

# ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

По высокой стороне 35 кВ однолинейная схема МПСП выполняется аналогично схеме №35-3Н СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Блок (линия-трансформатор) с выключателем» [3]. Применение схемы подключения оборудования на МПСП обосновывается необходимостью её использования в качестве тупиковой трансформаторной подстанции, с питанием потребителей по III категории надёжности.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики МПСП

Модульная трансформаторная подстанция на полуприцепе МПСП35/10-6300-Н-4-М выполнена в виде модуля контейнерного типа установленного на пятиосном полуприцепе.

На платформе устанавливается контейнер c ОРУ 35 кВ, трансформатором и ЗРУ 10 кВ .

ОРУ 35 кВ расположено на верхней площадке (над седельно-сцепным устройством) полуприцепа, трансформатор и ЗРУ 10 кВ установлено на основной площадке полуприцепа.

Подключение питающей воздушной линии к ОРУ 35 кВ осуществляется посредством приемного портала, имеющего возможность преобразования в транспортное положение. Ошиновка ОРУ 35 кВ гибкая, проводом АС. Шинный мост 10 кВ от трансформатора до КРУ 10 кВ – гибкий, выполнен проводом АС.

ТСН установлен в ячейке КРУ 10 кВ.

Масса МПСП35/10-6300-Н-4-М в транспортном положении – 40 т (с учетом массы полуприцепа).

  - Основные технические характеристики РУ 35 кВ

Распределительное устройство 35 кВ выполнено в открытом исполнении и имеет следующие основные технические характеристики:

Номинальное напряжение 35 кВ;

Наибольшее рабочее напряжение  40,5 кВ;

Номинальный ток 630 А;

Ток трёхсекундной термической стойкости выключателя 25 кА;

Ток электродинамической стойкости выключателя 64 кА;

Верхний предел температуры эксплуатации +40 °С;

Нижний предел температуры эксплуатации -60 °С.

  - Основные технические характеристики силового трансформатора

Трансформатор силовой ТДЦН-6300/35-УХЛ1 имеет следующие характеристики:

номинальное напряжение обмотки ВН 35 кB;

номинальное напряжение обмотки НН 10 кВ;

наибольшее рабочее напряжение ВН = 40,5 кВ, НН = 10,5 кВ;

группа соединения обмоток У/Д-11;

с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) на стороне ВН в диапазоне  ± 8 х 1,5%;

Uкз(ВН-НН) = 7,5 %;

Iхх = 0,3 %;

потери КЗ  46,5 кВт:

потери холостого хода 7,6 кВт;

материал обмоток медь;

система охлаждения ДЦ, с навесными пластинчатыми радиаторами окрашенными в цвет бака, Uном. эл. двигателей системы охлаждения = 380 В (AC), Uном.оперативного тока системы охлаждения = 220 В (DC), включение/отключение групп установленных вентиляторов обдува автоматическое и ручное (местное и дистанционное), при температуре ниже заданной установки запрет включения электродвигателей вентиляторов;

трансформаторное масло ГК.

Силовой трансформатор соответствует требованиям ГОСТ Р 52719—2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» [10] и ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно [11].

# РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Мобильная трансформаторная подстанция может осуществлять работу в одиночном режиме – в качестве тупиковой ПС.

Количество отходящих от РУ-10 кВ линий равно четырем. Работа в одиночном режиме позволяет осуществлять электроснабжение потребителей по III категории надёжности электроснабжения.

  - Срабатывание устройств РЗА на отключение

При срабатывании устройств РЗА происходит селективное отключение (локализация) поврежденного элемента МПС и выполняется тем самым локализацию аварийного режима. Срабатывание устройств РЗА фиксируется встроенными в эти устройства, РАС происходит срабатывание сигнализации на ПС и передача сигнала по каналам телемеханики об аварийном отключении, и причине его вызвавшей. По поступившему сигналу происходит отправка на МПС выездной бригады для ликвидации причин и последствий аварии.

В случае, если срабатывание устройств РЗА привело к отключению источников питания ПС (линии, трансформатора), и отсутствуют внешние источники питания СН, ПС переходит в режим работы от АБ. В этом режиме все устройства ПС отключаются после разряда АБ. Минимальная длительность такого режима работы - 2 часа (выбранное расчетное время питание от АБ – 2 часа). При исчезновении питания на щите ЩСН, происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о данном событии.

  - Срабатывание устройств РЗА на сигнал

Срабатывание устройств РЗА на сигнал свидетельствует, как правило, о наступлении предаварийного режима работы. При срабатывании устройств РЗА на сигнал происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о срабатывании предупредительной сигнализации и о причине срабатывания. По поступившему сигналу в зависимости от его причины происходит принятие решения о выдаче сигнала ТУ для недопущения аварии либо отправке на МПС выездной бригады для устранения неисправности.

  - Срабатывание датчиков пожарной сигнализации

Для недопущения распространения огня в МПС при срабатывании датчиков пожарной сигнализации выполняется передача сигнала по каналам телесигнализации о наступлении пожара. По поступившему сигналу происходит отправка на МПС пожарной бригады для ликвидации пожара.

  - Выход из строя одного из щитов СОПТ

В случае выхода из строя одного из зарядно-выпрямительных устройств щита СОПТ, восстановление напряжении на аварийной секции производится вручную оперативным персоналом.

  - Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН

В случае перегрева трансформатора собственных нужд, происходит срабатывание выключателя нагрузки в ячейке КРУ 10 кВ и ТСН отключатся. При пропадании питания на щите ЩСН-НН со стороны ТСН КРУ 10 кВ, в щите ЩСН-НН срабатывает АВР – включается секционный выключатель, и напряжение на секции шин восстанавливается.

# ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ОРУ 35 кВ расположено на верхней площадке (над седельно-сцепным устройством) полуприцепа и состоит из:

Выключатель вакуумный, колонковый наружной установки ВР35НТ-35-25/1600-0/0 УХЛ1;

Разъединитель  трехполюсный горизонтально-поворотный 35 кВ с двумя ножами заземления РГП-2-35.II/1000 УХЛ1, с двигательными приводами для управления главными и заземляющими ножами  ПД-14;

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-35-IV;

Трансформатор напряжения трёхфазный антирезонансный наружной установки НАЛИ-НТЗ-35 УХЛ1;

Ограничитель перенапряжений 35 кВ с изолирующим основанием ОПН-П1-35/40,5/10/2 III УХЛ1;

Предохранитель токоограничивающий Uном.=35 кВ; Iном.=0,2 А    ПКН-001-35 У1;

Приемный портал.

- Силовой трансформатор установлен на основной площадке полуприцепе:

трансформатор силовой 35/10 кВ 6,3 МВА типа ТДЦН-6300/35-УХЛ1, с установленным РПН.

Модуль ЗРУ 10 кВ располагается на основной площадке полуприцепе. В модуле располагаются КРУ 10 кВ и ОПУ:

В состав секции РУ 10 кВ входят:

ячейка вводная с вакуумным выключателем 10кВ VF12-М-10-20, 1000 А – 1шт.;

ячейки отходящей линии с вакуумным выключателем 10 кВ VF12-М-10-20, 630 А – 4 шт.;

ячейка с силовым трансформатором собственных нужд (ТСН) 40 кВА – 1 шт.;

ячейка с трансформатором напряжения 10 кВ – 1 шт.;

В состав секции ОПУ входят:

Щит собственных нужд «ЩСН»;

Шкаф оперативного тока ШОТ;

Шкаф защиты трансформатора и автоматики регулирования напряжения трансформатора «ШЗС и АРН»;

Шкаф управления и сигнализации «ШУС»;

Шкаф ТН 35 кВ и питания цепей оперативной блокировки «ШТН и ПОБ»;

Шкаф телемеханики и связи «ШТМ и С»;

Шкаф пожарной сигнализации «ПС»;

Щит охранной сигнализации «ОС»;

Шкаф автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии «АИСКУЭ».

  - Основные технические характеристики оборудования РУ 35 кВ

Оборудование ОРУ 35 кВ имеет следующие основные технические характеристики:

Основные параметры выключателя вакуумного, колонкового наружной установки ВБС-35III-П/25/1600 УХЛ1:

номинальное напряжение 35 кВ;

наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ;

номинальный ток 1600 А;

номинальный ток отключения 25 кА;

ток термической стойкости 25 кА;

ток электродинамической стойкости 64 кА.

Основные параметры разъединителя  трехполюсного горизонтально-поворотного 35 кВ с двумя ножами заземления РГ-2-35.II/1000 УХЛ1:

номинальное напряжение 35 кВ;

наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ;

номинальный ток 1000 А;

ток термической стойкости 20 кА.

Основные параметры трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-35-IV:

номинальное напряжение 35 кВ;

ток односекундной термической стойкости 31,5 кА;

номинальный ток 1000 А;

класс точности 0,5/3Р/3Р;

коэффициентом трансформации 150/5А;

Основные параметры трансформатора напряжения трёхфазного антирезонансного наружной установки НАЛИ-НТЗ-35 УХЛ1 :

номинальное напряжение 35 кВ;

наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ;

класс точности 0,5/3Р/3Р;

коэффициент трансформации 35/√3; 0,1/√3; 0,1/3;0,1.

Основные параметры ограничителя перенапряжений 35 кВ с изолирующим основанием ОПН-П1-35/40,5/10/2 III УХЛ1:

номинальное напряжение 35 кВ;

наибольшее рабочее напряжение 40,5 кВ;

номинальный разрядный ток на волне 8/20 мкс 10 кА.

  - Основные технические характеристики оборудования модуля ЗРУ 10 кВ

Основным силовым оборудованием модуля ЗРУ 10 кВ является Комплектное распределительное устройство 10 кВ малогабаритное с верхнем расположение сборных шин, которое состоит из семи ячеек производства «Элтехника» (Россия) КРУ-10 кВ серии «Волга-М» с номинальным током сборных шин 1000 А, материал сборных шин медь.

В состав оборудования ячеек КРУ 10 кВ входят:

Ячейка отходящей линии:

выкатной выключатель VF12-М-630-10-20, номинальный ток 630 А; ток отключения 20 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-10 М, 0,5S/0,5/10P-(500/5);

трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛКР-НТЗ-0,66-205 МЗ, 60/1;

ограничители перенапряжения 10 кВ (установлены в ячейки) ОПН-PT/TEL-10/11,5/10кА;

расположение выкатного элемента – среднее.

Ячейка трансформатора напряжения:

трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-НТЗ10, 10/√3 | 0,1/√3 | 0,1/√3 | 0,1;

заземляющее устройство для шин КРУ;

ограничители перенапряжения 10 кВ (установлены в ячейки) ОПН-PT/TEL-10/11,5/10кА;

расположение выкатного элемента – среднее.

Ячейка ввода:

выкатной выключатель VF12-1000-10-20, номинальный ток 1000 А; ток отключения 20 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-10, 0,5S/0,5/10P/10Р-(750/5);

ограничители перенапряжения 10 кВ (установлены в ячейки) ОПН-PT/TEL-10/11,5/10кА;

расположение выкатного элемента – среднее.

Ячейка трансформатора собственных нужд:

силовой трансформатор сухой ТС 10/0,4; 40кВА; Uном.=10 кВ; Uнаиб.раб.=10,5 кВ; Δ/Yн-11; ПБВ 2±2,5%;

выключатель нагрузки трёхпозиционный элегазовый (Iном = 630 А);

предохранитель ETI;

расположение выкатного элемента – нижнее.

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Собственные нужды переменного тока ОРУ 35 кВ и ЗРУ 10 кВ подключены к щиту собственных нужд ЩСН, который установлен в помещении ЗРУ 10 кВ . Схема щита ЩСН выполнена по схеме с неявным резервом, т.е. две секции шин и секционный выключатель с функцией АВР между ними. В нормальном режиме секционный выключатель разомкнут.

Для СН ПС принята система заземления TN-C-S. Разделение на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники произвести на ЩСН.

Питание щита ЩСН  осуществляется:

от трансформатора собственных нужд, устанавливаемого в ячейке КРУ 10 кВ;

питание второй секции шин осуществляется от внешнего источника электроснабжения. В качестве внешнего источника электроснабжения должно быть устройство, мощность которого должна быть не менее 40 кВА;

Для возможности подключения внешнего источника электроснабжения к щиту ЩСН, на заднюю стенку кросс-шкафа ШК-10 выводится силовой штекерный разъём (63А IP54). Питание второй секции шин осуществляется от данного разъёма, подключенного к вводу второй секции шин.

К собственным нуждам переменного тока относятся:

В ОРУ 35 кВ:

питание приводов выключателя и разъединителя 35 кВ;

обогрев приводов выключателя и разъединителя 35 кВ;

наружное освещение вокруг модуля.

В силовом трансформаторе:

шкафа РПН;

ШУ-ДЦ.

В модуле ЗРУ 10 кВ :

рабочее и аварийное освещение помещений;

обогрев, вентиляция и кондиционирование помещения ЗРУ 10 кВ ;

розеточная сеть для переносного оборудования;

щит оперативного тока с зарядными устройствами – ЩПТ;

шкафы автоматической охранно-пожарной сигнализации;

шкафы телемеханики и связи ШТМиС и шкаф АИИСКУЭ.

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Система ОПТ интегрирует в единое целое:

источники питания в виде одной аккумуляторной батареи и двух зарядновыпрямительных устройств ЗВУ, работающих в режиме постоянного подзаряда;

приёмно-распределительные щиты постоянного тока по числу АКБ;

потребители постоянного тока - устройства релейной защиты и автоматики, цепи управления высоковольтными аппаратами, устройства ПА, АСУ ТП, аварийное освещение.

На подстанции принята централизованная структура СОПТ - одна АБ (АКБ) для питания двух шкафов постоянного тока.

Организация питания постоянным оперативным током устройств РЗА и электромагнитов отключения выключателей обеспечивает:

при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточивании любой секции системы СОПТ - сохранение в работе устройств РЗА и отключение любого выключателя 35 и 10 кВ;

селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и отстройку от максимальной нагрузки.

Индивидуальные автоматические выключатели цепей управления, релейной защиты и автоматики установлены в отдельных шкафах питания оперативным током – ЩПТ-1 и ЩПТ-2. Аккумуляторная батарея принята стационарной свинцово-кислотной закрытого типа, с жидким электролитом, в комплекте с регенерирующими пробками.

АБ (АКБ) при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) обеспечивает максимальные расчетные толчковые токи после гарантированного 2-часового разряда суммарным током нагрузки. Срок службы АКБ принят не менее 12 лет.

## СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

На МПС организовывается рабочее, аварийное и наружное освещение.

Рабочее и аварийное освещение выполняется в модуле ЗРУ 10 кВ . Для этих целей предусматривается установка светодиодной ленты. Светодиодная лента 2835 120 Led, китайского производства имеет следующие технические характеристики:

тип светодиода - 2835;

световой поток – 1900 Лм на метр;

количество светодиодов - 120 светодиодов на метр;

угол свечения  - 120 градусов;

цвет свечения  - белый 6000K;

монтаж - крепятся внутри монтажного профиля к подвесному потолку помещения;

напряжение питания – 220 В;

световой проток – 1900 Лм;

размеры – ДхШхТ кратна 1 метру х 10,5 х 6;

срок службы - 50000 ч;

температура эксплуатации – от -30 до +50 °С;

коэффициент мощности – не менее 0,95;

степень защиты – IP68.

Выбранная светодиодная лента позволяет производить её подключение к системе постоянного и переменного оперативного тока. Кроме того, данная светодиодная лента характеризуются хорошим световым потоком, и небольшими габаритами для её установки.

Рабочее освещение выполняется данными светильниками от щита ЩСН. Аварийное освещение выполняется от системы СОПТ  - шкафа ШОТ.

Наружное освещение МПС выполняется по периметру контейнера светодиодными светильниками «Модуль Галочка».

Данные прожекторы имеют следующие технические характеристики:

Номинальная мощность - 32 Вт;

Номинальное  напряжение – 220 - 240 В;

Световой поток - 3700 Лм;

Угол рассеивания  120˚/60˚;

Габаритные размеры - ДхШхВ 270х100х160 мм;

Коэффициент мощности ≥ 0,9;

Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ1;

степень защиты – IP67.

Использование светодиодных светоизлучателей снимает проблему утилизации и хранения отработанных световых элементов.

# КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На МПС применяются кабели с изоляцией, не распространяющей горение с низким газо- и дымовыделением (с индексом нг-LS). Сечение кабелей выбираются из условия не возгорания при действии токов КЗ.

В кабельном хозяйстве предусматривается проведение мероприятий, препятствующих распространению пожара.

Контрольные и силовые кабели 0,4 кВ прокладываются по разным трассам в металлических или пластиковых коробах, лотках, гофрированных трубах, в зависимости от назначения помещения.

Взаиморезервируемые кабели ответственных потребителей прокладываются по разным трассам.

Расположение кабельных трасс и прокладка силовых кабелей сети собственных нужд выполняется с учетом требований по электромагнитной совместимости

Сечения кабелей выбраны по максимальному расчётному току и проверены по термической стойкости.

# МАСЛОХОЗЯЙСТВО

Для приема и сбора трансформаторного масла (при аварийном сбросе) на полуприцепе смонтирован разборный маслоприемник из металлических листов с усилителями, на прием 100% объема масла СТ. Внутренняя поверхность маслоприемника защищена негорючей маслостойкой тканью.

Для слива масла из маслоприемника на площадке устанавливается маслосборник (эластичный резервуар для нефтепродуктов), соответствующий двойному объёму масла в трансформаторе. Для создания формы резервуара применяется сборная металлическая конструкция, устанавливаемая на уровне планировки.

Дно маслоприёмника имеет уклон 2% в сторону приямка. Маслоотводные трубы, присоединённые к маслоприёмнику в месте приямка, имеют диаметр не менее 100 мм и включают в себя огнепреградитель. Длина трубы позволяет установку маслосборника от ближайшего борта маслоприёмника на расстоянии не менее 12 м.

# ИЗОЛЯЦИЯ

Оборудование проектируемой мобильной модульной подстанции рассчитано эксплуатацию со 2-ой степенью загрязнения атмосферы.

# ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Защита от грозовых перенапряжений со стороны питающей линии 35 кВ осуществляется ОПН-П1-35/40,5/10/2 III УХЛ1, устанавливаемыми на ОРУ 35 кВ. Защита от внутренних перенапряжений осуществляется ОПН-П1-35/40,5/10/2 III УХЛ1, установленным в каждой фазе между выключателем 35 кВ и трансформатором.

# МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Для защиты оборудования от поражения молнией со стороны воздушного ввода 35 кВ, на металлоконструкции модуля ЗРУ 10 кВ предусматриваются по одной молниеприёмной мачте высотой 15 метров. Мачта телескопическая, разворачивается по месту размещения. Совокупная высота молниеприёмника с металлоконструкцией МПС и полуприцепов составит 19 метров.

  - Заземление и уравнивание потенциалов РУ 35 кВ

Заземление трансформатора выполняется путём соединения корпуса трансформатора с внешней магистралью заземления модуля ВН полосой 5х40 мм. Число соединений должно быть не менее двух с противоположных сторон блок-модуля. В месте соединения каждого спуска с оборудованием должна быть контактная площадка. Соединение заземляющего спуска с оборудованием выполняется болтовым, с контуром – сварным. Возле контактных площадок наносится знак заземления.

  - Заземление и уравнивание потенциалов модуля ЗРУ 10 кВ

В помещении ЗРУ 10 кВ выполняется магистраль заземления и уравнивания потенциалов. В качестве заземляющего проводника используется стальная полоса сечением 5х40 мм, проложенная по стенам внутри блок-модуля на высоте 0,4 м.

Рамные конструкции под рядами шкафов соединяют между собой проводниками системы уравнивания потенциалов из полосы сечением 5х40, соединения выполняют с шагом не более 2 метров.

Соединения выполняют внахлёст. Соединения выполнены сваркой.

Количество точек для подключения ЗРУ 10 кВ к магистрали заземления должно быть не менее двух, с противоположных сторон блок-модуля.

Основная система уравнивания потенциалов в блок-модуле ЗРУ 10 кВ выполнена на ЩСН РЕ-шиной, к которой подключены заземляющие проводники всех электроприёмников.

Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части. Для дополнительного уравнивания потенциалов использовать внутренний заземляющий контур.

  - Организация контура заземления

Для подключения МПС к единому контуру заземления и выравнивания потенциалов используется полосовая сталь сечением 5х40 мм.

Внешний контур заземления выполнен по периметру шасси.

Заземляющее устройство (ЗУ) ПС 110/10 кВ объекта, на котором планируется разме-щение ММПС, должно представлять собой замкнутый металлический контур, с наложенной на него металлической сеткой. Металлическая сетка служит для выравнивания потенциала на открытой части подстанции. Для этих целей в землю укладывают горизонтальные заземлители с переменным размером ячеек. Глубина заложения горизонтальных заземлителей должна составлять 0,8 метра. Шаг ячеек металлической сетки ЗУ определяется программным путём на объекте.

Вертикальные заземлители заглубляют по контуру ЗУ, в местах заземления молниеотводов узлах сетки ЗУ. Количество и длина вертикальных заземлителей, а так же шаг сети выравнивания потенциалов, определяют расчётом и зависят от уровня напряжения ПС.

Вокруг площадки для установки модулей МПС выполняют контур заземления. Контур заземления вокруг модулей выполняют стальной оцинкованной полосой сечением 5х40 мм, на расстоянии 1 метр от шасси.

Подключение магистралей заземления ОРУ 35 кВ, трансформатора и модуля ЗРУ 10 кВ к данным контурам заземления осуществляется в специально отведённых для этого местах (узлах заземления), и выполняется стальной оцинкованной полосой сечением 5х40 мм. Число соединений магистрали заземления каждого модуля с контуром заземления должно быть не менее двух. Возле контактных площадок наносится знак заземления.

Все электрооборудование и шкафы заземлены посредством присоединения к заземляющим контурам. Все двери шкафов соединить с корпусами гибкими заземляющими проводниками.

Все строительные металлические конструкции соединены с сетью заземления.

Полоса заземления на всем её протяжении окрашена битумным лаком БТ-123 черного цвета.

# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Определяющим при выборе принципов и типов устройств РЗА является выполнение основных требований, предъявляемых к их функционированию (селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность), а также выполнение действующих нормативных и директивных документов.

На МПС предусматривается оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики следующих элементов:

силового трансформатора;

ТН 35 кВ и ТН 10 кВ;

вводных выключателей 10 кВ;

отходящих линий 10 кВ;

шин ЗРУ 10 кВ .

Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы неповреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

выполнением ближнего резервирования;

установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

использованием УРОВ;

разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Разделение по цепям переменного тока предполагает работу комплектов РЗА, резервирующих друг друга, от разных вторичных обмоток трансформатора тока. Цепи переменного тока выполняются отдельными экранированными кабелями, проложенными по разным трассам.

Разделение по цепям переменного напряжения подразумевает подключение взаиморезервируемых комплектов к вторичным цепям ТН разными кабелями. Такое присоединение исключает потерю цепей напряжения обоих комплектов при повреждении одного кабеля.

Разделение по цепям оперативного постоянного тока достигается подключением к разным секциям ЩПТ следующих потребителей: основных и резервных защит; электромагнитов отключения силовых выключателей. Такие технические решения позволяют обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале автоматики управления выключателем или/и при исчезновении напряжения на одной из секций ЩПТ. Каждое устройство РЗА, электромагниты отключения выключателя питаются от отдельного автоматического выключателя, а резервирование питания обеспечивается схемой электрических соединений щита постоянного тока.

Разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения на оба электромагнита отключения. Наличие двух электромагнитов отключения снижает общее количество отказов выключателей, и, как следствие, количество отключений с выдержкой времени УРОВ и с отключением неповрежденных элементов. Прокладка контрольных кабелей до ЭМО1 и ЭМО2 привода выключателя 35 кВ осуществляется по разным трассам (кабельным лоткам).

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Устанавливаемые устройства РЗА подключаются к шкафу центральной сигнализации. При этом комплекты защит имеют индивидуальную передачу сигналов в систему центральной сигнализации.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА.

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными нераспространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

  - Защита силового трансформатора

Для защиты силового трансформатора на МПС предусматривается установка шкафа защит и автоматики регулирования коэффициента трансформации (ШЗТ и АРНТ). В шкафу устанавливается три терминала производства ООО «НТЦ «Радиус Автоматика» (по указанию заказчика возможно применение терминалов других производителей). Основной комплект защит выполняется на базе терминала Сириус-Т, резервный комплект защит – на базе терминала Сириус-УВ.  Автоматическое регулирование напряжения трансформатора осуществляется терминалом Сириус-2-РН

МП терминал основных защит трансформатора Сириус-Т выполняет следующие функции:

дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри бака трансформатора;

максимальная токовая защита стороны низшего напряжения (НН) с пуском по напряжению (МТЗ НН);

защита от перегрузки (ЗП);

пуск автоматики охлаждения по току;

блокировка РПН при перегрузке;

устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН);

прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

МП терминал резервных защит трансформатора Сириус-УВ выполняет следующие функции:

трехступенчатая максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

автоматический ввод ускорения одной из ступеней МТЗ при включении выключателя;

защита минимального напряжения (ЗМН);

защита максимального напряжения;

УРОВ ВН;

прием сигналов от газовых защит трансформатора и РПН;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий;

операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

защита от многократного включения выключателя;

контроль целостности цепей электромагнитов управления;

контроль состояния выключателя по ряду входных дискретных сигналов;

защита электромагнитов управления от длительного протекания тока;

двухступенчатая защита от снижения давления элегаза в выключателе. Срабатывает при появлении на соответствующих дискретных входах сигнала о снижении давления.

МП терминал автоматического регулирования коэффициента трансформации выполняет следующие функции:

автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

ручное регулирование напряжения;

блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;

блокировка РПН от внешних сигналов;

регистрация событий.

  - Защита ТН 35 кВ

Для контроля трансформаторов напряжения, а также для выполнения функций релейной защиты и автоматики МПС в составе шкафа ТН 35 кВ и питания оперативной блокировки (ШТН и ПОБ) предусматривается установка терминала Сириус-ТН производства ООО «НТЦ «Радиус Автоматика» (по указанию заказчика возможно применение терминала других производителей).

МП терминал Сириус-ТН выполняют следующие функции:

защита минимального напряжения;

контроль наличия напряжения на секции шин;

контроль исправности цепей напряжения;

автоматическую частотную разгрузку (АЧР);

автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ);

защита максимального напряжения;

защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо);

защита минимальной частоты;

защита максимальной частоты;

защита по скорости изменения частоты;

регистрация событий;

самодиагностика.

  - Защита элементов 10 кВ

МП терминал Сириус-2-В защит вводного выключателя 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ВВ 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

трехступенчатая максимальная токовая защита ВН (МТЗ НН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

контроль тока для пуска дуговой защиты;

защита минимального напряжения;

логическая защита шин (ЛЗШ);

УРОВ НН;

АПВ;

управление выключателем;

регистрация событий;

самодиагностика.

МП терминалы Сириус-2-Л защит отходящих линий 10 кВ размещаются в релейных отсеках ячеек ОЛ 10 кВ. Они выполняют следующие функции:

токовая отсечка;

максимальная токовая защита;

логическая защита шин (ЛЗШ);

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ;

УРОВ НН;

АПВ;

управление выключателем;

регистрация событий;

самодиагностика.

МП терминал Сириус-ТН размещается в релейном отсеке ячейки ТН 10 кВ. Он выполняют следующие функции:

защита минимального напряжения;

контроль наличия напряжения на секции шин;

контроль исправности цепей напряжения;

автоматическую частотную разгрузку (АЧР);

автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ);

защита максимального напряжения;

защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо);

защита минимальной частоты;

защита максимальной частоты;

защита по скорости изменения частоты;

регистрация событий;

самодиагностика.

Логическая защита реализуется с помощью терминала, стоящего на вводном выключателе и терминалов, стоящих на выключателях присоединений. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод 10 кВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 10 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты типа ОВОД-Л производства ООО НПП «ПРОЭЛ». Устройство при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит ввода.

Для недопущения аварийного снижения частоты терминал Сириус-ТН выполняет функцию АЧР. Устройство АЧР 10 кВ отключает отходящие присоединения 10 кВ при аварийном снижении частоты в энергосистеме, а при восстановлении частоты до номинальной – автоматически вводит в работу отключенные присоединения (ЧАПВ). Предусматривается блокировки алгоритма АЧР по скорости снижения частоты для устранения неселективного отключения нагрузки при выбеге асинхронных двигателей.

На МПС предусматривается оперативная блокировка разъединителей 35 кВ, выполняемая на электромеханической элементной базе, без использования микропроцессорных терминалов.

Оперативная блокировка разъединителей не допускает:

отключение, включение разъединителем тока нагрузки;

включение выключателя на заземлённые участки;

включение заземляющего ножа разъединителя на участке цепи, находящемся под напряжением.

В ЗРУ 10 кВ выполняется электромагнитная оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ при рабочем положении тележек выключателей любого из присоединений 10 кВ, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже шин РУ и при включённом положении выключателя.

Питание цепей оперативной блокировки осуществляется от системы оперативного тока через преобразователи, которые размещаются в ШТН и ПОБ.

# ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Для сигнализации положения коммутационных аппаратов 35 кВ, 10 кВ и управления ими в ОПУ предусматривается мнемосхема, расположенная на лицевой панели шкафа управления и сигнализации (ШУС).

Управление всем коммутационным оборудованием 35 кВ и выключателями 10 кВ возможно в трех режимах:

− местное – из шкафов управления приводами коммутационных аппаратов 35 кВ и с ячеек 10 кВ;

− дистанционное – с мнемосхемы, расположенной в ОПУ МПС;

− телеуправление.

Измерение напряжения производится на сборных шинах всех напряжений, измерение тока – в цепях всех присоединений. На линии 35 кВ предусматривается измерение активной и реактивной мощности, учёт активной энергии. На трансформаторах предусматривается измерение активной мощности и учёт активной и реактивной энергии.

Измерение электрических величин (помимо учёта электроэнергии и телеизмерений) для основных присоединений осуществляется цифровыми щитовыми приборами, расположенными на панели управления в ОПУ МПС.

Для информирования персонала о неисправностях на подстанции и фактах срабатывания защит предусматривается центральная сигнализация на базе МП терминала Сириус-ЦС производства ООО «Радиус Автоматика». С помощью блока центральной сигнализации реализуется аварийная звуковая и предупредительная звуковая сигнализация. Аварийная и предупредительная сигнализация выполняется с повторностью действия и центральным съёмом сигнала.

Сигналы неисправностей на подстанции и аварийного отключения элементов сети разбиваются на два участка:

первый участок – оборудование 35 кВ и общеподстанционные сигналы (СН, пожаротушение, охрана и др.);

второй участок – оборудование 10 кВ.

Кроме того, на фасаде шкафа загораются светодиоды при получении сигналов от устройств РЗА.

Также в ОПУ и ЗРУ предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная на терминалах РЗА. На каждом шкафу РЗА и каждой ячейке КРУ 10 кВ устанавливается общепанельная лампа предупредительной сигнализации.

# СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ

Система телемеханики и связи предназначена для сбора, обработки и представления оперативных данных нормального режима, а также переходных процессов (мониторинг параметров режима) с фиксацией времени события/измерения, архивирования информации, а также телеуправления коммутационным силовым оборудованием МПСП 35/10 кВ и основными и вспомогательными системами управления и автоматики (РЗА, ОПС, ЩСН, ШОТ и т.д.).

Целью создания системы является диспетчерское управление и контроль оборудования МПСП с энергодиспетчерского пункта и оперативный контроль состояния и режимов работы подстанции с РДУ.

Система телемеханики и связи является главным средством ведения технологического процесса оперативным персоналом.

Контролируемые и управляемые элементы силового оборудования МПСП 35/10 кВ (с точки зрения возможности непосредственного контроля и управления с помощью средств телемеханики) перечислены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

| Элементы | Функции АСУ ТП |
| --- | --- |
| 35 кВ |  |
| Выключатель 35 кВ | контроль положения и управление |
| Разъединители 35 кВ (ЛР, ЗН) | контроль положения и управление |
| РПН трансформаторов 35/10 кВ | контроль положения и управление |
| Ключи «Местное/Дистанционное» | контроль положения |
| Ключ «Запрет ТУ» | контроль положения |
| 10 кВ |  |
| Выключатели 10 кВ | контроль положения и управление |
| Положение ВЭ 10 кВ | контроль положения |
| Положение ЗН 10 кВ | контроль положения |

Система телемеханики и связи МПСП создаётся на базе мультипротокольного высокопроизводительного контроллера ТМ/ССПИ ARIS-2808 и обеспечивает передачу сигналов ТУ, ТС, ТИ в диспетчерский центр как с применением встроенного модема беспроводной связи GPRS/3G/LTE/NB iOT/LoRaWAN, так и по ВОЛС.

В качестве оборудования связи, для передачи телеинформации по ВОЛС, по основному и резервному каналам, используются два маршрутизатора Cisco C881-K9 .

Контроллер ARIS-2808 предназначен для работы в составе АСУТП и ССПИ подстанций электрических сетей всех классов напряжения, электрических станций.

Для повышения отказоустойчивости системы телемеханики предусмотрен механизм «горячего резервирования» из двух одновременно работающих контроллеров сбора и передачи ARIS-2808.

Создаваемая на базе контроллера ТМ/ССПИ ARIS-2808 система сбора технологической информации представляет собой территориально распределенную систему.

Данные, измеренные на полевом уровне метрологически завершенными устройствами (преобразователями, счетчиками, МП устройствами РЗА и т.п.), обрабатываются, консолидируются, контроллера ARIS-2808 в нужных форматах и передаются на вышестоящий информационный уровень в диспетчерский центр. ARIS-2808 функционирует по жесткому программному алгоритму в режиме реального времени и таким образом обеспечивает высокие показатели быстродействия и надежности.

ARIS-2808 позволяет организовать до 24 сетей сбора и передачи данных: Ethernet, RS-485, RS-232 с возможностью открытия на каждом физическом порту Ethernet до 16 программных интерфейсов с раздельным конфигурированием для каждого коммуникационного интерфейса: состава групп параметров, протоколов обмена данными (ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 2004, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 2006, Modbus RTU, STRP485M, IEC 61850 (GOOSE, SMV, MMS)), апертуры, масштабных коэффициентов, параметров синхронизации ведомых устройств, размера очереди событий. Архивирование информации осуществляется на SD-карту, внешний FTP-накопитель. Информационная емкость системы составляет 50 000 тегов, пропускная способность – 20 000 тегов (при ежесекундном изменении каждого тега информации).

Синхронизация времени в системе телемеханики МПСП осуществляет система обеспечения единого времени (СОЕВ) на базе встроенных в контроллер ARIS-2808 часов реального времени и GPS/ГЛОНАСС приемника.

Встроенный GPS/ГЛОНАСС приемник использует стандартные протоколы обмена NMEA 0183, SNTP для синхронизации серверов, рабочих станций и других устройств. GPS/ГЛОНАСС приемник получает сигналы от навигационных спутниковых систем с помощью ГЛОНАСС(GPS) антенны, которая размещается снаружи модуля НН МПСП. Для монтажа антенны используется специальный кронштейн. Встроенный GPS/ГЛОНАСС приемник внесен в Государственный реестр средств измерений. Для повышения отказоустойчивости СОЕВ предусмотрено использование встроенного GPS/ГЛОНАСС приемника в кажом контроллере ARIS-2808.

Система телемеханики и связи МПСП обеспечивает передачу в ДЦ следующего объёма телеинформации:

− Телесигнализация положения всех выключателей МПСП (35 кВ и 10 кВ);

− Аварийно-предупредительная сигнализация (авария, общий предупредительный, контроль изоляции («земля») и т.д.;

− Телесигнализация несанкционированного доступа;

− Телеуправлением положения всех выключателей МПСП (35 кВ и 10 кВ);

− Телеизмерение токов нагрузки на вводах (35 кВ и 10 кВ) на фидерах 6кВ;

− Телеизмерение напряжения 35 кВ и 10 кВ.

Источниками телеинформации (ТИ) по электрооборудованию являются измерительные трансформаторы тока (ТТ) 35 и 10 кВ (выходной сигнал – 5 А) и трансформаторы напряжения (ТН) 35 и 10 кВ (выходной сигнал ~ 57,7/100,0 В). Ввод текущих значений токов и напряжений осуществляется от ТТ и ТН физическими линиями связи, типа «сухой контакт».

Для визуализация схемы объекта, технологической схемы устройства, диагностических данных, параметров конфигурирования, отображения текущих, диагностических и архивных данных, обеспечения контроля за режимами работы и оперативного управления МПСП предусматривается установка устройств телемеханики: многофункциональные измерительные преобразователи ЭНИП-2 с модулями индикации ЭНМИ-4 на основе монохромных графических индикаторов в ячейках 10 кВ и полноцветного сенсорного дисплея ЭНМИ-5 в шкафу ШТМиС. ЭНМИ-5 и ЭНМИ-4 обеспечивают: отображение основных измеряемых величин, предоставление персоналу МПСП мнемосхемы присоединения с масштабируемыми элементами и индикацией основных параметров, управление и настройку с помощью кнопок.

В ОТР рассматривается вариант реализации системы телемеханики:

- нецифровая архитектура – обмен всей информацией между интеллектуальными электронными устройствами (ИЭУ) осуществляется дискретными и аналоговыми электрическими сигналами, передаваемыми по контрольному кабелю. Связь оборудования полевого уровня с АСУ ТП осуществляется c использованием последовательного интерфейса RS 485 по протоколу Modbus. МП терминалы РЗА имеют порты связи для включения в локальную сеть МПС с поддержкой интерфейса RS-485

Электропитание всех устройств телемеханики предусматривается от системы гарантированного питания (СГП).

Система гарантированного питания предполагает использование подключения к 1-й и 2-й секциям щита собственных нужд (ЩСН) переменного тока 380/220 В и 1-й и 2-й секциям системы оперативного постоянного тока (СОПТ) напряжением 220 В постоянного тока.

Объем собираемой и передаваемой информации от присоединений, проектируемых в рамках данного титула, основывается на предписании СТО 56947007-29.130.01.092-2011 «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления», введенным в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.05.2011 № 262 и согласовывается с представителем заказчика ответственным за АСУ ТП/ТМ.

- ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Для учёта электроэнергии на МПС предусматривается система учёта электроэнергии АИИС КУЭ/ТУЭ «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого/технического учёта электрической энергии».

  - Назначение системы

АИИС КУЭ/ТУЭ МПС создается для организации автоматизированного коммерческого/технического учёта электрической энергии в точках учёта, перечисленных в таблице 1.

  - Цели создания системы

Создание АИИС КУЭ/ТУЭ МПС преследует достижение следующих целей:

− измерения электрической энергии, позволяющего определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах АО «[ОБЪЕКТ]» на РРЭ, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 102 от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений», Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

− автоматизации процессов измерений электрической энергии и мощности на МПС в целях ее коммерческого и технического учета;

− контроль распределения и потребления электрической энергии и мощности на шинах МПС всех классов напряжения;

− обеспечения коммерческой наблюдаемости и коммерческой управляемости МПС за счет использования высокоточных синхронизированных измерений электрической энергии и мощности;

− расчета баланса электрической энергии по МПС;

− формирования достоверных данных для производственной и статистической отчетности по полезному отпуску и реализации электрической энергии, анализа режимов электропотребления и потерь;

− анализа и оценки текущих небалансов электрической энергии и мощности на шинах МПС всех классов напряжения, с дальнейшим их введением в допустимые зоны измерений;

− определения расхода электрической энергии и мощности на СН МПС;

− выход АИИС КУЭ/ТУЭ МПС на РРЭ в зоне ответственности АО «[ОБЪЕКТ]»;

− передачи измеряемых параметров в ИВК ДЦ АО «В»

Критериями достижения цели создания АИИС КУЭ/ТУЭ МПС являются:

− обеспечение служб и подразделений АО «[ОБЪЕКТ]» своевременной, полной и достоверной информацией об объёмах поступившей и отпущенной электрической энергии в технологическом процессе функционирования МПС;

− получение заказчиком акта приемки системы АИИС КУЭ/ТУЭ МПС в промышленную эксплуатацию.

  - Общие технические решения по созданию системы

По данному проекту предусматривается организация АИИС КУЭ/ТУЭ МПС, как иерархической интегрированной автоматизированной системы с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ/ТУЭ МПС соответствует:

− требованиям СТО 34.01-3.1-002-2016, СТО 56947007-29.240.10.248-2017, РД 34.09.101-94, ПУЭ (7-ое издание), ГОСТ 24.104-85, ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 7746-2015, ГОСТ Р

52069.0-2013, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 31818.11-2012;

− требованиям приложений №№ 11.1, 11.3, 11.4, 11.5 к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка».

Точки поставки электрической энергии и мощности должны быть определены договором и актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя. Точки измерения должны быть максимально приближены к точкам поставки.

Точки учёта электрической энергии, организуемые по данному титулу, приведены в таблице 18.3.1.

Таблица 18.3.1 – Точки учета организуемые по данному проекту

| №ТУ | Наименование присоединения | Тип учета (коммерческий/ технический) | Измеряемый параметр и направление (А±, R±) | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОРУ 35 кВ |  |  |  |  |
| 1 | Ввод трансформатора | коммерческий | А±, R± | 35 |
| КРУ 10 кВ |  |  |  |  |
| 2 | яч. №В10Т | технический | А±,R± | 6 |
| 3 | яч. №В10 Л1 | технический | А±,R± | 6 |
| 4 | яч. №В10 Л2 | технический | А±,R± | 6 |
| 5 | яч. №В10 Л3 | технический | А±,R± | 10 |
| 6 | яч. №В10 Л4 | технический | А±,R± | 10 |
| ЩСН 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 7 | Ввод от ТСН 0,4 кВ | технический | А-,R- | 0,4 |

Примечание: (A+/A–) – приём/отдача активной электрической энергии; (R+/R–) – приём/отдача реактивной электрической энергии; (A–, R–) «отдача» – при направлении электрической энергии от шин ПС; (A+, R+) «приём» – при направлении электрической энергии к шинам МПС.

  - Решения по структуре и функционированию системы

Иерархическая структура АИИС КУЭ/ТУЭ МПС состоит из трёх уровней:

- первый уровень – ИИК, основу которого составляет совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электрической энергии (ТТ, ТН, счетчики электрической энергии, вторичные измерительные цепи);

- второй уровень – ИВКЭ, состоящий из УСПД, УССВ, коммуникационного оборудования, на котором УСПД осуществляет сбор результатов измерений от счетчиков электрической энергии, их обработку и передачу на третий уровень.

третий уровень – ИВК (существующий), он располагается в здании исполнительного аппарата ДЦ АО «[ОБЪЕКТ]» (в объемы проектирования не входит).

СОЕВ формируется на всех уровнях иерархии и включает в себя счетчики электрической энергии, УСПД, приемник сигналов точного времени и программное обеспечение, реализующее алгоритм синхронизации времени в АИИС КУЭ/ТУЭ МПС.

Оборудование, применяемое в АИИС КУЭ/ТУЭ МПС, максимально интегрируется в существующую АИИС КУЭ/ТУЭ уровня ИВК.

  - Функции, выполняемые системой

АИИС КУЭ/ТУЭ МПС обеспечивает:

- автоматическое выполнение измерений 30 минутных приращений активной и реактивной электрической энергии в точках учёта;

периодический (один раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электрической энергии с заданной дискретностью учёта (30 минут) от счётчиков электрической энергии по цифровым интерфейсам RS-485;

- автоматический сбор и запись в «журналы событий» технических данных, зарегистрированных в процессе измерений;

- хранение данных коммерческого и технического учёта электрической энергии в течение 3,5 лет на уровне ИВКЭ;

- ежесуточное резервирование БД ИВК на внешних носителях информации;

- разграничение доступа к БД ИВК для разных групп пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с БД (реализовано на уровне ИВК субъекта РРЭ);

- фиксацию, диагностику, мониторинг и сбор статистики ошибок функционирования технических средств и ПО;

защиту информации и от её произвольного изменения на аппаратном и программном уровнях от НСД;

- диагностику и мониторинг функционирования технических и программных средств;

- конфигурирование и параметрирование системы;

- автоматическое поддержание единого календарного времени с целью синхронизации измерений;

- предоставление ИВК субъекта РРЭ, регламентированного доступа к коммерческой информации;

- автоматический информационный обмен с ИВК субъекта РРЭ;

- фиксацию, диагностику и регистрацию нарушений регламентных действий эксплуатационного персонала.

  - Решения по структуре и функционированию уровня ИИК

В состав структуры уровня ИИК входят:

- счётчики электрической энергии;

- измерительные ТТ и ТН;

- вторичные измерительные цепи от измерительных ТТ и ТН до счётчика электрической энергии.

Уровень ИИК обеспечивает:

- автоматическое проведение измерений активной и реактивной электрической энергии в точках учёта;

- безопасность хранения учётных параметров электрической энергии в архивах в соответствии с ГОСТ Р 52069.0-2013 и ГОСТ Р 51275-2006;

- передачу по запросу информации, полученной в результате измерений, на второй уровень системы (ИВКЭ);

- предоставление доступа к измеренным значениям параметров и «журналам событий» со стороны ИВКЭ;

- автоматическую коррекцию времени по инициативе СОЕВ;

- автоматическую регистрацию в «журнале событий» событий, сопровождающих процессы измерения;

- конфигурирование и параметрирование счётчиков электрической энергии;

- диагностику работы счётчиков электрической энергии.

    - Решения по выбору измерительных трансформаторов тока и напряжения

Типы применяемых в МПС трансформаторов тока и трансформаторов напряжения зарегистрированы в Государственном реестре СИ РФ, а также ТТ и ТН имеют действующие свидетельства о поверках.

Для выполнения измерений с нормированной точностью используются ТТ и ТН, удовлетворяющие следующим требованиям:

- ТТ соответствуют требованиям ГОСТ 7746-2015;

- класс точности вторичной измерительной обмотки ТТ соответствует требованиям ТЗ;

- класс точности вторичной измерительной обмотки ТН соответствует требованиям ТЗ;

- измерительные ТН имеют отдельную вторичную измерительную обмотку;

- межповерочный интервал ТТ и ТН составляет не менее восьми лет;

- измерительные ТТ удовлетворяют требованиям по классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению;

- измерительные ТН удовлетворяют требованиям по классу напряжения, климатическому исполнению;

- нагрузка вторичных обмоток измерительных ТТ и ТН, к которым присоединяется счётчик электрической энергии, не превышает номинальных значений;

- измерительные ТТ установлены в трёх фазах, для подключения трёхфазного трёхэлементного счётчика электрической энергии;

- выводы измерительных ТТ и ТН, используемые в измерительных цепях ИИК, защищены от НСД.

    - Решения по выбору счетчиков электрической энергии

В соответствии с требованиями ТЗ предусмотрено использование счётчиков электрической энергии серии «СЭТ-4ТМ.03М» типов СЭТ-4ТМ.03М.01 и СЭТ-4ТМ.03М.09 классов точности 0,5S/1.

Счётчики электрической энергии предназначены для многотарифного учёта активной и реактивной энергии (в том числе и с учётом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования (в том числе и с учётом потерь), фиксации максимумов мощности, измерения параметров трёхфазной сети и параметров качества электрической энергии в точках учёта, хранения измеренных данных во внутренней памяти, а также передачи их по цифровым каналам RS-485 на уровень ИВКЭ.

Счётчик электрической энергии имеет интерфейсы связи и предназначен для работы, как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ) и в составе автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ).

Счётчик электрической энергии может применяться как средство коммерческого или технического учёта электрической энергии на предприятиях промышленности и в энергосистемах, осуществлять учёт потоков мощности в энергосистемах и межсистемных перетоков.

Типы применяемых в МПС счётчиков электрической энергии серии «СЭТ-4ТМ.03М» зарегистрированы в Государственном реестре СИ РФ, также счётчики электрической энергии имеют действующие свидетельства о поверках.

Технические параметры и метрологические характеристики счётчика электрической энергии серии «СЭТ-4ТМ.03М» соответствует требованиям ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 и ГОСТ 31818.11-2012.

Варианты исполнения счётчиков электрической энергии серии «СЭТ-4ТМ.03М» представлены в таблице 18.6.2.1.

Таблица 18.6.2.1 – Варианты исполнения счётчиков

| Наименование и условное обозначение варианта исполнения счетчика | Номинальный (максимальный) ток, А | Номинальное напряжения, В | Класс точности при измерении активной/ реактивной энергии | Количество интерфейсов RS-485 | Наличие резервного блока питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЭТ-4ТМ.03М.01 | 5(10) | 3х(57,7-15)/ (100-200) | 0,5S/1 | 2 | Есть |
| СЭТ-4ТМ.03М.09 | 5(10) | 3х(120-230)/ (208-400) | 0,5S/1 | 2 | Есть |

Примечание – оптический интерфейс присутствует во всех вариантах исполнения счётчика.

    - Решения по организации вторичных измерительных цепей

В данном проекте реализуются следующие требования к вторичным измерительным цепям:

- потери напряжения в цепи «ТН – счётчик электрической энергии» не превышают 0,25 % номинального вторичного напряжения ТН;

- измерительные цепи коммерческого/технического учёта подключены к отдельным обмоткам измерительных ТТ и ТН соответствующих классов точности, отдельно от цепей РЗиА и автоматики;

- счётчики электрической энергии подключены к ТТ и ТН отдельными кабелями. Подключение вторичных цепей выполнено через испытательные клеммные коробки (ИКК), расположенные непосредственно под счётчиками электрической энергии;

- в измерительных цепях предусмотрена возможность замены счётчика электрической энергии и подключения образцового счётчика электрической энергии без отключения присоединения с использованием ИКК;

- типы и сечения применяемых кабелей и проводов выбраны согласно требованиям ПУЭ п. 3.4.4, п. 1.5.19;

- вторичные измерительные цепи защищены от несанкционированного доступа: пломбирование и маркирование всех переходных контактов, промежуточных клеммников, испытательной клеммной коробки в измерительных цепях.

Счётчики электрической энергии варианта исполнения СЭТ-4ТМ.03М.01, производящие измерения в точках учёта ОРУ 35 кВ и ЗРУ 10 кВ , включены по схеме подключения «трёхпроводная сеть с тремя трансформаторами напряжения с заземлённой фазой «В» (3I×3U).

Счётчики электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.03М.09, производящие измерения на присоединениях ЩСН 0,4 кВ, включены по схеме прямого подключения в четырёхпроводную сеть 0,4 кВ без ТН.

  - Решения по структуре и функционированию ИВКЭ с функциями ИВК

В состав структуры уровня ИВКЭ входят: УСПД, технические средства приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура).

Уровень ИВКЭ обеспечивает:

- автоматический сбор результатов измерений и данных о состоянии СИ с уровня ИИК;

- интерфейс доступа к учётным и текущим параметрам потребления электрической энергии в точке учёта ИИК;

- ведение «журнала событий»;

- безопасность хранения учётных параметров электрической энергии и данных о состоянии СИ в архивах в соответствии с ГОСТ Р 52069.0-2013 и ГОСТ Р 51275-2006, и их передачу на уровень ИВК;

- возможность передачи информации в ИВК ДЦ АО «[ОБЪЕКТ]»;

- предоставление доступа со стороны ИВК ДЦ АО «[ОБЪЕКТ]» к результатам измерений и к данным о состоянии СИ;

- предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к данным;

- диагностику работы технических средств;

- аппаратную и программную защиту от несанкционированного изменения параметров и любого изменения данных.

    - Данные о расходе электрической энергии, поступающие в ИВК ДЦ АО «[ОБЪЕКТ]», собираются как непосредственно со счётчиков э/э, так и с уровня ИВКЭ (УСПД) по запросу.

    - Решение по выбору устройства сбора и передачи данных

Учитывая требования ТЗ, характер объекта автоматизации, а также требования к структуре и функциям АИИС КУЭ/ТУЭ МПС для сбора и передачи данных коммерческого и технического учёта электроэнергии и мощности в качестве УСПД используется интеллектуальный контроллер SM160-02, производства АО ГК «Системы и Технологии», г. Владимир.

УСПД в комплексе с ПО метрологически аттестован для применения в коммерческих расчётах, и включены в Государственный реестр средств измерений РФ, а также имеет действующее свидетельство о поверке.

    - Решения по выбору коммуникационного оборудования

В соответствии с ТЗ на разработку системы АИИС КУЭ/ТУЭ МПС проектом предусмотрено установка коммуникационного оборудования сертифицированного Министерством Связи РФ в соответствии с Федеральным законом «О связи» (№ 126-ФЗ от 07.07.2003 г.).

В состав ИВКЭ входят связующие элементы, представляющие собой каналообразующую аппаратуру:

встроенный в контроллер SM160-02 модуль GSM/GPRS/3G (для реализации резервного канала связи между уровнями ИВКЭ и ИВК ДЦ АО «[ОБЪЕКТ]» через сеть сотовой связи).

Коммуникационное оборудование уровня ИВКЭ обеспечивает:

- возможность настраивания параметров модуля GSM/GPRS/3G на конкретные условия эксплуатации;

- сопряжение каналообразующей аппаратуры: модуль GSM/GPRS/3G с уровнем ИВК;

- информационное взаимодействие АИИС КУЭ/ТУЭ МПС с ИВК ДЦ АО «[ОБЪЕКТ]»;

- контроль функционирования каналов связи.

Коммуникационное оборудование совместно с УСПД и ИБП устанавливается в шкафу «ШТМиС».

    - Решения по организации синхронизации времени

Система обеспечения единого времени СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени уровней ИВКЭ и ИИК с точностью не хуже ± 5,0 с в сутки, в соответствии с п. 2.12 Приложения 11.1.

Синхронизация времени счётчиков электрической энергии производится от эталона точного астрономического времени, в качестве которого выступает ГЛОНАС/GPS.

УССВ АИИС КУЭ/ТУЭ МПС реализовано на базе интеллектуального контроллера SM160-02 и антенны ГЛОНАС/GPS.

Антенна ГЛОНАС/GPS устанавливается на наружной стене здания МПС и обеспечивают уверенный приём сигналов от спутников ГЛОНАС/GPS.

От УСПД «SM160-02» корректируются его внутренние часы, а от них внутренние часы счётчиков энергии серии СЭТ-4ТМ.03М уровня ИИК.

Счётчики электрической энергии подключены по цифровым интерфейсам RS-485 к УСПД. Синхронизация времени счётчиков электрической энергии производится один раз в 30 минут при обнаружении рассогласования времени более чем ± 2 с (устанавливается при параметрировании).

При отсутствии связи между уровнями ИИК и ИВКЭ, системное время в счётчиках электрической энергии должно корректироваться специалистами, осуществляющими сервисное обслуживание АИИС КУЭ/ТУЭ МПС, с помощью мобильного АРМ и устройства сопряжения оптического УСО-2 (USB).

  - Электропитание оборудования системы

Основное электропитание системы АИИС КУЭ/ТУЭ МПС осуществляется переменным током напряжением 220 В от I-ой и II-ой секций шин щита питания собственных нужд подстанции (ЩСН-0,4 кВ) по двум кабельным линиям через АВР.

Для резервирования электропитания системы АИИС КУЭ/ТУЭ МПС предусмотрен источник бесперебойного питания (ИБП).

В соответствии с требованиями ТЗ предусматривается резервное питание счётчиков электроэнергии серий СЭТ-4ТМ.03М от ИБП.

# СЕТИ И СВЯЗИ

- Оборудование сетей связи не поставляется. Предусмотрено резервное место для установки шкафа с оборудованием связи (42Uх600x600 мм), питающегося от двух источников 220 В: ЩСН и ЩПТ. Предусмотрено технологическое отверстие, обеспечивающее возможность ввода/вывода кабеля связи к месту крепления мачты связи.

# ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Общие требования к системам:

    - Оборудование пожарной и охранной сигнализаций размещается в раздельных щитах, питание осуществляется от разных автоматов ЩСН.

    - Не допускается совместная прокладка кабельных линий пожарной и охранной сигнализаций с другими кабелями и проводами в одном кабельном канале.

    - При параллельной открытой прокладке расстояние от кабелей сигнализации до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 500 мм. Допускается уменьшение расстояния до 250 мм при одиночном силовом или осветительном кабеле.

  - Пожарная сигнализация

- Для питания пожарной сигнализации применяется ППУ.

    - Расположение извещателей обеспечивает контроль ЗРУ 10 кВ с противоположных направлений.

    - Автоматические дымовые и ручные пожарные извещатели подключаются к разным шлейфам сигнализации.

    - Ручные пожарные извещатели размещаются у входов с внешней стороны блок-модуля. Место размещения ручного извещателя обозначаются специальным знаком пожарной безопасности.

    - Свето-звуковые оповещатели устанавливаются внутри и снаружи блок-модуля над входом. Устанавливаются знаки определения местонахождения оповещателей.

    - Система оповещения о пожаре реализуется как система I типа.

    - Формирование сигнала «Пожар» и команды на запуск системы оповещения осуществляется при срабатывании двух и более автоматических пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».

    - Степень защиты пожарных извещателей и оповещателей, устанавливаемых внутри блок-модуля, принимается не менее IP 40. Степень защиты пожарных извещателей и оповещателей, устанавливаемых снаружи блок-модуля, принимается не менее IP 54.

    - Для защиты приборов от высоковольтных импульсных помех, а также для защиты от продолжительных перенапряжений свыше 250 В предусматривается блок защитный сетевой.

    - Система комплектуется АКБ, обеспечивающей работу системы пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 1 час работы системы в тревожном режиме.

    - Прибор приемно-контрольный пожарный, блок контрольно-пусковой, источник вторичного электропитания в комплекте с АКБ, блок защитный сетевой, блок защиты линии размещаются в металлическом шкафу навесного исполнения.

    - Для подключения внешних кабелей и подключения кабелей в шкафу используются клеммные колодки.

    - Предусматривается объединение цепей «0 В» всех приборов для уравнивания потенциалов.

  - Охранная сигнализация

- Входная дверь в ЗРУ 10 кВ блокируется охранными магнито-контактными извещателями.

- Для снятия и постановки охранной сигнализации на учет около входной двери устанавливается считыватель магнитных карт.

- Объем ЗРУ 10 кВ защается извещателями охранными объемными комбинированного типа (ИК+СВЧ).

- Внутри и снаружи блок-модуля ЗРУ 10 кВ над входом устанавливается свето-звуковой оповещатель.

- В щите охранной сигнализации предусмотрен извещатель на открытие.

- Магнито-контактные датчики и датчики объема оптико-электронные подключаются к разным шлейфам сигнализации.

- Электропитание приборов производится от резервированного источника вторичного питания. Источник питания комплектуется АКБ, обеспечивающей работу системы пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 часов плюс 3 часа работы системы в тревожном режиме.

- Для подключения внешней кабельной линии комплексной системы охранной сигнализации и изолирования приборов системы предусматривается блок защитный сетевой.

- Предусматривается объединение цепей «0 В» всех приборов для уравнивания потенциалов.

- Приборы, устанавливаемые в шкафу охранной сигнализации, должны быть объединяются в одну информационную линию связи. Для подключения внешних кабелей в шкафу используются клеммные колодки.

- Прибор приемно-контрольный пожарный, блок контрольно-пусковой, источник вторичного электропитания в комплекте с АКБ, блок защитный сетевой, блок защиты линии размещаются в металлическом шкафу навесного исполнения..

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все токоведущие части МПС изолированы или размещены в оболочке, а также находятся в недоступных для персонала местах в соответствии с действующими нормами.

Все элементы и составные части МПС в отношении безопасности соответствуют «Правилам эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и другим действующим нормативным документам.

Температура нагрева поверхности внешних оболочек шкафов МПС, установленных внутри кожухов не превышает 70 С.

Температура внутри шкафов РЗА не превышает в летнее время 45 С, внутри модуля при нахождении в нём персонала не выше 25 С для этого предусмотрена установка промышленного кондиционера достаточной мощности для поддержания микроклимата внутри блок-модуля. В модуле поддерживается необходимый температурный режим от 10 до 25 С.

Все элементы ММПС по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. Исключение составляют высоковольтные выводы для соединений силовых цепей.

Элементы МПС являются пожаробезопасными в соответствии с ГОСТ-12.1.004.

Пожаробезопасность обеспечивается:

• Максимальным использованием негорючих и трудногорючих материалов.;

• Контрольные кабели и провода, проложенные внутри отсеков КРУ в зоне возможного воздействия электрической дуги защищены перегородками или проложены в трубах.;

• В релейных отсеках ячеек 10 кВ все отверстия закрыты заглушками, а прокладка проводов производится через сальники для предотвращения проникновению дыма, копоти и сажи из отсеков выключателя, кабельных и сборных шин.;

• Проектированием и устройством при вводе в эксплуатацию маслоприёмников, маслоотводов и маслосборников в соответствии с П.4.2.103.ПУЭ.;

• Выбором соответствующих расстояний между токоведущими частями.

Безопасность МПС обеспечивается:

• Использованием диагностических и регистрирующих средств, обеспечивающих надёжность и безаварийность работы оборудования.;

• Выбором и применением электрооборудования в соответствии с ПУЭ и удовлетворяющего требованиям ГОСТ 12.1.018-79.;

• Применением устройств РЗА и средств СДТУ.;

• Наличием на действующем электрооборудовании предупредительных надписей, знаков безопасности и стационарных заземляющих устройств в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-72.

# ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Оборудование МПС выполняется согласно требованиям ТУ предприятия изготовителя.

На оборудование импортного производства предоставляются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация на оборудование переводится в соответствии с правилами сертификации. Система сертификации ГОСТ Р.

Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 год.

Оборудование МПС соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

• ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

• ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка МПС осуществляться автомобильным транспортом, обеспечив:

• Условия перевозки «средние» по ГОСТ 23216;

• Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать климатическому исполнению изделия по ГОСТ 15150 и руководству по эксплуатации МПС;

• При длительном хранении на улице должна быть обеспечена консервация металлических частей подверженных коррозии по ГОСТ 9.014.

• Упаковку кабельных изделий в соответствии с ГОСТ 18690 и руководством по эксплуатации МПС.

Документация и конструкция автотрейлеров соответствовать требованиям ГИБДД.

Габаритные размеры в составе автопоезда в транспортном состоянии не должны превышать по высоте 4,0 метра и ширине 3,2 метра.

Скоростные ограничения при транспортировке по автострадам не более 60 км/ч.

Возможность транспортировки по дорогам общего пользования без специального сопровождения ГИБДД вне городской черты.

При переводе в транспортное положение МПС, блоки ОРУ включая разъединители, устанавливаются на полуприцепы, путём разборки блоков (снятия разъединителей, металлоконструкции блоков).

Время приведения из транспортного положения в рабочее 1 день.

# ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

На МПС выпускается рабочая конструкторская и эксплуатационная документация на русском языке. При использовании импортного оборудования и комплектующих перевод документации на русский язык заверяется.

Рабочая конструкторская документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в МПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электронном носителе:

• Схемы электрические принципиальные (ЭС, Э3, Э5);

• Таблицы электрических соединений (ТБЕ);

• Габаритные и монтажные чертежи оборудования с размерами;

Эксплуатационная документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в МПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электроном носителе:

• Руководство по эксплуатации;

• Ведомости комплектов ЗИП;

• Документация на покупные изделия: руководства по эксплуатации, паспорта, протоколы заводских или наладочных испытаний, сертификаты соответствия продукции требованиям РФ, гарантийные обязательства продавцов.

Для проверки соответствия МПС требованиям ТТ ЗАКАЗЧИКА, стандартам и конструкторской документации проводят первичную приёмку и приёмо-сдаточные испытания в присутствии заказчика. Испытания проводятся на площадке предприятия-изготовителя.

По прибытии МПС на площадку заказчика произвести осмотр в присутствии шеф-инженера завода-изготовителя.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ

  - Гарантийные обязательства

Гарантия распространяеться на МПС, в том числе на материалы и оборудование (автотрейлер, силовой трансформатор, КРУЭ-110, КРУ10кВ). Гарантийный срок не менее 5-ти лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента отгрузки оборудования со склада завода-изготовителя.

  - Срок службы

Для питания пожарной сигнализации

Срок службы, не менее

- силовых трансформаторов – 30 лет;

- остального первичного оборудования, блок-модуля, и всех конструктивных элементов – 25 лет;

- оборудования РЗА – 20 лет;

- АБ – 15 лет.

  - Требования к надежности

Критерием отказа является отказ основного энергетического оборудования, неустранимый за счет комплектов ЗИП, или приборов контроля и управления, определяемый по соответствующей нормативной документации на эти изделия.

Поставщик несёт ответственность за устойчивость конструкции МПС к транспортному перемещению в течение гарантийного срока при условии соблюдения требований транспортирования. Для обеспечения оценки условий транспортирования в части вибрации должно быть устройство фиксации удара со следующими характеристиками:

- измерение по 3 осям;

- диапазон ускорения не менее +50g, с разрешением не менее 0,1g;

- глубина записи не менее 60 суток;

- энергонезависимая память;

- сменная батарея;

- интерфейс передачи данных на ПК USB.

При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением, Поставщик/завод-изготовитель устраняет обнаруженные дефекты или заменяет оборудование / элемент конструкции или полностью изделие.

Все оборудование вновь изготовленное и ремонтопригодно. Применяемое оборудование соответствует условиям эксплуатации.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОСТАВЩИКА

Состав услуг Поставщика:

- шеф-монтажные работы при первичном вводе в эксплуатацию;

- пуско-наладочные работы при первичном вводе в эксплуатацию.

Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена оборудования с даты окончания гарантийного срока в течение 20 лет.

- ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Правила устройства электроустановок (изд. 7-е), М., Издательство НЦЭНАС, 2003 г.

Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения. СТО 56947007-29.120.40.093-2011.

Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 52725-2007.

Электрооборудование переменного  тока на напряжения от 1 до 750 кВ требования к электрической прочности изоляции. ГОСТ 1516.3-96.

Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 16357-83.

Методические указания «Основы выбора нелинейных ограничителей», С.А. Тимофеевым, 2003 г.

Трансформаторы силовые. Общие технические условия. ГОСТ Р 52719—2007.

ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно.

РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009 ОАО «ФСК ЕЭС».

Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ.  ОАО "Институт "[ОБЪЕКТ]", ОАО ВНИИЭ, НТК "ЭЛ-ПРОЕКТ".

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. ГОСТ 9920-89.

Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

Примечание.

Все кабельные связи, внутри и снаружи модулей смонтированы в соответствии с полной заводской готовностью, пробиркованны и проверены на заводе.

При проведении СМР и ПНР на МПС представители завода-изготовителя осуществляют шеф монтажные и шеф наладочные работы в соответствии с договорённостью с заказчиком.