СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	2

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ	2

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	3

4.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ	3

4.1	Основные параметры и характеристики МПС	3

4.2	Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ	3

4.3	Основные технические характеристики силового трансформатора	4

5.	РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ	4

5.1	Срабатывание устройств РЗА на отключение	4

5.2	Срабатывание устройств РЗА на сигнал	4

5.3	Срабатывание датчиков пожарной сигнализации	4

5.4	Выход из строя одного из щитов СОПТ	5

5.5	Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН	5

6.	ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	5

6.1	Основные технические характеристики оборудования модуля ВН	6

6.2	Основные технические характеристики оборудования модуля СН	6

7.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	7

8.	СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА	7

9.	СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	8

10.	КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	9

11.	ИЗОЛЯЦИЯ	10

12.	ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ	10

13.	МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	10

13.1	Заземление и уравнивание потенциалов модуля ВН	10

13.2	Заземление и уравнивание потенциалов модуля НН	10

13.3	Организация контура заземления	10

14.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	11

14.1	Защита силового трансформатора	11

14.2	Защита элементов 6 кВ	12

15.	ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	14

16.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	14

17.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	15

18.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15

19.	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	16

20.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16

ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	17

- ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

МПСП – мобильная трансформаторная подстанция на полуприцепе;

МПС – мобильная подстанция;

КРУЭ – комплектное распределительное устройство элегазовое;

ЗОН – заземлитель однополюсный наружный нейтрали трансформатора;

КРУ – комплектное распределительное устройство;

РУ – распределительное устройство;

ПС – подстанция;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

ККМ – концевая кабельная муфта;

ЩСН – щит собственных нужд;

модуль СН – модуль среднего напряжения 6 кВ;

модуль ВН – модуль высокого напряжения 110 кВ;

СОПТ – система оперативного постоянного тока;

ЩПТ – щит постоянного тока;

ЩСН – щит собственных нужд;

АБ – аккумуляторная батарея;

ПУ – панель управления;

ТУ – телеуправление;

ТС – телесигнализация;

РАС – регистратор аварийных событий;

ШТМиС – шкаф систем телемеханики и связи;

ШЗТ – шкаф защиты трансформатора;

ШУС и ПОБ – шкаф управления, сигнализации и питания цепей оперативной блокировки;

АРНТ – автоматическое регулирование напряжения трансформатора;

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой;

ВНР – восстановление нормального режима;

АВР – автоматический ввод резерва;

АПВ – автоматическое повторное включение;

ДЗ –дифференциальная защита;

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии;

ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный;

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей документации разработаны общие инженерно-технические решения по изготовлению объекта: «мобильная трансформаторная подстанция 110/6 кВ мощностью 16 МВА наружного исполнения на полуприцепах МПСП110/6-16000-З-6-М».

# Документация разрабатывается с соблюдением действующих норм и правил, а также технических регламентов и стандартов предприятий АО «[ОБЪЕКТ]» и ОАО «ФСК ЕЭС».

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Мобильная подстанция (МПС) предназначена для организации временного электроснабжения объектов ЗАКАЗЧИКА.

Мобильная подстанция выполнена в виде двух самостоятельных модулей с возможностью перевозки автомобильным транспортом на полуприцепах.

МПС предназначена для работы в одиночном режиме работы трансформаторной подстанции для обеспечения потребителей временным или основным электропитанием третьей категории надёжности.

Оборудование, установленное на МПС открыто, имеет климатическое исполнение УХЛ1 (ГОСТ 15150-69), и рассчитано на работу при температуре окружающего воздуха от минус 60 °C до +40 °С, с предельным рабочим режимом температуры от минус 70 °С до +45 °C. Оборудование и оболочки рассчитаны на относительную влажность воздуха 75% при температуре +15 °С (среднегодовое значение), и 98% при температуре +25 °С (верхнее значение - наблюдается конденсация влаги).

# ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

По высокой стороне 110 кВ однолинейная схема МПС выполняется аналогично схеме №110-3Н СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Блок (линия-трансформатор) с выключателем» [3]. Применение схемы подключения оборудования на МПС обосновывается необходимостью её использования в качестве тупиковой трансформаторной подстанции, с питанием потребителей по III категории надёжности.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики МПС

Модульная трансформаторная подстанция (МПС) 110/6-16000-УХЛ1 выполнена в виде двух модулей контейнерного типа: блок-модуль ВН 110 кВ, блок-модуля СН 6 кВ, установленных на двухосном и пятиосном полуприцепах.

На первой платформе устанавливается контейнер c КРУЭ, трансформатором и ЗГНТ. Подключение питающей кабельной линии осуществляется к КРУЭ посредством штекерного быстроразъёмного соединения. От КРУЭ при помощи кабельной перемычки подключается силовой трансформатор.

Подключение нейтрали силового трансформатора осуществляется к ЗОН, установленного  на первом полуприцепе.

Подключение модуля СН 6 кВ, расположенного в контейнере на втором полуприцепе, осуществляется кабельными перемычками напрямую к ячейке ввода КРУ 6 кВ.

  - Основные технические характеристики КРУЭ 110 кВ

Комплектное распределительное устройство в элегазовом исполнении имеет следующие основные технические характеристики:

Марка комплектного элегазового распредустройства - ZF28A-145

Номинальное напряжение - 145 кВ;

Номинальный ток – 1000 А;

Ток термической стойкости 31,5 кА;

Ток электродинамической стойкости выключателя 100 кА;

Ток отключения силового выключателя 40 кА;

Верхний предел температуры эксплуатации +45 °С

Нижний предел температуры эксплуатации в контейнере +5 °С

  - Основные технические характеристики силового трансформатора

Трансформатор силовой ТДН-16000/110-УХЛ1 имеет следующие характеристики:

номинальное напряжение обмотки ВН 115,0 кB;

номинальное напряжение обмотки СН 6,6 кВ;

группа соединения обмоток Yn/Δ-11;

устройство, установленное в нейтрали трансформатора, с пределами регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) 16 % (+9/-9), кB;

Силовой трансформатор соответствует требованиям ГОСТ Р 52719—2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия» [10] и ГОСТ 12965-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ» [11].

# РАБОЧИЙ И АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Мобильная трансформаторная подстанция может осуществлять работу в одиночном режиме – в качестве тупиковой ПС.

Количество отходящих от РУ-6 кВ линий равно шести. Работа в одиночном режиме позволяет осуществлять электроснабжение потребителей по III категории надёжности электроснабжения.

  - Срабатывание устройств РЗА на отключение

При срабатывании устройств РЗА происходит селективное отключение (локализация) поврежденного элемента МПС. Срабатывание устройств РЗА фиксируется встроенными в них регистраторами аварийных событий, происходит срабатывание сигнализации на ПС и передача сигнала по каналам телемеханики об аварийном отключении, и причине его вызвавшей. По поступившему сигналу происходит отправка на МПС выездной бригады для ликвидации причин и последствий аварии.

В случае, если срабатывание устройств РЗА привело к отключению источников питания ПС (линии, трансформатора), и отсутствуют внешние источники питания СН, ПС переходит в режим работы от АБ. В этом режиме все устройства ПС отключаются после разряда АБ. Минимальная длительность такого режима работы - 2 часа (выбранное расчетное время питание от АБ – 2 часа). При исчезновении питания на щите ЩСН, происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о данном событии.

  - Срабатывание устройств РЗА на сигнал

Срабатывание устройств РЗА на сигнал свидетельствует, как правило, о наступлении предаварийного режима работы. При срабатывании устройств РЗА на сигнал происходит срабатывание сигнализации на ПС и  передача ТС по каналам телемеханики о срабатывании предупредительной сигнализации и о причине срабатывания. По поступившему сигналу в зависимости от его причины происходит принятие решения о выдаче сигнала ТУ для недопущения аварии либо отправке на МПС выездной бригады для устранения неисправности.

  - Срабатывание датчиков пожарной сигнализации

Для недопущения распространения огня в МПС при срабатывании датчиков пожарной сигнализации выполняется передача сигнала по каналам телесигнализации о наступлении пожара. По поступившему сигналу происходит отправка на МПС пожарной бригады для ликвидации пожара.

  - Выход из строя одного из щитов СОПТ

В случае выхода из строя одного из зарядно-выпрямительных устройств щита СОПТ, восстановление напряжении на аварийной секции производится вручную оперативным персоналом.

  - Перегрев трансформатора собственных нужд ТСН

В случае перегрева трансформатора собственных нужд, происходит срабатывание выключателя нагрузки в ячейке КРУ 6 кВ и ТСН отключатся. При пропадании питания на щите ЩСН-НН со стороны ТСН КРУ 6 кВ, в щите ЩСН-НН срабатывает АВР – включается секционный выключатель, и напряжение на секции шин восстанавливается.

# ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Модуль ВН располагается на первом полуприцепе и состоит из:

комплектного элегазового распределительного устройства 110 кВ 1000 А производства «Sieyuan» ZF28A-145;

трансформатора силового 110/6 кВ 16 МВА типа ТДН-16000/110-УХЛ1, с установленным РПН;

заземлителя нейтрали трансформатора ЗГНТ-110 кВ производства ОАО «Энергомеханический завод» (заземлитель нейтрали 110 кВ, ОПН 110/56/10/750, кабельная муфта 52 кВ);

шкафа управления системой охлаждения силового трансформатора «ШУ-ДЦ»;

шкафа управления КРУЭ «ШУ-КРУЭ»;

шкафа управления РПН трансформатора «ШУ-РПН»;

шкафа межмодульных соединений «ШК-110»;

шкафа телемеханики и учёта;

щит питания собственных нужд модуля ВН «ЩСН-ВН»;

щит автоматической охранно-пожарной сигнализации «ОПС-ВН (РИП 12)»;

щит управления вентиляцией «ЩУВ-2»;

Модуль СН располагается на втором полуприцепе и конструктивно разделяется на две секции: ОПУ и РУ 6 кВ, отделённые друг от друга металлической перегородкой:

В состав секции РУ 6 кВ входят:

ячейка вводная с вакуумным выключателем 6(10)кВ VF-12, 2000 А – 1шт.;

ячейки отходящей линии с вакуумным выключателем 6(10) кВ VF-12, 630 А – 6 шт.;

ячейка с силовым трансформатором собственных нужд (ТСН) 40 кВА – 1 шт.;

ячейка с трансформатором напряжения 6 кВ – 1 шт.;

В состав секции ОПУ входят:

шкаф защиты трансформатора «ШЗТ»;

шкаф центральной сигнализации и регулирования напряжения трансформатора «ШЦС и АРНТ»;

шкаф автоматической частотной нагрузки и питания оперативных блокировок «ШАЧР и ПОБ»;

щит оперативного постоянного тока с зарядными устройствами «ЩПТ-1(2)»;

шкаф с аккумуляторными батареями «ШАКБ»;

шкаф системы телеуправления, телесигнализации и связи «ШТМ и С»;

шкаф автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта  «АИИСКУЭ»;

шкаф межмодульных соединений «ШК-10»;

щит питания собственных нужд модуля «ЩСН-НН»;

щит автоматической охранно-пожарной сигнализации «ОПС-НН (РИП-12)»;

щит управления вентиляцией «ЩУВ-1»;

Устанавливаемое КРУЭ 110 кВ, производства "Sieyuan" ZF28A-145 аттестовано в НТЦ ФСК и допущено к применению на объектах ОАО «Россети», срок аттестации - до 31.12.2024 года.

  - Основные технические характеристики оборудования модуля ВН

Оборудование модуля ВН: КРУЭ ZF28A-145, трансформатор. ТДН-16000/110-УХЛ1, заземлитель нейтрали ЗГНТ-110 кВ имеет следующие основные технические характеристики:

Основные параметры КРУЭ ZF28A-145:

номинальное напряжение 145 кВ;

номинальный ток сборных шин 1000 А;

ток термической стойкости 31,5 кА;

ток электродинамической стойкости 100 кА.

Основные параметры заземлителя нейтрали ЗОН-110 кВ:

номинальное напряжение 110 кВ;

номинальный ток сборных шин 400 А;

ток термической стойкости 25 кА (1 сек.);

ток электродинамической стойкости 63 кА.

В состав КРУЭ входят:

выключатель элегазовый силовой c моторно-пружинным приводом Iном.=1000 А;

заземлитель быстродействующий с моторно-пружинным приводом Iном.=2000 А;

разъединитель/заземлитель трехпозиционный с моторным приводом Iном.=2000 А;

трансформатор напряжения антирезонансный 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1/√3 / 0,1 кВ;

трансформаторы тока с обмотками 150/5: 0.2S-5 ВА; 0.2-5 ВА;

трансформаторы тока с обмотками 150/5: 10Р20-20ВА;

гнездо для штекера КЛ «Shandong» 145kV, Iном.=1000 А;

ОПНЭ-108/84/10/1100;

  - Основные технические характеристики оборудования модуля СН

Основным силовым оборудованием модуля НН является КРУ 10 кВ серии «Волга», которое состоит из шести ячеек производства «Элтехника» (Россия) с номинальным током сборных шин 2000 А.

В состав оборудования ячеек КРУ 10 кВ входят:

Ячейка отходящей линии:

выкатной выключатель VF12-630-31,5 630 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-10, 600/5;

трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛКР-НТЗ-0,66-205 МЗ, 100/1;

ограничители перенапряжения 6 кВ (установлены в ячейки);

Ячейка трансформатора напряжения:

трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-НТЗ-6, 6.6/√3 | 0,1/√3 | 0,1/√3 | 0,1/3;

заземляющее устройство для шин КРУ;

Ячейка ввода:

выкатной выключатель VF12-2000-31,5 2000 А; ток отключения 31,5 кА;

трансформаторы тока 3хТЛО-10, 1600/5 А;

трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛКР-НТЗ-0,66-205 МЗ, 100/1;

ограничители перенапряжения  (установлены в ячейку);

Ячейка трансформатора собственных нужд:

силовой трансформатор ТС 6/0,4; 40кВА, Δ/Yн-11; ПБВ 2±2,5%;

выключатель нагрузки трёхпозиционный элегазовый (Iном = 630 А);

предохранитель ETI;

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Собственные нужды переменного тока модулей ВН и НН подключены к щиту собственных нужд ЩСН-НН, который установлен в помещении ОПУ. Схема щита ЩСН-НН выполнена по схеме с неявным резервом, т.е. две секции шин и секционный выключатель с функцией АВР между ними. В нормальном режиме секционный выключатель разомкнут.

Питание щита ЩСН-НН осуществляется:

первой секции шин – от трансформатора собственных нужд, устанавливаемого в ячейке КРУ 6 кВ;

питание второй секции шин осуществляется от внешнего источника электроснабжения. В качестве внешнего источника электроснабжения должно быть устройство, мощность которого должна быть не менее 40 кВА;

Для возможности подключения внешнего источника электроснабжения к щиту ЩСН, на заднюю стенку кросс-шкафа ШК-10 выводится силовой штекерный разъём (63А IP54). Питание второй секции шин осуществляется от данного разъёма, подключенного к вводу второй секции шин.

К собственным нуждам переменного тока относятся:

В модуле ВН:

рабочее и аварийное освещение;

обогрев и вентиляция помещения КРУЭ;

розеточная сеть для переносного оборудования;

шкаф управления КРУЭ;

наружное освещение вокруг модуля.

В модуле НН:

рабочее и аварийное освещение помещений;

обогрев, вентиляция и кондиционирование помещений ОПУ, РУ 6 кВ;

розеточная сеть для переносного оборудования;

наружное освещение вокруг модуля;

шкаф управления трансформатором – ШУ-ДЦ;

шкаф управления РПН;

щит оперативного тока с зарядными устройствами – ЩПТ;

щит автоматической охранно-пожарной сигнализации – ОПС-НН (РИП-12);

шкаф телемеханики и связи ШТМиС и шкаф АИИСКУЭ.

# СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Система ОПТ интегрирует в единое целое:

источники питания в виде одной аккумуляторной батареи и двух зарядновыпрямительных устройств ЗВУ, работающих в режиме постоянного подзаряда;

приёмно-распределительные щиты постоянного тока по числу АКБ;

потребители постоянного тока - устройства релейной защиты и автоматики, цепи управления высоковольтными аппаратами, устройства ПА, АСУ ТП, аварийное освещение.

На подстанции принята централизованная структура СОПТ - одна АБ (АКБ) для питания двух шкафов постоянного тока.

Организация питания постоянным оперативным током устройств РЗА и электромагнитов отключения выключателей обеспечивает:

при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточивании любой секции системы СОПТ - сохранение в работе устройств РЗА и отключение любого выключателя 110 и 6 кВ;

селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и отстройку от максимальной нагрузки.

Индивидуальные автоматические выключатели цепей управления, релейной защиты и автоматики установлены в отдельных шкафах питания оперативным током – ЩПТ-1 и ЩПТ-2. Аккумуляторная батарея принята стационарной свинцово-кислотной закрытого типа, с жидким электролитом, в комплекте с регенерирующими пробками.

АБ (АКБ) при работе в автономном режиме (при потере собственных нужд ПС) обеспечивает максимальные расчетные толчковые токи после гарантированного 2-часового разряда суммарным током нагрузки. Срок службы АКБ принят не менее 12 лет.

## СИСТЕМА РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

На МПС организовывается рабочее, аварийное и наружное освещение.

Рабочее и аварийное освещение выполняется в модуле НН для помещений: ОПУ, РУ-6 кВ; в модуле ВН – для помещения КРУЭ. Для этих целей предусматривается установка светодиодной ленты. Светодиодная лента 2835 120 Led, китайского производства имеет следующие технические характеристики:

тип светодиода - 2835;

световой поток – 1900 Лм на метр;

количество светодиодов - 120 светодиодов на метр;

угол свечения  - 120 градусов;

цвет свечения  - белый 6000K;

монтаж - крепятся внутри монтажного профиля к подвесному потолку помещения;

напряжение питания – 220 В;

световой проток – 1900 Лм;

размеры – ДхШхТ кратна 1 метру х 10,5 х 6;

срок службы - 50000 ч;

температура эксплуатации – от -30 до +50 °С;

коэффициент мощности – не менее 0,95;

степень защиты – IP68.

Выбранная светодиодная лента позволяет производить её подключение к системе постоянного и переменного оперативного тока. Кроме того, данная светодиодная лента характеризуются хорошим световым потоком, и небольшими габаритами для её установки.

Рабочее освещение выполняется данными светильниками от щита ЩСН. Аварийное освещение выполняется от системы СОПТ  - шкафа ШОТ.

Наружное освещение модуля НН выполняется по периметру контейнера светодиодными светильниками «Модуль Галочка».

Данные прожекторы имеют следующие технические характеристики:

Номинальная мощность - 32 Вт;

Номинальное  напряжение – 220 - 240 В;

Световой поток - 3700 Лм;

Угол рассеивания  120˚/60˚;

Габаритные размеры - ДхШхВ 270х100х160 мм;

Коэффициент мощности ≥ 0,9;

Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ1;

степень защиты – IP67.

Использование светодиодных светоизлучателей снимает проблему утилизации и хранения отработанных световых элементов.

# КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Подключение фаз 110 кВ силового трансформатора к КРУЭ 145 кВ осуществляется одножильным кабелем ПвП2г-110 кВ 1х500/240, с многопроволочной медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном. На концах кабельных перемычек со стороны КРУЭ устанавливаются штекерные муфты производства «Shandong», со стороны трансформатора - штекерные муфты «Connex».

Прокладка кабельных линий от силового трансформатора к КРУЭ производится на воздухе. В процессе эксплуатации на кабельные линии сверху устанавливается металлический кожух, защищающий его от механических воздействий. Кабель имеет изоляцию стойкую к воздействию светового излучения.

На каждую фазу приходится один питающий кабель. Фазные кабельные перемычки от трансформатора до КРУЭ имеют длину около 3,0 метров. Установка данных кабельных перемычек производится в процессе монтажа оборудования на площадку полуприцепа на производстве. Демонтаж кабельных перемычек возможен в случае демонтажа КРУЭ с площадки крепления в производственных условиях.

Подключение нейтрали силового трансформатора к ЗОН 110кВ осуществляется кабельной перемычкой выполненной одножильным кабелем ПвП2г-110 кВ 1х185/25, с многопроволочной медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном.

На стороне кабельной перемычки, подключаемой к трансформатору, устанавливаются штекерные муфты типа «Connex», на другой стороне перемычки, подключаемой к ЗОН – кабельные муфты.

Штекерные муфты рассчитаны на напряжение 126 кВ и ток 2500 А.

Прокладка кабеля осуществляется по металлическим конструкциям, установленным на полуприцепе (модуле ВН) на высоте свыше двух метров от уровня площадки объекта. В процессе эксплуатации кабель защищён от механического повреждения металлическими конструкциями, на которых он проложен. Кабель имеет изоляцию стойкую к воздействию светового излучения.

Монтаж кабельной перемычки от нулевого вывода трансформатора до контакта присоединения муфты ЗОН-110 осуществляется на производственной площадке.

Подключение силового трансформатора к КРУ 6 кВ осуществляется одножильными кабелями ПвПу2г-10 кВ 1х500/185 (2 шт./фазу), с многопроволочной медной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным экраном.

Прокладка кабельных линий на всём протяжении осуществляется открыто, после монтажа требуется дополнительная защита от механических повреждений. На одной стороне кабельной перемычки устанавливаются штекерные муфты производства «Shandong», на другой стороне кабелей - концевые кабельные муфты внутренней установки AIN 10-3-H производства «Euromold».

Сечения кабелей выбраны по максимальному расчётному току и проверены по термической стойкости.

# ИЗОЛЯЦИЯ

Оборудование проектируемой мобильной модульной подстанции рассчитано эксплуатацию со 2-ой степенью загрязнения атмосферы.

# ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Защита от грозовых перенапряжений со стороны питающей линии 110 кВ: кабельного ввода 110 кВ (длина до 100 м), оборудования КРУЭ, силового трансформатора, осуществляется ОПНп (ОПНп-108/84/10/1100), устанавливаемыми на открытом переходном пункте 110 кВ. Защита от внутренних перенапряжений осуществляется ОПНЭ (ОПНЭ-108/84/10/1100), встроенными в КРУЭ для каждой фазы между выключателем КРУЭ и трансформатором.

# МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Для защиты оборудования от поражения молнией со стороны воздушного ввода 110 кВ, на металлоконструкции модуля КРУЭ 110 кВ и модуля КРУ 6 кВ предусматриваются по одной молниеприёмной мачте высотой 15 метров каждая. Совокупная высота молниеприёмника с металлоконструкцией МПС и полуприцепов составит 19 метров.

  - Заземление и уравнивание потенциалов модуля ВН

Заземление трансформатора выполняется путём соединения корпуса трансформатора с внешней магистралью заземления модуля ВН полосой 5х40 мм. Число соединений должно быть не менее двух. Все соединения выполняют сваркой.

Присоединение нейтрали силового трансформатора к магистрали заземления модуля ВН осуществляется через элегазовое устройство заземления наружного исполнения (ЗГНТ), соединённое с магистралью заземления двумя стальными полосовыми проводниками сечением 5х40 мм.

Для заземления комплектного распредустройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) по контуру помещения прокладывается стальная полоса сечением 5х40 мм. Подключение КРУЭ к магистрали заземления осуществляется двумя медными проводниками в ПВХ-изоляции сечением 1х95 мм² каждый. Суммарное сечение медного проводника, присоединённого к магистрали заземления, равно 190 мм² (более 185 мм²), что соответствует току термической стойкости 40 кА в течении 0,46 сек. Количество точек для подключения КРУЭ к магистрали заземления должно быть не менее двух.

  - Заземление и уравнивание потенциалов модуля НН

В помещении ОПУ и РУ 6 кВ выполняется магистраль заземления и уравнивания потенциалов. В качестве заземляющего проводника используется стальная полоса сечением 5х60 мм, проложенная в пространстве съёмного пола помещений.

Рамные конструкции под рядами шкафов соединяют между собой в пространстве съёмного пола проводниками системы уравнивания потенциалов из полосы сечением 5х40, соединения выполняют с шагом не более 2 метров.

Соединения выполняют внахлёст. Соединения выполнены сваркой.

  - Организация контура заземления

Для подключения МПС к единому контуру заземления и выравнивания потенциалов используется полосовая сталь сечением 5х40 мм.

Заземляющее устройство (ЗУ) ПС 110/6 кВ объекта, на котором планируется разме-щение ММПС, должно представлять собой замкнутый металлический контур, с наложенной на него металлической сеткой. Металлическая сетка служит для выравнивания потенциала на открытой части подстанции. Для этих целей в землю укладывают горизонтальные заземлители с переменным размером ячеек. Глубина заложения горизонтальных заземлителей должна составлять 0,8 метра. Шаг ячеек металлической сетки ЗУ определяется программным путём на объекте.

Вертикальные заземлители заглубляют по контуру ЗУ, в местах заземления молниеотводов, в местах заземления нейтралей трансформаторов, в узлах сетки ЗУ. Количество и длина вертикальных заземлителей, а так же шаг сети выравнивания потенциалов, определяют расчётом и зависят от уровня напряжения ПС.

Вокруг площадки для установки модулей МПС выполняют контуры заземления: один контур выполняется вокруг модуля ВН, а другой – вокруг модуля СН. Контуры заземления во-круг модулей выполняют стальной оцинкованной полосой сечением 5х40 мм, на расстоянии 1 метр от объектов.

Подключение магистралей заземления модулей ВН и СН к данным контурам заземления осуществляется в специально отведённых для этого местах (узлах заземления), расположенных на модулях ВН и СН, и выполняется стальной оцинкованной полосой сечением 5х40 мм. Число соединений магистрали заземления каждого модуля с контуром заземления должно быть не менее двух.

Соединение контуров заземления модулей ВН и СН между собой осуществляется стальной оцинкованной полосой сечением 5х40 мм.

# РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

В ОТР рассматривается три варианта реализации системы релейной защиты:

Нецифровая архитектура – обмен всей информацией между интеллектуальными электронными устройствами (ИЭУ) осуществляется дискретными и аналоговыми электрическими сигналами, передаваемыми по контрольному кабелю. Протоколы GOOSE и Sampled Values не используются. Связь с АСУ ТП осуществляется c использованием последовательного интерфейса RS 485 по протоколу Modbus. МП терминалы РЗА имеют порты связи для включения в локальную сеть МПС с поддержкой интерфейса RS-485.

Архитектура I – архитектура цифровой подстанции (ЦПС), в которой обмен всей информацией между ИЭУ осуществляется дискретными и аналоговыми электрическими сигналами, передаваемыми по контрольному кабелю; информационный обмен между подстанционным уровнем (SCADA) и ИЭУ осуществляется по протоколу MMS согласно МЭК 61850-8.1. Протоколы GOOSE и Sampled Values не используются;

Архитектура II – архитектура ЦПС, в которой взаимодействие между ИЭУ выполняется при помощи объектно-ориентированных сообщений по протоколу GOOSE согласно стандарту МЭК 61850-8.1; информационный обмен между подстанционным уровнем (SCADA) и ИЭУ осуществляется по цифровому протоколу MMS согласно МЭК 61850-8.1; измерения тока и напряжения передаются в виде электрических аналоговых сигналов с использованием контрольных кабелей;

В данном ОТР не рассматривается архитектура III – это архитектура ЦПС, в которой взаимодействие между ИЭУ выполняется при помощи объектно-ориентированных сообщений по протоколу GOOSE согласно стандарту МЭК 61850-8.1; информация от измерительных устройств тока и напряжения передается в цифровом виде с использованием протокола передачи мгновенных значений по протоколу Sampled Values согласно стандарту МЭК 61850-9.2; информационный обмен между подстанционным уровнем (SCADA) и ИЭУ осуществляется по протоколу MMS согласно МЭК 61850-8.1.

Определяющим при выборе принципов и типов устройств РЗА является выполнение основных требований, предъявляемых к их функционированию (селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность), а также выполнение действующих нормативных и директивных документов.

Использование МП устройств даёт существенные преимущества, в числе которых:

реализация новых принципов и улучшенных характеристик;

удобство при наладке и эксплуатации;

обширная система самодиагностики;

возможность интегрировать устройства РЗА в АСУ ТП;

низкие значения потребляемой мощности по цепям переменного тока и напряжения;

возможность осуществления в одном устройстве, наряду с функциями РЗА, таких вспомогательных функций, как осциллографирование, регистрация аварийных событий.

На МПС предусматривается выполнение оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики следующих элементов:

силового трансформатора;

вводных выключателей 6 кВ;

отходящих линий 6 кВ;

шин ЗРУ 6 кВ.

Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы неповреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

обеспечения сохранения функций защиты данного элемента от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

выполнением ближнего резервирования;

установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

использованием УРОВ;

разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Разделение по цепям переменного тока предполагает работу комплектов РЗА, резервирующих друг друга, от разных вторичных обмоток трансформатора тока. Цепи переменного тока выполняются отдельными экранированными кабелями, проложенными по разным трассам.

Разделение по цепям переменного напряжения подразумевает подключение взаиморезервируемых комплектов к вторичным цепям ТН разными кабелями. Такое присоединение исключает потерю цепей напряжения обоих комплектов при повреждении одного кабеля.

Разделение по цепям оперативного постоянного тока достигается подключением к разным секциям ЩПТ следующих потребителей: основных и резервных защит; электромагнитов отключения силовых выключателей. Такие технические решения позволяют обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале автоматики управления выключателем или/и при исчезновении напряжения на одной из секций ЩПТ. Каждое устройство РЗА, электромагниты отключения выключателя питаются от отдельного автоматического выключателя, а резервирование питания обеспечивается схемой электрических соединений щита постоянного тока.

Разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения на оба электромагнита отключения. Наличие двух электромагнитов отключения снижает общее количество отказов выключателей, и, как следствие, количество отключений с выдержкой времени УРОВ и с отключением неповрежденных элементов. Прокладка контрольных кабелей до ЭМО1 и ЭМО2 привода выключателя 110 кВ осуществляется по разным трассам (кабельным лоткам).

В случае применения Архитектуры II построения ЦПС разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения через преобразователь дискретных сигналов (ПДС) на оба электромагнита отключения. Для резервирования цепей отключения для выключателя 110 кВ устанавливаются по два ПДС, действие комплектов защит осуществляется сигналами GOOSE через каждый ПДС на оба ЭМО. Также цепи газовой защиты для надежности оцифровываются в основном и резервном ПДС силового трансформатора

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА должны обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Устанавливаемые устройства РЗА подключаются к шкафу центральной сигнализации. При этом комплекты защит имеют индивидуальную передачу сигналов в систему центральной сигнализации.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА.

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными нераспространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

  - Принципы реализации цифровой подстанции (Архитектура II)

Основным документом, регламентирующим принцип построения цифровой подстанции, является стандарт МЭК 61850 «Сети и системы связи для автоматизации энергосистем», который определяет протоколы обмена данными между устройствами, а также предъявляет требования к информационной модели данных.

Основные принципы реализации цифровой ПС:

организация двух независимых коммуникационных шин - шина процесса и шина подстанции;

шина процесса предназначена для передачи мгновенных значений тока и напряжения по протоколу SV профиль МЭК61850-9.2LE, а также для передачи значений дискретных сигналов по протоколу МЭК61850-8.1 GOOSE. Подстанционная шина используется для организации мониторинга и управления оборудованием по протоколу МЭК61850-8.1 MMS

для оцифровки аналоговых (только для архитектуры III) и дискретных сигналов применяются преобразователи аналоговых сигналов (ПАС/AMU) и преобразователи дискретных сигналов (ПДС/DMU) соответственно;

для обеспечения бесперебойности соединений в коммуникационной сети применяется протокол резервирования PRP, RSTP и MRP (или аналог);

синхронизация времени вторичного оборудования осуществляется по протоколам PTPv2 и SNTP от серверов времени.

Преобразователи дискретных сигналов (ПДС/DMU) выполняют функцию преобразования унифицированных электрических дискретных сигналов в цифровую форму в соответствии с протоколом GOOSE и передачи их в шину подстанции, а также обратное преобразование сигналов, принятых посредством GOOSE, в положение контактов выходных реле.

Технические характеристики ПДС для цепей РЗА:

передача/прием дискретных данных по протоколу МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS;

достаточное количество дискретных входов и выходов (зависит от модели и производителя);

синхронизация времени по протоколу SNTP или посредствам сигнала 1PPS;

поддержка протокола PRP.

При выполнении архитектуры II построения ЦПС, установка ПДС (DMU) для реализации функций РЗА предусматривается в шкафу в непосредственной близости от устанавливаемого КРУЭ 110 кВ. Кроме того, предусмотрены отдельные ПДС для силового трансформатора.

Для каждого присоединения 110 кВ предусматривается установка основного и резервного устройств ПДС (DMU). Тем самым обеспечивается надежность распределения GOOSE сообщений при возможной неисправности одного из устройств ПДС.

В ячейках присоединений 10 кВ устанавливаются терминалы РЗА, с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS для возможности обмена дискретной информацией.

  - Защита силового трансформатора

Для защиты силового трансформатора на ММПС предусматривается установка шкафа защит и автоматики регулирования коэффициента трансформации (ШЗТ и АРНТ). В шкафу устанавливается три терминала производства ООО «НТЦ «Радиус Автоматика». Основной комплект защит выполняется на базе терминала Сириус-Т, резервный комплект защит – на базе терминала Сириус-УВ.  Автоматическое регулирование коэффициента трансформации осуществляется терминалом Сириус-2-РН

МП терминал основных защит трансформатора Сириус-Т выполняет следующие функции:

дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри бака трансформатора;

максимальная токовая защита стороны низшего напряжения (НН) с пуском по напряжению (МТЗ НН);

защита от перегрузки (ЗП);

пуск автоматики охлаждения по току;

блокировка РПН при перегрузке;

устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН);

прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий.

МП терминал резервных защит трансформатора Сириус-УВ выполняет следующие функции:

трехступенчатая максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

автоматический ввод ускорения одной из ступеней МТЗ при включении выключателя;

защита минимального напряжения (ЗМН);

защита максимального напряжения;

УРОВ ВН;

прием сигналов от газовых защит трансформатора и РПН;

контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

осциллографирование аварийных процессов;

регистрация событий;

операции отключения и включения выключателя по внешним командам;

защита от многократного включения выключателя;

контроль целостности цепей электромагнитов управления;

контроль состояния выключателя по ряду входных дискретных сигналов;

защита электромагнитов управления от длительного протекания тока;

двухступенчатая защита от снижения давления элегаза в выключателе. Срабатывает при появлении на соответствующих дискретных входах сигнала о снижении давления.

МП терминал автоматического регулирования коэффициента трансформации выполняет следующие функции:

автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

ручное регулирование напряжения;

блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;

блокировка РПН от внешних сигналов;

регистрация событий.

  - Защита элементов 6 кВ

МП терминал Сириус-2-В защит вводного выключателя 6 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ВВ 6 кВ. Он выполняет следующие функции:

трехступенчатая максимальная токовая защита ВН (МТЗ НН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

контроль тока для пуска дуговой защиты;

защита минимального напряжения;

логическая защита шин (ЛЗШ);

УРОВ НН;

АПВ;

управление выключателем;

регистрация событий.

В случае реализации архитектуры II ЦПС терминал защиты вводного выключателя 6 кВ предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

МП терминалы Сириус-2-Л защит отходящих линий 6 кВ размещаются в релейных отсеках ячеек ОЛ 6 кВ. Они выполняют следующие функции:

токовая отсечка;

максимальная токовая защита;

логическая защита шин (ЛЗШ);

исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ;

УРОВ НН;

АПВ;

управление выключателем;

регистрация событий.

В случае реализации архитектуры II ЦПС терминалы защиты линий 6 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

МП терминал Сириус-ТН размещается в релейном отсеке ячейки ТН 6 кВ. Он выполняют следующие функции:

защита минимального напряжения;

контроль наличия напряжения на секции шин;

контроль исправности цепей напряжения;

автоматическую частотную разгрузку (АЧР);

автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ);

защита максимального напряжения;

защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо);

защита минимальной частоты;

защита максимальной частоты;

защита по скорости изменения частоты;

регистрация событий.

В случае реализации архитектуры II ЦПС терминал защиты ТН 6 кВ предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

Логическая защита реализуется с помощью терминала, стоящего на вводном выключателе и терминалов, стоящих на выключателях присоединений. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод 6 кВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах. В случае реализации архитектуры II ЦПС передача сигналов ЛЗШ 6 кВ между терминалами РЗА предусматривается посредством GOOSE сообщений.

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 6 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты типа ОВОД-Л производства ООО НПП «ПРОЭЛ». Устройство при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит ввода. В случае реализации архитектуры II ЦПС устройства защиты от дуговых замыканий предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

Устройства дуговой защиты подключаются к шине процесса и обмениваются с терминалами защит 6 кВ и 110 кВ сигналами («Пуск МТЗ» и «Отключение от ЗДЗ») посредством GOOSE-сообщений.

Для недопущения аварийного снижения частоты терминал Сириус-ТН выполняет функцию АЧР. Устройство АЧР 6 кВ отключает отходящие присоединения 6 кВ при аварийном снижении частоты в энергосистеме, а при восстановлении частоты до номинальной – автоматически вводит в работу отключенные присоединения (ЧАПВ). Предусматривается блокировки алгоритма АЧР по скорости снижения частоты для устранения неселективного отключения нагрузки при выбеге асинхронных двигателей.

В случае реализации архитектуры II ЦПС устройства АЧР подключаются к шине процесса и обмениваются сигналами посредством GOOSE-сообщений.

Оперативная блокировка коммутационных аппаратов 110 кВ выполняется на базе оборудования АСУ ТП.

Контроллер ОБР 110 кВ предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

В ЗРУ 6 кВ выполняется электромагнитная оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ при рабочем положении тележек выключателей любого из присоединений 6 кВ, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже шин РУ и при включённом положении выключателя.

Питание цепей оперативной блокировки осуществляется от системы оперативного тока через преобразователи, которые размещаются в шкафу управления, сигнализации и питания оперативной блокировки.

# ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Для сигнализации положения коммутационных аппаратов 110 кВ, 10 кВ и их управления в ОПУ предусматривается мнемосхема, расположенная на лицевой панели шкафа управления, сигнализации и питания оперативной блокировки (ШУС и ПОБ).

Управление всем коммутационным оборудованием 110 кВ и выключателями 6 кВ возможно в трех режимах:

− местное – из шкафов управления приводами коммутационных аппаратов КРУЭ 110 кВ и с ячеек 6 кВ;

− дистанционное – с мнемосхемы, расположенной в ОПУ МПС;

− телеуправление.

Измерение напряжения производится на сборных шинах всех напряжений, измерение тока – в цепях всех присоединений. На линии 110 кВ предусматривается измерение активной и реактивной мощности, учёт активной энергии. На трансформаторах предусматривается измерение активной мощности и учёт активной и реактивной энергии.

Измерение электрических величин (помимо учёта электроэнергии и телеизмерений) для основных присоединений осуществляется цифровыми щитовыми приборами, расположенными на панели управления в ОПУ МПС.

Для информирования персонала о неисправностях на подстанции и фактах срабатывания защит предусматривается центральная сигнализация на базе МП терминала Сириус-ЦС производства ООО «Радиус Автоматика». С помощью блока центральной сигнализации реализуется аварийная звуковая и предупредительная звуковая сигнализация. Аварийная и предупредительная сигнализация выполняется с повторностью действия и центральным съёмом сигнала.

В случае реализации архитектуры II ЦПС терминал ЦС предусматривается с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

Сигналы неисправностей на подстанции и аварийного отключения элементов сети разбиваются на два участка:

первый участок – оборудование 110 кВ и общеподстанционные сигналы (СН, пожаротушение, охрана и др.);

второй участок – оборудование 6 кВ.

Кроме того, на фасаде шкафа загораются светодиоды при получении сигналов от устройств РЗА.

Также в ОПУ и ЗРУ предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная на терминалах РЗА. На каждом шкафу РЗА и каждой ячейке КРУ 6 кВ устанавливается общепанельная лампа предупредительной сигнализации.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все токоведущие части МПС изолированы или размещены в оболочке, а также находятся в недоступных для персонала местах в соответствии с действующими нормами.

Все элементы и составные части МПС в отношении безопасности соответствуют «Правилам эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и другим действующим нормативным документам.

Температура нагрева поверхности внешних оболочек шкафов МПС, установленных внутри кожухов не превышает 70 С.

Температура внутри шкафов РЗА не превышает в летнее время 45 С, внутри модуля при нахождении в нём персонала не выше 25 С для этого предусмотрена установка промышленного кондиционера достаточной мощности для поддержания микроклимата внутри блок-модуля. В модуле поддерживается необходимый температурный режим от 10 до 25 С.

Все элементы ММПС по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0. Исключение составляют высоковольтные выводы для соединений силовых цепей.

Элементы МПС являются пожаробезопасными в соответствии с ГОСТ-12.1.004.

Пожаробезопасность обеспечивается:

• Максимальным использованием негорючих и трудногорючих материалов.;

• Контрольные кабели и провода, проложенные внутри отсеков КРУ в зоне возможного воздействия электрической дуги защищены перегородками или проложены в трубах.;

• В релейных отсеках ячеек 6 кВ все отверстия закрыты заглушками, а прокладка проводов производится через сальники для предотвращения проникновению дыма, копоти и сажи из отсеков выключателя, кабельных и сборных шин.;

• Проектированием и устройством при вводе в эксплуатацию маслоприёмников, маслоотводов и маслосборников в соответствии с П.4.2.103.ПУЭ.;

• Выбором соответствующих расстояний между токоведущими частями.

Безопасность МПС обеспечивается:

• Использованием диагностических и регистрирующих средств, обеспечивающих надёжность и безаварийность работы оборудования.;

• Выбором и применением электрооборудования в соответствии с ПУЭ и удовлетворяющего требованиям ГОСТ 12.1.018-79.;

• Применением устройств РЗА и средств СДТУ.;

• Наличием на действующем электрооборудовании предупредительных надписей, знаков безопасности и стационарных заземляющих устройств в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-72.

# ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Оборудование МПС выполняется согласно требованиям ТУ предприятия изготовителя.

На оборудование импортного производства предоставляются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация на оборудование переводится в соответствии с правилами сертификации. Система сертификации ГОСТ Р.

Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 год.

Оборудование МПС соответствует требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

• ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

• ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка МПС осуществляться автомобильным транспортом, обеспечив:

• Условия перевозки «средние» по ГОСТ 23216;

• Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать климатическому исполнению изделия по ГОСТ 15150 и руководству по эксплуатации МПС;

• При длительном хранении на улице должна быть обеспечена консервация металлических частей подверженных коррозии по ГОСТ 9.014.

• Упаковку кабельных изделий в соответствии с ГОСТ 18690 и руководством по эксплуатации МПС.

Документация и конструкция автотрейлеров соответствовать требованиям ГИБДД.

Габаритные размеры в составе автопоезда в транспортном состоянии не должны превышать по высоте 4,0 метра и ширине 3,2 метра.

Скоростные ограничения при транспортировке по автострадам не более 60 км/ч.

Возможность транспортировки по дорогам общего пользования без специального сопровождения ГИБДД вне городской черты.

При переводе в транспортное положение МПС, блоки ОРУ включая разъединители, устанавливаются на полуприцепы, путём разборки блоков (снятия разъединителей, металлоконструкции блоков).

# ТРЕБОВАНИЯ К НАДЁЖНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

На МПС выпускается рабочая конструкторская и эксплуатационная документация на русском языке. При использовании импортного оборудования и комплектующих перевод документации на русский язык заверяется.

Рабочая конструкторская документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в МПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электронном носителе:

• Схемы электрические принципиальные (ЭС, Э3, Э5);

• Таблицы электрических соединений (ТБЕ);

• Габаритные и монтажные чертежи оборудования с размерами;

Эксплуатационная документация:

На все основные узлы и комплексы используемые в МПС предоставляется 2-а экземпляра документации на бумажном носителе, 2-а экземпляра на электроном носителе:

• Руководство по эксплуатации;

• Ведомости комплектов ЗИП;

• Документация на покупные изделия: руководства по эксплуатации, паспорта, протоколы заводских или наладочных испытаний, сертификаты соответствия продукции требованиям РФ, гарантийные обязательства продавцов.

Для проверки соответствия МПС требованиям ТТ ЗАКАЗЧИКА, стандартам и конструкторской документации проводят первичную приёмку и приёмо-сдаточные испытания в присутствии заказчика. Испытания проводятся на площадке предприятия-изготовителя.

По прибытии МПС на площадку заказчика произвести осмотр в присутствии шеф-инженера завода-изготовителя.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия распространяеться на материалы и оборудование не менее чем на 3 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента отгрузки оборудования со склада завода-изготовителя.

На основное оборудование (автотрейлер, силовой трансформатор, КРУЭ-110, КРУ-6кВ) гарантийный срок не менее 5-ти лет.

Поставщик обязуется за свой счёт и в установленные сроки согласованные с заказчиком устранять любые дефекты в поставленном оборудовании, материалах, выявленные в течении гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования поставщик обязуется направить своего представителя для участия в составлении акта фиксирующего дефекты и согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Правила устройства электроустановок (изд. 7-е), М., Издательство НЦЭНАС, 2003 г.

Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения. СТО 56947007-29.120.40.093-2011.

Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 52725-2007.

Электрооборудование переменного  тока на напряжения от 1 до 750 кВ требования к электрической прочности изоляции. ГОСТ 1516.3-96.

Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 16357-83.

Методические указания «Основы выбора нелинейных ограничителей», С.А. Тимофеевым, 2003 г.

Трансформаторы силовые. Общие технические условия. ГОСТ Р 52719—2007.

Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. ГОСТ 12965-85.

РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009 ОАО «ФСК ЕЭС».

Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ.  ОАО "Институт "[ОБЪЕКТ]", ОАО ВНИИЭ, НТК "ЭЛ-ПРОЕКТ".

Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. ГОСТ 9920-89.

Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

Примечание.

Все кабельные связи, внутри и снаружи модулей смонтированы в соответствии с полной заводской готовностью, пробиркованны и проверены на заводе.

При проведении СМР и ПНР на МПС представители завода-изготовителя осуществляют шеф монтажные и шеф наладочные работы в соответствии с договорённостью с заказчиком.