СОДЕРЖАНИЕ

1.	СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	6

1.1	Исходные данные для проектирования	6

1.2	Характеристики объекта строительства	6

1.3	Назначение объекта и проектная мощность	6

1.4	Основное электротехническое оборудование	6

1.5	Собственные нужды переменного тока	7

1.6	Система оперативного постоянного тока	7

1.7	Компоновочные решения	9

1.8	Кабельное хозяйство	9

1.9	Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите, защите от перенапряжений	10

1.10	Мероприятия по электромагнитной совместимости	11

2.	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА	12

2.1	Общие положения	12

2.2	Принципы реализации цифровой подстанции (Архитектура II и III)	13

2.3	Защита и автоматика линий 110 кВ	14

2.4	Защита шиносоединительного выключателя 110 кВ	15

2.5	Защита шин 110 кВ и УРОВ 110 кВ	15

2.6	Защита и автоматика силовых трансформаторов	16

2.7	Сигнализация давления элегаза оборудования 110 кВ	17

2.8	Защита и автоматика выключателей ввода 35 кВ	17

2.9	Защита и автоматика секционного выключателя 35 кВ	17

2.10	Защита отходящих линий 35 кВ	18

2.11	Защита трансформаторов напряжения 35 кВ	18

2.12	Защита и автоматика выключателя ввода 10 кВ	18

2.13	Защита и автоматика секционного выключателя 10 кВ	19

2.14	Организация цепей напряжения ТН 10 кВ	19

2.15	Защита и автоматика отходящих присоединений 10 кВ	19

2.16	Защита ячеек 35 кВ и 10 кВ от дуговых замыканий	19

2.17	Автоматический ввод резерва 35 кВ и 10 кВ	20

2.18	Логическая защита шин 35 кВ и 10 кВ	20

2.19	Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с функцией определения поврежденного фидера (ОПФ) 10 кВ	20

2.20	Управление коммутационными аппаратами	20

2.21	Оперативная блокировка разъединителей	21

2.22	Центральная сигнализация	21

2.23	Регистрация аварийных событий	21

2.24	Противоаварийная автоматика	22

3.	СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ (ССПИ)	23

3.1	Назначение цели создание АСУ ТП	23

3.2	Основные принципы построения и структура АСУ ТП	23

3.2.1	Общие требования	23

3.2.2	Структура АСУ ТП цифровой ПС	24

3.2.3	Уровень процесса для ЦПС (полевой уровень)	24

3.2.4	Подсистема уровня присоединения для ЦПС	25

3.2.5	Подсистема уровня подстанции для ЦПС	26

3.2.6	Локально-вычислительная сеть уровня процесса – шина процесса	26

3.2.7	Локально-вычислительная сеть подстанционного уровня – шина подстанции	27

3.2.8	Применение протоколов передачи данных	28

3.3	Система обеспечения единого времени (СОЕВ)	28

3.4	Состав контролируемого и управляемого оборудования АСУ ТП цифровой ПС	29

3.5	Автономные цифровые системы и устройства ПС	31

3.5.1	Мониторинг МП устройств РЗА	32

3.5.2	Контроль оборудования системы собственных нужд	32

3.5.3	Контроль оборудования системы оперативного тока	32

3.5.4	Система мониторинга и диагностики силового оборудования (СМиД)	33

3.5.5	Система анализа качества электросети	35

3.5.6	Организация информационного обмена с АРМ	36

3.6	Электропитание АСУ ТП, СМСТ, ПКЭ	37

3.7	Передача информации на верхние уровни иерархии управления	37

4.	ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП	38

4.1	Цели и задачи обеспечения информационной безопасности АСУ ТП	38

4.2	Объекты защиты АСУ ТП	38

4.3	Архитектура безопасности	38

4.4	Защита информации	39

4.5	Система контроля и управления доступом	40

5.	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АИИС КУЭ)	42

5.1	Основные технические решения по созданию АИИС КУЭ	42

5.2	Структура АИИС КУЭ	42

5.3	Расположение оборудования АИИС КУЭ на подстанции	44

5.4	Электропитание оборудования АИИС КУЭ	44

6.	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ	45

6.1	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	45

6.2	Система автоматической пожарной сигнализации (САПС)	45

6.3	Система охранно-тревожной сигнализации (ОТС)	46

6.4	Система контроля и управления доступом (СКУД)	46

6.5	Система охранного телевидения (СОТ)	47

6.6	Система бесперебойного электропитания	47

7.	СЕТИ СВЯЗИ	49

7.1	Общие сведения	49

7.2	Организация каналов связи	49

7.3	Электропитание оборудования систем связи	49

Список принятых сокращений

| АБ | аккумуляторная батарея |
| --- | --- |
| АВР | автоматический ввод резерва |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| АИИС КУЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| ССПИ | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АТ | автотрансформатор |
| ВЛ | воздушная линия электропередачи |
| ВН | высокое напряжение |
| ВЗУ | выпрямительно-зарядное устройство |
| ГЩУ | главный щит управления |
| ДГУ | дизель-генераторная установка |
| ДГР | дугогасящий реактор |
| ЗИП | запасные части, инструменты, приспособления |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ЗУ | заземляющее устройство |
| КВЛ | кабельно-воздушная линия |
| КЗ | короткое замыкания |
| КЛ | кабельная линия электропередачи |
| КПД | коэффициент полезного действия |
| КРУ | комплектное распределительное устройство |
| КРУЭ | комплектное распределительное устройство в элегазовой изоляции |
| ЛАЗ | линейно-аппаратный зал |
| НН | низкое напряжение |
| НТД | нормативно-технический документ |
| ОПН | ограничитель перенапряжений |
| ОПП | открытый переходный пункт |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| ПА | противоаварийная автоматика |
| ПС | подстанция |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| РУ | распределительное устройство |
| РЩ | релейный щит |
| СВ | секционный выключатель |
| СДТУ | система диспетчерского и технологического управления |
| СКРМ | средства компенсации реактивной мощности |
| СОПТ | система оперативного постоянного тока |
| СПДС | система проектной документации для строительства |
| СТО | стандарт организации |
| СУП | система уравнивания потенциалов |
| Т | трансформатор |
| ТН | трансформатор напряжения |
| ТСН | трансформатор собственных нужд |
| ТТ | трансформатор тока |
| УЗВ | устройство зарядное выпрямительное |
| ХХ | холостой ход |
| ШРОТ | шкаф распределения оперативного тока |
| ШСВ | шиносоединительный выключатель |
| ЩПТ | щит постоянного тока |
| ЩСН | щит собственных нужд |
| ЭМС | электромагнитная совместимость |
| ГЛОНАСС | глобальная навигационная спутниковая система |
| ИТС | инженерно-технологические системы |
| КА | коммутационный аппарат |
| ККЭ | контроль качества электроэнергии |
| КЦПС | кластерная цифровая подстанция |
| ЛВС | локальная вычислительная сеть |
| МП | микропроцессорный |
| НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| ОПУ | общеподстанционный пункт управления |
| ПА | противоаварийная автоматика |
| ПАК | программно-аппаратный комплекс |
| ПАС | преобразователь аналоговых сигналов |
| ПДС | преобразователь дискретных сигналов |
| ПАДС | преобразователь аналоговых и дискретных сигналов |
| ПАО «ФСК ЕЭС» | публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания» |
| ПО | программное обеспечение |
| ПТК | программно-технический комплекс |
| ПТК КЦПС | программно-технический комплекс кластерной цифровой подстанции |
| РАС | регистрация аварийных событий |
| СГП | система гарантированного питания |
| СН | собственные нужды |
| СОЕВ | система организации единого времени |
| СОПТ | система оперативного постоянного тока |
| СШ | система шин |
| ФДА | Функциональная динамическая архитектура |
| ЩПТ | щит постоянного тока |
| ЦПС | «цифровая» подстанция. В соответствии с концепцией под ЦПС понимается подстанция с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенная развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами (РЗА, ПА, ССПИ, АИИС КУЭ, РАС, ОМП), в которой все процессы информационного обмена между элементами ПС, информационного обмена с внешними системами, а также управления работой ПС осуществляются в цифровом виде на основе протоколов МЭК. При этом и первичное силовое оборудование ЦПС и компоненты информационно-технологических и управляющих систем должны быть функционально и конструктивно ориентированы на поддержку цифрового обмена данными. Также предпочтительным является взаимная интеграция всех или части вышеперечисленных систем. |
| ЦИТН | цифровой измерительный трансформатор напряжения |
| ЦИТТ | Цифровой измерительный трансформатор тока |
| ЭМ | электромагнитный |
| cIED | компактное интеллектуальное электронное устройство (англ. Compact Intelligent Electronic Device) |
| GOOSE | (Generic Object Oriented Substation Event – стандарт МЭК 61850-8-1) – протокол передачи данных о событиях на подстанции. Фактически данный протокол служит для замены медных кабельных связей, предназначенных для передачи дискретных сигналов между устройствами |
| GPS | Global Positioning System — система глобального позиционирования |
| IED | интеллектуальное электронное устройство устройство (англ. Intelligent Electronic Device) |
| ISO | Международной организации по стандартизации |
| FDA | Functional Dynamic Architecture (англ. Функциональная динамическая архитектура) |
| MMS | Manufacturing Message Specification- протокол передачи данных реального времени и команд диспетчерского управления между сетевыми устройствами и/или программными приложениями |
| SDK | software development kit (англ. набор средств разработки) |
| softIED | программное обеспечение IED устройств |
| SV | Sampled Values – стандарт МЭК 61850-9-2) – протокол передачи оцифрованных мгновенных значений от измерительных трансформаторов тока и напряжения (ТТ и ТН). |
| PRP | parallel redundancy protocol |
| PTP v.2 | Precision Time Protocol – протокол синхронизации времени описанный в стандарте IEEE-1588-2008 |
| SCADA | supervisory control and data acquisition (система управления и сбора данных) |
| VLAN | virtual local area network (виртуальная компьютерная сеть) |

# СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

  - Исходные данные для проектирования

Полное наименование объекта: «ПС 110/35/10 кВ мощность 80 МВА для [ОБЪЕКТ]».

  - Характеристики объекта строительства

В настоящей документации представлено техническое описание закрытой подстанции 110 кВ с кабельными заходами для объектов энергетики проекта «Восток» с номинальными напряжениями 110, 35 и 10 кВ. Подстанция выполняется закрытого типа в блочно-модульном исполнении. Распределительное устройство 110 кВ выполняется в виде КРУЭ 110 кВ, по схеме 110-13 СТО 56947007-29.240.30.010-2008 (Две рабочие системы шин). Распределительное устройство КРУ 35 кВ выполнено в виде 14-ти ячеек, по схеме №35-9 СТО 56947007-29.240.30.010-2008 (Одна рабочая секционированная выключателем система шин). Распределительное устройство КРУ 10 кВ выполнено в виде 22-х ячеек по схеме 10-1 СТО 56947007-29.240.30.010-2008 (Одна, секционированная выключателем, системы шин).

Применение вышеперечисленных схем подключения оборудования на ПС обосновывается возможностью её использования в качестве проходной трансформаторной подстанции, с питанием потребителей по II категории надёжности.

  - Назначение объекта и проектная мощность

Сетевая подстанция закрытого типа  ПС 110/35/10 кВ с кабельными заходами 110 кВ предназначена для электроснабжения объектов энергетики проекта «ок».

На  объекте устанавливаются следующие силовые трансформаторы.

- Два трансформатора ТДТН-80000/110 У1;

- Два ТСН ТСЗ-10/0,4,  400 кВА;

  - Основное электротехническое оборудование

На стороне напряжения 110 кВ подстанции устанавливается следующее оборудование:

- Силовые трансформаторы ТДТН-80000/220 У1;

- КРУЭ 110 кВ ; 2000 А; 40 кА/3 с, ZF28А-145;

На стороне напряжения 35 кВ подстанции устанавливается оборудование:

- Комплектное распределительное устройство 35 кВ двухстороннего обслуживания. В состав РУ 35  кВ входят:

- вакуумные выключатели 35 кВ;

- трансформаторы тока 35 кВ с литой изоляцией;

- трехфазные антирезонансные трансформаторы напряжения 35 кВ с литой изоляцией;

- ограничители перенапряжений 35 кВ с полимерной изоляцией.

На стороне напряжения 10 кВ подстанции устанавливается оборудование:

- Сухие герметичные трансформаторы собственных нужд мощностью 400 кВА;

- Конденсаторная установка 10 кВ;

- Ограничители перенапряжений 10 кВ с полимерной изоляцией;

- Комплектное распределительное устройство 10 кВ двухстороннего обслуживания. В состав РУ 10  кВ входят:

- вакуумные выключатели 10 кВ;

- трансформаторы тока 10 кВ с литой изоляцией;

- трехфазные антирезонансные трансформаторы напряжения 10 кВ с литой изоляцией.

  - Собственные нужды переменного тока

Для электроснабжения потребителей собственных нужд переменного тока на ПС 110/35/10 кВ предусматриваются установка:

- два сухих трансформаторов собственных нужд 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА со схемой соединения Δ/Yн-11;

- распределительное устройство 0,4 кВ (ЩСН) - пяти панельный, двухсекционный щит собственных нужд переменного тока 0,4 кВ, с АВР двустороннего действия.

ЩСН подключается через два сухих трансформатора собственных нужд 10/0,4 кВ, соотвественно к разным секциям КРУ 10 кВ. Мощность ТСН выбрана, исходя из схемы неявного резерва ЩСН и составляет 400 кВА.

К основным электроприемникам собственных нужд (СН) подстанции относятся:

- электродвигатели системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов;

- электродвигатели заводки пружин приводов высоковольтных выключателей (КРУЭ);

- наружное и охранное освещение подстанции;

- отопление, вентиляция и освещение помещений ПС;

- розеточная сеть;

- насосы пожаротушения;

- распределительная пятипроводная сеть (3 ф, N, PE) напряжением 0,4 кВ для обеспечения наладочных и эксплуатационных работ;

- другие более мелкие потребители.

Напряжение сети:

- рабочее - переменное 400/230 В;

- аварийное - переменное / постоянное 220 В;

- ремонтное - переменное 36 В.

Распределение потребителей собственных нужд ПС по категории надежности электроснабжения приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Распределение потребителей собственных нужд ПС по категории надежности электроснабжения

| Электроустановка | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- |
| Противопожарные устройства Технические средства охраны Аварийное освещение Аварийная вентиляция Оперативные цепи | I |
| Электродвигатели системы охлаждения трансформаторов Электродвигатели приводов высоковольтного оборудования (КРУЭ) Электрообогрев высоковольтной коммутационной аппаратуры и шкафов наружной установки | II |
| Электроотопление Общеобменная вентиляция Внутреннее освещение (рабочее, ремонтное) Прочие электроприемники, не относящиеся к I и II категориям надежности электроснабжения | III |

  - Система оперативного постоянного тока

Для питания устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики и автоматической системы управления на ПС предусматривается система оперативного постоянного тока (СОПТ). Так как присоединения РЗА расположены в разных распределительных щитах (разных помещениях) на значительном удалении друг от друга, то для уменьшения потерь напряжения в соответствие с «Нормами технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (НТП ПС), СТО 56947007-29.120.40.262-2018 на ПС 110/35/10 кВ с кабельными заходами 110 кВ применяется централизованная система оперативного постоянного тока напряжением 220 В. СОПТ выполняется с двумя аккумуляторными батареями одинаковой емкости, каждая из которых рассчитывается на полную нагрузку СОПТ.

Технические решения по СОПТ приняты с учетом архитектуры построения ПС II типа.

СОПТ обеспечивает питание устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, телемеханики, цепей управления коммутационными аппаратами, АСУТП, автоматики и сигнализации в нормальных режимах и в течение двух часов при полном обесточении собственных нужд переменного тока подстанции.

В СОПТ обеспечены требования со стороны потребителей к независимому питанию дублированных (резервированных) устройств - двух электромагнитов отключения высоковольтных выключателей, двух комплектов устройств РЗА, двух независимых вводов питания ТС ПА, двух независимых вводов питания ТС ССПИ и др.

Каждая СОПТ на подстанции предусматривается из следующих компонентов:

- две аккумуляторных батареи (АБ);

- два щита постоянного тока (ЩПТ);

- четыре стационарых зарядно-подзарядных устройства (ЗПУ) – по два на каждую АБ;

- шкафы распределения оперативного тока (ШРОТ);

- шкаф для питания цепей оперативной блокировки разъединителей (ШПОБ);

- кабельная распределительная сеть;

- отключающие аппараты защиты от сверхтоков (коротких замыканий и перегрузок);

- устройства защиты от перенапряжений;

- коммутационные аппараты;

- датчики системы мониторинга СОПТ;

- переносное устройство поиска места замыкания на землю;

- переносное зарядное устройство для работы с отдельными аккумуляторами;

- устройства регистрации аварийных процессов и событий в СОПТ, интегрированные в ССПИ;

- средства выдачи сигнала обобщенной неисправности в ССПИ.

Номинальное напряжение сети оперативного постоянного тока принимается равным 220 В. Нормально допустимое отклонение напряжения на клеммах электроприемников СОПТ ± 5%.

В нормальном режиме электроснабжения вся нагрузка СОПТ питается от системы собственных нужд переменного тока подстанции через зарядно-выпрямительные устройства.

Время автономной работы (разряда) каждой АБ не менее 2 часов.

Система защиты СОПТ от сверхтоков имеет следующие уровни:

- верхний уровень – защита цепей ввода, представлена предохранителями на вводе от АБ и ЗВУ;

- средний уровень – защита цепей распределения электроэнергии по группам электроприемников, представлена предохранителями в шкафах отходящих линий;

- нижний уровень – защита цепей питания непосредственных потребителей, представлена автоматическими выключателями либо предохранителями в шкафах распределения постоянного тока.

Аппараты сети постоянного тока отвечают требованиям селективности, надежности, чувствительности, резервирования и быстродействия.

На подстанции устанавливается малообслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея.

Параметры АБ обеспечивают длительную и надёжную работу и необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока во всех режимах работы СОПТ.

На каждом ЩПТ предусмотрены устройства сигнализации и контроля.

  - Компоновочные решения

На территории ПС размещается закрытое здание подстанции с камерами силовых трансформаторов 110/35/10 кВ, помещением КРУЭ 110 кВ, помещениями КРУ 35 кВ, помещениями КРУ 10 кВ, СОПТ, ЩСН, ССПИ, Релейных панелей, шкафы АСУ ТП, УКРМ и прочее вспомогательное оборудование.

  - Кабельное хозяйство

Кабели 110 кВ до КРУЭ 110 кВ по территории подстанции прокладываются в незаглубленных кабельных лотках. При пересечении дорог кабели прокладываются в трубных блоках. Кабели 110 кВ приняты одножильные с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке, не распространяющей горение.

Силовые кабели на напряжении 0,4 кВ, в соответствии с действующими нормативными техническими документами, приняты с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида, не распространяющего горение при групповой прокладки по категории «А», с пониженным газо- и дымовыделением, по типу ВВГнг(А)-LS.

Кабельные линии систем противопожарной защиты, аварийного освещения, противодымной вентиляции выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории «А» по ГОСТР МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением типа ВВГнг(А)- FRLS.

Сечения кабелей для потребителей 0,4 кВ определены с учетом требований действующих нормативных документов по условиям термической стойкости и пожарной безопасности.

Контрольные кабели применяются с медными жилами необходимого сечения и жильности с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида не распространяющего горение по категории «А» с пониженным газо- и дымовыделением, по типу КВВГЭнг(А)-LS.

Для прокладки кабелей 220, 35 и 10 кВ под зданием предусматривается пространство под зданиями, высотой 2300 мм, защищенное проф. листами.

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотреть сертифицированные кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Силовые 0,4 кВ и контрольные кабели по территории ПС прокладываются в наземных и полузаглубленных кабельных лотках.

Для ограничения взаимного влияния кабельных линий разных систем друг на друга приняты следующие решения:

- контрольные кабели выполнены экранированными с заземлением экрана с двух сторон;

- силовые кабели 0,4 кВ прокладывают на расстоянии не менее 0,25 метров от контрольных кабелей и цифровых информационных кабелей.

- контрольные кабели и цифровые информационные кабели прокладываются в одном лотке и разделяются друг с другом противопожарной перегородкой.

Кабельные лотки по территории ПС должны иметь огнестойкое уплотнение в местах прохода кабелей из кабельных сооружений в эти лотки, а также в местах разветвления на территории ПС. Несгораемые уплотнения (пояса) должны выполняться в кабельных каналах в местах их прохода из одного помещения в другое с огнестойкостью и толщиной проходимой стены, а также в местах разветвления канала и через каждые 50 м по длине.

Места уплотнения (поясов) кабельных лотков и каналов должны быть обозначены нанесением на плиты красных полос. При необходимости делаются поясняющие надписи.

Кабельные линии 110 кВ предусматриваются для организации заходов ВЛ 110 кВ в здания КРУЭ. Для кабельных линий 110 кВ используется однофазный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной или алюминиевой изолированной жилой и медным экраном, в оболочке из негорючей полимерной безгалогенной композиции с полупроводящим слоем.

Кабельные вставки в ВЛ защищаются по обоим концам кабеля от грозовых перенапряжений защитными аппаратами (ОПН).

Конструкция кабеля определяется с учетом нагрузочной способности кабельных линий, токов короткого замыкания и времени срабатывания устройств релейной защиты, а также условий прокладки.

Кабельные линии 110 кВ создаются с учетом требований, в том числе, но не ограничиваясь, СТО 56947007-29.060.20.071-2011 «Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Условия создания. Нормы и требования».

На кабелях , проложенных в здании выполняется огнезащитное покрытие, на открытых участках прокладки КЛ выполняется влагостойкое огнезащитное покрытие кабелей.

  - Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите, защите от перенапряжений

Защита от грозовых перенапряжений, приходящих с ВЛ, а также от коммутационных перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжений 110, 35, 10 кВ.

Выбор параметров ОПН уточняется при выполнении проектных работ.

Молниезащита ПС выполняется согласно требованиям главы 1.7 ПУЭ-7, СТО 56947007-29.240.01.221-2016, СТО 56947007-29.240.02.001-2008, СТО 56947007-29.130.15.114-2012, СТО 56947007-29.240.044-2010, РД 153-34.3-35.125-99, СО 153.34.21.122-2003 и СО 153-34.20.501-03 для степени надежности защиты 0,99.

Кровля здания подстанции защищаются молниеприемными сетками из стальной проволоки диаметром 8 мм с шагом ячейки не более 12 метров, среднее расстояние между токоотводами менее 20 метров.

Заземляющее устройство (ЗУ) проектируемой части ПС выполнено в соответствии с главой 1.7 ПУЭ «Заземление и защитные меры электробезопасности», СТО 56947007-29.130.15.114-2012 «РУ по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ», СТО 56947007-29.240.044-2010 «МУ по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах энергосетевого хозяйства» и состоит из продольных горизонтальных и поперечных заземлителей, соединенных между собой в заземляющую сетку, вертикальных заземлителей, заземляющих проводников, естественных заземлителей, объединенных в одно общее ЗУ.

Заземляющее устройство подстанции рассчитано по нормам на допустимое сопротивление растеканию, которое в любое время года должно быть не более 0,5 Ом. После завершения строительства необходимо замерить сопротивление заземляющего устройства. Замеренное сопротивление не должно превышать 0,5 Ом при наиболее неблагоприятных условиях.

ЗУ подстанции выполняется сталью полосовой 6х60 мм (уточняется при проектировании по данным токов КЗ и времени действия защит). Глубина заложения горизонтальных элементов ЗУ – 0,7 м. Продольные заземлители проложить на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов зданий и оборудования. В необходимых местах предусматриваются вертикальные электроды из стального уголка 63х63х6 мм, длиной 5 м (уточняется при проектировании).

Расчет ЗУ ПС и выбор сечений заземлителей выполняется при разработке проектной документации.

В зданиях для заземления оборудования (металлических нетоковедущих частей), предусматривается внутренний контур заземления из полосовой стали сечением 6х60 мм (уточняется при проектировании по данным токов КЗ и времени действия защит), к которому присоединяется оборудование.

Также в качестве элементов системы заземления и шин уравнивания потенциалов используются металлоконструкции кабельных фальшполов и каналов.

Все протяженные закладные элементы в полах под шкафы РУ и панели РЗА для каждого ряда соединяются посредством сварки по концам и в промежуточных точках с шагом 2 м стальной полосой сечением 6х60 мм (уточняется при проектировании) и присоединяются к внутреннему контуру.

В помещении КРУЭ 110 кВ выполняется сетка выравнивания потенциалов из проводников, проложенных по черному бетону перекрытий, с шагом не более 2 м. Сетка присоединяется к закладным металлоконструкциям, на которых устанавливается оборудование. По периметру помещений с оборудованием КРУЭ 110 кВ прокладывается магистральный заземляющий проводник (шина) уравнивания потенциалов.

В помещениях КРУЭ 110 кВ в плите перекрытия необходимо предусмотреть заложение стальной арматуры, свариваемой между собой точечно и образующей ВЧ-сетку с шагом 0,25х0,25 м. От указанной арматурной сетки не менее двух проводников должно быть приварено к каждой опорной металлоконструкции КРУЭ, а также колоннам зданий.

Заземление оборудований КРУЭ 110 кВ выполняется в соответствии с заводскими чертежами.

Наружный и внутренний контуры заземлений соединяются между собой не менее, чем в четырех местах. Внутренний контур прокладывается в помещениях зданий на высоте от 0,4 до 0,5 м от уровня пола.

Металлические части внешней ограды подстанции присоединяются к заземляющему устройству и выполняется выравнивание потенциалов с внешней стороны ограды путем прокладки стальной полосы 6x60 мм (уточняется при проектировании) на расстоянии 1 м от ограды подстанции с внешней стороны на глубине 1 м.

Выравнивание потенциалов по периметру подстанции с внешней стороны ограды и присоединение металлических частей ограды к контуру заземления подстанции выполнено на основании п. 1.7.9. ПУЭ-7 для возможности заземления по месту установки электропотребителей охранной сигнализации, охранного освещения и кабельных конструкций (коробов), установленных на внешней ограде ПС.

Заземление экранов кабелей 35 и 10 кВ выполняется с двух сторон.

  - Мероприятия по электромагнитной совместимости

Для предотвращения отказов технических средств, вызванных помехами (возникающими при коммутации электрических цепей и в результате внешних наводок) проектом предусмотрены технические мероприятия, направленные на уменьшение гальванической и электромагнитной связей между источником помех и подверженными влиянию помех цепями.

Заземление экранов вторичных кабелей предусматривается выполнять с использованием специальных зажимов или разъёмов.

Решения по электромагнитной совместимости разрабатываются при выполнении проектной документации.

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

  - Общие положения

Определяющим при выборе принципов и типов устройств РЗА является выполнение основных требований, предъявляемых к их функционированию (селективность, быстродействие, чувствительность и надёжность), а также выполнение действующих нормативных и директивных документов.

На ПС предусматривается оснащение микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики следующих элементов:

- ВЛ 110 кВ;

- ШСВ 110 кВ;

- ВВ 110 кВ;

- шин 110 кВ;

- силовых трансформаторов 110/35/10 кВ;

- СВ 35 кВ;

- ВВ 35 кВ;

- трансформаторов напряжения 35 кВ;

- шин ЗРУ 35 кВ;

- ВВ 10 кВ;

- СВ 10 кВ;

- выключателей отходящих линий 10 кВ;

- трансформаторов напряжения 10 кВ;

- шин ЗРУ 10 кВ.

- Структура устройств РЗА для подстанционных элементов принята исходя из обеспечения:

- отключения любого повреждённого элемента с минимально возможным временем в целях сохранения устойчивой бесперебойной работы неповреждённой части системы и ограничения области и степени повреждения;

- обеспечения сохранения функций защиты данного элемента от всех видов повреждения при выводе из работы любого устройства по любой причине;

- исключение необходимости вывода из работы первичного оборудования.

Повышение надежности РЗА защищаемых элементов обеспечивается:

- выполнением ближнего резервирования;

- установкой на защищаемом элементе двух комплектов защит (по необходимости);

- использованием УРОВ;

- разделением комплектов защит по цепям переменного тока, переменного напряжения, оперативного постоянного тока и цепям отключения.

Разделение по цепям переменного тока предполагает работу комплектов РЗА, резервирующих друг друга, от разных вторичных обмоток трансформатора тока. При реализации Архитектуры III построения ЦПС предполагается установка отдельных преобразователей аналоговых сигналов (ПАС/AMU) тока для основных и резервных комплектов защит, подключенных к разным вторичным обмоткам трансформатора тока. Непосредственно комплекты защит получают информацию в цифровом виде как от основного, так и от резервного ПАСа. Цепи переменного тока выполняются отдельными экранированными кабелями, проложенными по разным трассам.

Разделение по цепям переменного напряжения подразумевает подключение взаиморезервируемых комплектов к вторичным цепям ТН разными кабелями. При реализации Архитектуры III построения ЦПС разделение по цепям переменного напряжения предполагает установку отдельных преобразователей аналоговых сигналов (ПАС/AMU) напряжения для основных и резервных комплектов защит, подключенных к вторичным цепям ТН разными кабелями. Непосредственно комплекты защит получают информацию в цифровом виде как от основного, так и от резервного ПАСа.

Разделение по цепям оперативного постоянного тока достигается подключением к разным секциям ЩПТ следующих потребителей: основных и резервных защит; электромагнитов отключения силовых выключателей. Такие технические решения позволяют обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале автоматики управления выключателем или/и при исчезновении напряжения на одной из секций ЩПТ. Каждое устройство РЗА, электромагниты отключения выключателя питаются от отдельного автоматического выключателя, а резервирование питания обеспечивается схемой электрических соединений щита постоянного тока.

Разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения на оба электромагнита отключения выключателя. Наличие двух электромагнитов отключения снижает общее количество отказов выключателей, и, как следствие, количество отключений с выдержкой времени УРОВ и с отключением неповрежденных элементов. Прокладка контрольных кабелей до ЭМО1 и ЭМО2 привода выключателя 110 кВ осуществляется по разным трассам (кабельным лоткам).

При реализации Архитектуры III построения ЦПС разделение цепей отключения достигается воздействием каждого комплекта РЗА защищаемого присоединения через преобразователь дискретных сигналов (ПДС) на оба электромагнита отключения. Для резервирования цепей отключения для каждого выключателя 110 кВ, 35 кВ устанавливаются по два ПДС, действие комплектов защит осуществляется сигналами GOOSE через каждый ПДС на оба ЭМО. Также цепи газовой защиты для надежности оцифровываются в основном и резервном ПДС силового трансформатора.

Для цепей напряжения сторон 110 кВ, 35 кВ (в том числе и коммерческого учёта) предусматривается возможность ручного переключения на ТН смежной секции.

Технические характеристики устанавливаемых трансформаторов тока и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности обеспечивают правильную работу устройств РЗА при коротких замыканиях, в том числе при возникновении апериодической составляющей тока.

Микропроцессорные устройства РЗА обеспечивают свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

Устанавливаемые устройства РЗА подключаются к шкафу центральной сигнализации. При этом комплекты защит имеют индивидуальную передачу сигналов в систему центральной сигнализации.

Регистрация аварийных событий выполняется при помощи встроенных функций, имеющихся в МП терминалах РЗА. Также предусматривается установка отдельного шкафа регистратора аварийных событий

При установке МП устройств на подстанции выполняются все регламентированные требования по электромагнитной совместимости и помехозащищённости.

Электрические связи релейной защиты и автоматики выполняются экранированными нераспространяющими горение кабелями с пониженным дымо- и газовыделением с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS.

Связь с АСУ ТП осуществляется в соответствии со стандартом МЭК-61850. Устройства РЗА имеют необходимое количество портов связи для включения в локальную сеть ПС с поддержкой необходимых интерфейсов.

  - Принципы реализации цифровой подстанции (Архитектура II и III)

Основные принципы реализации цифровой ПС:

- организация двух независимых коммуникационных шин - шина процесса и шина подстанции;

- для оцифровки аналоговых и дискретных сигналов применяются преобразователи аналоговых сигналов (ПАС/AMU) и преобразователи дискретных сигналов (ПДС/DMU) соответственно;

- для обеспечения бесперебойности соединений в коммуникационной сети приминается протокол резервирования PRP, RSTP и MRP (или аналог);

- синхронизация времени вторичного оборудования осуществляется по протоколам PTPv2 и SNTP от серверов времени.

Шина процесса предназначена для передачи мгновенных значений тока и напряжения по протоколу SV профиль МЭК61850-9.2LE, а также для передачи значений дискретных сигналов по протоколу МЭК61850-8.1 GOOSE. Подстанционная шина используется для организации мониторинга и управления оборудованием по протоколу МЭК61850-8.1 MMS,  и МЭК61850-8.1 GOOSE.

Учитывая принятую Архитектуру III построения ЦПС на ПС установка ПДС (DMU) для реализации функций РЗА предусматривается в непосредственной близости от устанавливаемых выключателей 110 кВ, 35 кВ. Кроме того, предусмотрены отдельные ПДС для силовых трансформаторов.

Для каждого присоединения 110, 35 кВ предусматривается установка основного и резерного устройств ПАС (AMU) и ПДС (DMU). Тем самым обеспечивается надежность распределения SV-потоков и GOOSE сообщений при возможной неисправности одного из устройств ПАС/ПДС.

В ячейках ВЛ 6 кВ устанавливаются терминалы РЗА с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS для возможности обмена дискретной информацией.

  - Защита и автоматика линий 110 кВ

Защита линий 110 кВ с двусторонним питанием выполняется комплектом дифференциально-фазной защиты (ДФЗ) и комплектом ступенчатых защит (КСЗ). Для защиты и автоматики линий 110 кВ предусматривается установка шкафов, содержащих по два комплекта на базе микропроцессорных терминалов.

Терминал ДФЗ и КСЗ выполняет следующие функции:

- дифференциально-фазная защита (ДФЗ);

- пять ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных замыканий;

- ступень ДЗ от земляных замыканий;

- шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП);

- токовая отсечка (ТО);

- максимальная токовая защита (МТЗ);

- возможность оперативного ускорения ступеней ДЗ и ТНЗНП;

- осциллографирование аварийных процессов;

- регистрация событий.

Терминал КСЗ и АУВ выполняет функции:

- пять ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных замыканий;

- ступень ДЗ от земляных замыканий;

- шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой последовательности (ТНЗНП);

- токовая отсечка (ТО);

- максимальная токовая защита (МТЗ);

- возможность оперативного ускорения ступеней ДЗ и ТНЗНП;

- автоматику управления выключателем (АУВ);

- автоматическое повторное включение (АПВ);

- устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);

- защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);

- защита электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;

- узел контроля исправности цепей ЭМ управления;

- блокировка управления выключателем при аварийном снижении элегаза;

- осциллографирование аварийных процессов;

- регистрация событий.

Терминалы защит ВЛ 110 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV.

Устройство АПВ позволяет оперативно выбирать виды контроля пуска АПВ: с контролем отсутствия напряжения на линии (шинах) и наличия симметричного напряжения на шинах (линии) – КОНЛ+КННШ (КОНШ+КННЛ); с контролем наличия синхронизма и контролем наличия симметричного напряжения на линии и на шинах КС.

Контроль напряжения на шинах осуществляется от ТН 110 кВ, устанавливаемого на соответствующей СШ 110 кВ.

Контроль напряжения на линии осуществляется от однофазного ТН, установленного на каждой линии.

  - Защита шиносоединительного выключателя 110 кВ

Для защиты шиносоединительного выключателя 110 кВ предусматривается установка шкафа защит на базе микропроцессорного терминала, который реализует следующие функции:

- максимальная токовая защита (четыре ступени);

- токовая защита нулевой последовательности (три ступени);

- автоматику управления выключателем (АУВ);

- автоматическое повторное включение (АПВ);

- устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);

- защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);

- защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;

- узел контроля исправности цепей ЭМ управления;

- блокировка управления выключателем при аварийном снижении элегаза;

- осциллографирование аварийных процессов;

- регистрация событий.

Терминал защиты ШСВ 110 кВ предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV.

  - Защита шин 110 кВ и УРОВ 110 кВ

Для защиты шин 110 кВ предусматривается установка шкафа дифференциальной защиты шин. В состав шкафа входят три терминала ДЗШ.

Терминалы дифференциальной защиты шин выполняют следующие функции:

- реле дифференциальной защиты шин (ДЗШ) с торможением;

- реле чувствительного токового органа (ЧТО);

- реле минимального напряжения, реагирующих на междуфазные напряжения каждой из секции шин;

- реле максимального напряжения, реагирующее на напряжения обратной последовательности;

- реле контроля исправности токовых цепей;

- логика “очувствления” ДЗШ;

- логика опробования;

- логика УРОВ присоединений;

- логика запрета АПВ;

- цепи отключения и пуска УРОВ;

- цепи запрета АПВ;

- регистрация событий.

Предусматривается организация централизованной схемы УРОВ 110 кВ на базе шкафа ДЗШ.

Схема УРОВ выполняется таким образом, чтобы при пуске УРОВ какого-либо присоединения схема УРОВ без выдержки времени действовала на отключение выключателя этого присоединения и, в случае его отказа в отключении (контроль наличия тока через выключатель), УРОВ с выдержкой времени отключает соответствующую систему шин.

В случае ошибочного замыкания персоналом пусковой цепи какого-либо присоединения УРОВ отключит выключатель только этого присоединения и, так как ток через «отказавший» выключатель прекратится, схема УРОВ вернется в исходное состояние.

Следовательно, в случае ошибочного замыкания персоналом пусковой цепи какого-либо присоединения УРОВ отключит выключатель только этого присоединения и, так как ток через «отказавший» выключатель прекратится, схема УРОВ вернется в исходное состояние.

Терминалы ДЗШ 110 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV.

  - Защита и автоматика силовых трансформаторов

Для защиты силовых трансформаторов 110/35/10 кВ предусматривается установка шкафов основных и резервных защит и автоматики регулирования напряжения под нагрузкой (АРНТ). В состав шкафа входят три МП терминала.

Терминал ДЗТ выполняет следующие функции:

- дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) от всех видов КЗ внутри бака трансформатора;

- токовая защита нулевой последовательности стороны высшего напряжения ВН (ТЗНП);

- максимальная токовая защита стороны ВН с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ ВН);

- максимальная токовая защита стороны низшего напряжения (НН) с комбинированным пуском по напряжению (МТЗ НН);

- защита от перегрузки (ЗП);

- пуск автоматики охлаждения по току;

- блокировка РПН при перегрузке и по напряжению;

- УРОВ выключателя ВН;

- прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН), датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения;

- контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

- осциллографирование аварийных процессов;

- регистрация событий.

Микропроцессорный терминал РЗТ выполняет следующие функции:

- максимальная токовая защита ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ;

- токовая ненаправленная защита нулевой последовательности (ТЗНП) от КЗ на землю;

- прием сигналов от газовых защит трансформатора и РПН;

- контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;

- устройство резервирования отказа выключателя;

- автоматика управления выключателем;

- автоматическое повторное включение;

- осциллографирование аварийных процессов;

- регистрация событий.

Комплект АРНТ на базе МП терминала выполняет следующие функции:

- автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;

- ручное регулирование напряжения;

- блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;

- блокировка РПН от внешних сигналов;

- блокировка РПН при перегрузках трансформатора;

- блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2);

- блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении;

- коррекция уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование);

- одновременный контроль двух секций шин;

- оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;

- оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбранного заранее на другое значение;

- формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН;

- регистрация событий.

В качестве защиты ближнего резервирования (БРТ) силовых трансформаторов применяется устройство МТЗ БРТ на базе МП терминала, которое устанавливается в шкафу на ОРУ 110 кВ в непосредственной близости от силовых трансформаторов.

Данное устройство реализует функции максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени. Шкаф остается в работе при потере оперативного постоянного тока на подстанции, получая питание от токовых цепей присоединения. Отключение от БРТ производится действием на отдельный электромагнит отключения выключателя 110 кВ (ЭМО3).

Терминалы основных, резервных защит и АРНТ силовых трансформаторов предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV.

  - Сигнализация давления элегаза оборудования 110 кВ

Проектом предусматривается двухступенчатая предупредительная/аварийная сигнализация снижения давления (плотности) элегаза в оборудовании 110 кВ. Данные сигналы заводятся в ПДС (DMU) соответствующего присоединения и при срабатывании второй ступени указанной сигнализации выполняется автоматическая электрическая блокировка управления выключателем, запрещающая операции включения и отключения выключателя. Также сигналы снижение давления элегаза действуют на сигнализацию.

  - Защита и автоматика выключателей ввода 35 кВ

Для выполнения защит, управления и автоматики выключателей ввода 35 кВ проектом предусматривается установка МП терминалов в соответствующих ячейках КРУ 35 кВ. Терминалы защиты вводов 35 кВ реализуют следующие функции:

- автоматика управления выключателем (АУВ);

- трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем трех фазных токов (любая ступень может иметь комбинированный пуск по напряжению, первые две могут быть выполнены направленными);

- формирование сигнала АВР на включение секционного выключателя;

- защита минимального напряжения (ЗМН);

- контроль исправности трансформатора напряжения;

- логическая защита шин (ЛЗШ);

- устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

- защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ);

- однократное АПВ.

Терминалы защит вводного выключателя 35 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV.

  - Защита и автоматика секционного выключателя 35 кВ

Для выполнения защит, управления и автоматики секционного выключателя 35 кВ проектом предусматривается установка МП терминала в ячейке СВ 35 кВ.

Комплект защиты и автоматики секционного выключателя выполняет следующие функции:

- автоматика управления выключателем (АУВ);

- трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем трёх фазных токов;

- логическую защиту шин (ЛЗШ);

- выдача сигнала пуска МТЗ для организации логической защиты шин;

- исполнение входного сигнала УРОВ при отказах выключателей линий;

- АВР.

Терминал защит секционного выключателя 35 кВ предусматривается с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV.

  - Защита отходящих линий 35 кВ

Для защиты ВЛ 35 кВ и плавки гололеда предусматривается установка МП терминалов защит в соответствующих ячейках ОЛ КРУ 35 кВ.

Терминалы защит линий выполняют следующие функции:

- автоматика управления выключателем (АУВ)

- трехступенчатая максимальная токовая защита (МТЗ);

- исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ;

- УРОВ;

- защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ).

Терминалы защит отходящих линий 35 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV.

  - Защита трансформаторов напряжения 35 кВ

Комплекты ТН 35 кВ устанавливаются в ячейках КРУ ТН 35 кВ.

Защита и автоматика ТН 35 кВ реализована на базе микропроцессорного терминала, который реализует следующие функции:

- трехступенчатая защита минимального напряжения (ЗМН) от понижения (пропадания) напряжения с контролем трех линейных напряжений;

- защита от повышения напряжения (ЗПН) с возможностью обратного включения после снижения напряжения;

- защита от однофазных замыканий на землю по напряжению нулевой последовательности;

- автоматическая частотная разгрузка (АЧР);

- логическая схема формирования сигнала пуска АВР;

- контроль состояния трансформаторов напряжения;

- формирование сигналов наличия и отсутствия напряжения на секции;

- формирование шинок напряжения секции;

- формирование шинок напряжения для коммерческого учета;

- переключение шинок напряжения с рабочей на резервную секцию.

Терминалы ТН 35 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV.

  - Защита и автоматика выключателя ввода 10 кВ

Терминал защит вводного выключателя 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ВВ 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

- максимальная токовая защита с пуском по напряжению;

- контроль тока для дуговой защиты при дуговых замыканиях внутри ячейки ввода, на шинах 10 кВ и в отсеках выключателей присоединений;

- защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) по напряжению нулевой последовательности с действием на отключение;

- однократное АПВ;

- формирование сигнала пуска АВР;

- логическая защита шин (ЛЗШ);

- устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ).

Терминалы защит вводного выключателя 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита и автоматика секционного выключателя 10 кВ

Терминал защит секционного выключателя 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки СВ 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

- максимальная токовая защита от междуфазных повреждений;

- контроль тока для дуговой защиты при дуговых замыканиях внутри ячейки секционного выключателя, на шинах 10 кВ и в отсеках выключателя присоединений;

- логическая защита шин;

- выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

- устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

- автоматический ввод резерва (АВР).

Терминалы защит секционного выключателя 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Организация цепей напряжения ТН 10 кВ

Терминал трансформатора напряжения 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки ТН 10 кВ. Он выполняет следующие функции:

- защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал;

- контроль наличия напряжения на фазах;

- автоматическая частотная разгрузка (АЧР);

- автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ).

Проектом предусматривается возможность ручного перевода цепей напряжения присоединений на ТН смежной секции шин при выводе своего ТН из работы.

Терминалы трансформатора напряжения 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита и автоматика отходящих присоединений 10 кВ

Терминал защит отходящего присоединения 10 кВ размещается в релейном отсеке ячейки присоединения. Он выполняет следующие функции:

- токовая отсечка без выдержки времени;

- одна ступень максимальной токовой защиты от междуфазных повреждений;

- защита от однофазных замыканий на землю;

- выдача сигнала пуска МТЗ для организации ЛЗШ;

- устройство резервирования отказов выключателя (УРОВ);

- однократное АПВ;

- исполнение внешних сигналов АЧР и ЧАПВ.

Для определения места КЗ на отходящих линиях 10 кВ проектом предусматривается использование встроенной функции ОМП в терминал защиты соответствующей линии.

Терминалы защит отходящих присоединений 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Защита ячеек 35 кВ и 10 кВ от дуговых замыканий

Для защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ) в КРУ 35 кВ и 10 кВ предусматривается комплект устройств оптической дуговой защиты типа. Устройство при помощи волоконно-оптических датчиков, установленных в высоковольтных отсеках всех ячеек КРУ, фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал на селективное отключение повреждённого элемента распределительного устройства. Отключение от ЗДЗ разрешается при наличии сигнала пуска МТЗ защит ввода.

Устройства защиты от дуговых замыканий предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS. Подключаются к шине процесса и обмениваются с терминалами защит 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ сигналами (Пуск МТЗ и Отключение от ЗДЗ) посредством GOOSE-сообщений.

  - Автоматический ввод резерва 35 кВ и 10 кВ

Автоматический ввод резерва (АВР) действует на включение СВ 35 (10) кВ при отключении одного из ВВ 35 (10) кВ.

Схема АВР готова к действию через регулируемую выдержку времени после включения обоих вводов (факт включения фиксируется сигналом «вводы в работе») и перевода внешнего ключа в положение «АВР введено». Имеется возможность сигнализировать готовность схемы АВР секционного выключателя. Это позволяет контролировать работоспособность схемы АВР, включая монтаж между ячейками вводов и СВ. Командой на включение секционного выключателя является входной сигнал «Пуск АВР» от рабочих вводов. Действие схемы АВР сигнализируется светодиодом на лицевой панели терминала СВ 35 (10) кВ.

АВР блокируется при: включенном положении секционного выключателя или после его аварийного отключения; неисправности цепей управления секционным выключателем; действии сигнала «внешнее отключение»; действии внешнего сигнала «Запрет АВР» (от вводов или внешних схем); действии дуговой защиты. Это препятствует подключению поврежденной секции к исправному источнику питания и полному обесточиванию подстанции.

Передача сигналов АВР 10 кВ между терминалами РЗА предусматривается посредством GOOSE сообщений.

  - Логическая защита шин 35 кВ и 10 кВ

Логическая защита реализуется с помощью терминалов защит ВВ 35 (10) кВ, СВ 35 (60 кВ и ОЛ 35 (10) кВ. Функция ЛЗШ отключает рабочий ввод 35 (10) кВ и секционный выключатель 35 (10) кВ без выдержки времени при срабатывании МТЗ ввода, СВ и отсутствии сигнала о срабатывании МТЗ отходящих линий, что свидетельствует о повреждении на шинах.

Передача сигналов ЛЗШ 10 кВ между терминалами РЗА предусматривается посредством GOOSE сообщений.

  - Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с функцией определения поврежденного фидера (ОПФ) 10 кВ

Проектом предусматривается установка централизованной защиты от однофазных замыканий на землю с функцией определения повреждённого фидера. Защита организуется на базе двух навесных шкафов, устанавливаемых в ЗРУ 10 кВ.

Защита предназначена для выявления однофазных замыканий на землю и определения поврежденного присоединения, а также формирования соответствующих информационных сигналов о повреждениях и управляющих воздействий на коммутационные аппараты для отделения от электрической сети повреждённых элементов.

Предусмотрена возможность работы устройства защита с действием, как на сигнал, так и на отключение.

  - Управление коммутационными аппаратами

Для сигнализации положения коммутационных аппаратов 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ и их управления, а также визуального контроля электрических параметров в ОПУ предусматривается установка автоматизированного рабочего места (АРМ) на базе промышленного компьютера (основной и резервный).

На рабочем столе АРМ подстанция отображается в виде мнемосхемы.

Проектом предусматривается управление коммутационными аппаратами 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ:

- дистанционное (телеуправление);

- местное, основное, посредством основного и резервного АРМ оперативного персонала на базе ПК;

- местное, резервное, непосредственно с шкафов управления аппаратов 110 кВ, 35 кВ (для аппаратов 110 кВ, 35 кВ);

- местное, резервное, посредством кнопок и ключей на лицевой панели ЗРУ 10 кВ (для аппаратов 10 кВ).

  - Оперативная блокировка разъединителей

Для разъединителей и заземляющих ножей выполняется блокировка, исключающая:

- оперирование разъединителем под нагрузкой;

- включение заземляющего ножа на участке цепи, не отделённом разъединителями от участков, находящихся под напряжением, кроме случаев заземления нейтрали включением заземляющего ножа;

- возможность подачи напряжения разъединителем на заземленный участок цепи;

- возможность подачи напряжения выключателем на заземленный участок цепи. Для достижения этого выключатель отделяется от других участков цепей разъединителями, сблокированными с заземляющими ножами. При этом включение заземляющего ножа с одной стороны выключателя оказывается возможным только при отключенных разъединителях с обеих сторон выключателя, и наоборот, включение разъединителя с одной стороны выключателя возможно только при отключенных заземляющих ножах с обеих сторон выключателя (кроме заземляющих ножей линейных разъединителей в сторону линий).

В ЗРУ 35 и 10 кВ выполняется оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ при рабочем положении тележек выключателей любого из присоединений этих сборных шин, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже шин РУ. Блокировка в ЗРУ 35 и 10 кВ предотвращает вкатывание тележки выключателя во включённом положении.

Оперативная блокировка разъединителей организуется на базе контроллеров.

Контроллеры ОБР 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

В схеме ОБР 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ предусматриваются ключи с замком для возможности деблокирования каждого коммутационного аппарата, участвующего в блокировке.

По стороне 35 и 10 кВ организуется дополнительно механическая оперативная блокировка, выполняемая на заводе-изготовителе ячеек ЗРУ 10 кВ.

  - Центральная сигнализация

Центральная аварийно-предупредительная звуковая и световая сигнализация организуется на базе шкафа, устанавливаемого в помещении ОПУ. Шкаф состоит из 2 комплектов на базе МП терминала. В шкафу организуются шинки трех участков сигнализации:

- 1 участок – оборудование 110 кВ, сигнализация от общеподстанционных устройств (шкафов оперативного тока и собственных нужд, датчик уровня маслосборника и т.д.);

- 2 участок – оборудование 35 кВ;

- 3 участок – оборудование 10 кВ.

Кроме того, на фасаде шкафа загораются светодиоды при получении сигналов от устройств РЗА.

Также в ОПУ предусматривается местная светодиодная сигнализация, выполненная в терминалах РЗА.

Терминалы ЦС предусматриваются с поддержкой протокола МЭК 61850-8.1 MMS, GOOSE.

  - Регистрация аварийных событий

Проектом предусматривается установка шкафа цифрового регистратора аварийных событий (РАС).

Аналоговые цепи собираются с ПАС (AMU) в виде SV-потоков, дискретные - с ПДС (DMU) GOOSE-сообщениями.

Предусматривается передача данных регистратора аварийных событий в диспетчерскую службу.

Терминалы РАС предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS.

  - Противоаварийная автоматика

Для реализации функций АЧР, ЧАПВ фидеров 10, 35, 110 кВ проектом предусматривается установка шкафа АЧР в помещении ОПУ. Шкаф состоит из двух комплектов на базе МП терминала.

Каждый комплект АЧР выполняет следующие функции:

- автоматическая частотная разгрузка до 4 групп присоединений (АЧР);

- автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений (ЧАПВ);

- контроль исправности ТН;

- блокировка по скорости снижения частоты;

- осциллографирование аварийных процессов;

- регистрация событий.

Терминалы АЧР предусматриваются с поддержкой протоколов МЭК 61850-8.1 GOOSE, MMS и МЭК 61850-9.2 SV. Передача сигналов АЧР, ЧАПВ на терминалы присоединений 10, 35, 110 кВ предусматривается посредством GOOSE-сообщений.

- СИСТЕМА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ (ССПИ)

  - Назначение цели создание АСУ ТП

АСУ ТП ПС 110/35/10 кВ (далее по тексту ПС 110 кВ) является важнейшим средством диспетчерско-технологического управления оборудованием ПС.

АСУ ТП на ПС 110 кВ предназначена для оперативно-диспетчерского контроля и управления основным электротехническим оборудованием подстанции и передачи данных АСДУ, в направлении ДЦ верхнего уровня диспетчерского и технологического управления.

Целями создания АСУ ТП ПС 110 кВ являются:

обеспечение комплексной автоматизацией технологических процессов для повышения надежности и эффективности работы оборудования подстанции;

повышение информационной оснащенности эксплуатационного персонала в процессе ведения нормального режима, при возникновении и анализе аварийных событий;

повышение степени автоматизации оперативного управления, вследствие использования дополнительных алгоритмов (дистанционного управления и блокировки разъединителей, составления оперативных документов и т.д.)

снижение затрат на эксплуатационное обслуживание оборудования и его систем управления;

повышение эффективности информационного обмена с вышестоящими уровнями.

Результатом создания АСУ ТП подстанции является оснащение объекта управления микропроцессорными устройствами защит и автоматики, объединение различных средств автоматизации в единую информационную и управляющую систему за счет интеграции в едином информационном пространстве всех подсистем, предусматриваемых на ПС (АИИС КУЭ, РЗА, ОМП, ПКЭ, РАС, мониторинга силового электрооборудования и др.).

  - Основные принципы построения и структура АСУ ТП

    - Общие требования

АСУ ТП ПС 110 кВ создается как многоуровневая иерархическая система управления, включающая в свой состав совокупность технических и программных средств и каналов связи, обеспечивающих комплексное автоматическое и автоматизированное управление всеми технологическими процессами в пределах ПС 110 кВ, а также возможность дистанционного управления с удаленной диспетчерского пункта.

Структура АСУ ТП ПС 110 кВ строится как архитектура ЦПС (архитектура III) в которой взаимодействие между ИЭУ выполняется при помощи объектно-ориентированных сообщений по протоколу GOOSE согласно стандарту МЭК 61850-8-1; информация от измерительных устройств тока и напряжения передается в цифровом виде с использованием протокола передачи мгновенных значений по протоколу Sampled Values согласно стандарту МЭК 61850-9-2; информационный обмен между подстанционным уровнем (SCADA) и ИЭУ осуществляется по протоколу MMS согласно МЭК 61850-8-1.

Система автоматизации подстанции реализуется путем формирования программно-технического комплекса (ПТК) на базе цифрового оборудования и оптоволоконных связей, объединенных единым протоколом передачи данных по стандарту МЭК61850.

В состав ПТК цифровой ПС входят:

измерительные трансформаторы тока и напряжения;

аналоговые устройства сопряжения с объектом (ПАС);

дискретные устройства сопряжения с объектом (ПДС);

управляемые коммутаторы в составе шкафов сетевых коммутаторов;

микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики;

регистратор аварийных событий;

подсистема единого времени;

оборудование АИИС КУЭ (многофункциональные измерительные приборы, УСПД, сетевой коммутатор);

серверы уровня подстанции (сервер SCADA/БД, сервер ТМ/СКСУ);

оборудование, обеспечивающее возможность взаимодействия с диспетчерскими системами вышестоящего уровня;

подсистема технологического видеонаблюдения;

АРМ ОП основной и резервный;

АРМ РЗА / АСУ ТП.

Подсистема РЗА является составной частью ПТК ЦПС.

Для ввода сигналов от первичного оборудования подстанции в автоматизированную систему ЦПС и вывода управляющих воздействий на первичное оборудование применяются УСО (ПАС и ПДС).

Обмен данными между ПАС и устройствами РЗА осуществляется через шину процесса (ЛВС уровня процесса).

Обмен данными между устройствами РЗА, а также устройствами РЗА и ПДС осуществляется через шину станции (ЛВС уровня присоединения).

    - Структура АСУ ТП цифровой ПС

В комплексе технических средств ПТК цифровой ПС выделяются три структурных уровня:

уровень процесса (полевой уровень);

уровень присоединения;

уровень подстанции.

Основным протоколом интеграции для ПТК является протокол МЭК 61850-8-1 (MMS, GOOSE), МЭК 61850-9-2 (SV) с поддержкой резервирования с нулевым временем восстановления в случае однократного отказа с использованием технологии МЭК 62439-3 PRP-1 (далее PRP).

Обмен оперативно-диспетчерской информацией с уровнем диспетчерского управления осуществляется с использованием протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101.

Структурные уровни объединяются посредством сегментов локальной вычислительной сети (ЛВС) Ethernet.

На всех структурных уровнях функционируют следующие подсистемы общего назначения:

подсистема электропитания.

подсистема единого точного времени.

подсистема обеспечения информационной безопасности.

подсистема мониторинга и управления информационно-технологической

инфраструктурой ЦПС.

    - Уровень процесса для ЦПС (полевой уровень)

Уровень процесса включает технические средства организации цифрового интерфейса с основным оборудованием, подключенные в шину процесса. Цифровой интерфейс может быть изначально встроенным в основное оборудование или формироваться устройством сопряжения с объектом (ПАС, ПДС).

Задачами уровня процесса являются:

сбор, преобразование в цифровой вид и передача на уровень присоединения

информации о состоянии и режиме работы технологического оборудования

подстанции и систем;

передача основному оборудованию команд управления, полученных со стороны технических средств уровня присоединения.

Устройства уровня процесса обеспечивают общий интерфейс взаимодействия с основным оборудованием для всех технических средств уровня присоединения и функциональных подсистем.

Требования к оборудованию уровня процесса:

устройства уровня процесса имеют функции самодиагностики для обеспечения обнаружения отказа оборудования и систем с точностью до отдельного модуля (блока), входящего в устройство уровня процесса;

сбои в работе и отказы функционирования узлов устройства уровня процесса автоматически фиксируются в журнале событий устройства, а также отражаются в виде соответствующей визуальной сигнализации;

устройства уровня процесса подключаются к сегменту ЛВС шины процесса при помощи интерфейса IEEE 802.3 100BASE-FX, разъем LC. Для подключения к резервированным PRP-сетям LAN A и LAN B таких интерфейсов должно быть не менее двух;

для подключения к резервированным PRP-сетям LAN A и LAN B устройства уровня процесса поддерживают протокол резервирования PRP.

- Требования к преобразователям аналоговых сигналов:

преобразователи аналоговых сигналов осуществляют преобразование аналоговых сигналов от электромагнитных измерительных ТТ и ТН в потоки выборочных цифровых значений измеряемых электрических величин (SV-потоки). Передача данных осуществляется по протоколу МЭК 61850-9-2 (SV – Sampled Values) с учетом МЭК 61869;

дискретная диагностическая информация преобразователями аналоговых сигналов передаётся сообщениями по протоколу МЭК 61850-8-1;

преобразователи аналоговых сигналов, осуществляющие измерения мгновенных величин токов и напряжений, используют протокол синхронизации времени PTP;

внутренние часы преобразователей аналоговых сигналов при потере внешней синхронизации обеспечивают уход внутреннего времени не более чем на 1 мкс в течение 10 с. Переход на резервный источник внешней синхронизации осуществляется в течение не более чем 1 с;

взаиморезервируемые преобразователи аналоговых сигналов должны подключаться к разным кернам измерительных трансформаторов. Для задач РЗА – обязательно, для остальных применений – при наличии технической возможности.

- Требования к преобразователям дискретных сигналов:

преобразователи дискретных сигналов предназначены для преобразования в цифровой вид и передачи на уровень присоединения и уровень подстанции данных о состоянии оборудования, а также выполнения команд управления, полученных от технических средств уровня присоединения. Обмен данными выполняется с использованием протокола МЭК 61850-8-1 GOOSE, MMS;

преобразователи дискретных сигналов поддерживают протоколы сервиса единого точного времени ПС.

    - Подсистема уровня присоединения для ЦПС

Уровень присоединения образуется интеллектуальными электронными устройствами (ИЭУ), выполняющими прикладные функции АСТУ, включая РЗА, для соответствующего основного оборудования.

Требования к интеллектуальным электронным устройствам, обеспечивающим функции технологического управления электротехническим оборудованием ПС:

устройства уровня присоединения обеспечивают прием и обработку данных, получаемых от устройств уровня процесса, выполнение соответствующих алгоритмов прикладных функций с передачей режимной и диагностической информации на уровень шины подстанции;

устройства поддерживают протокол МЭК 61850-9-2 SV для приема мгновенных значений тока и напряжения от устройств уровня процесса;

устройства поддерживают протокол МЭК 61850-8-1 GOOSE для обмена информацией с устройствами уровня процесса и другими устройствам уровня присоединения;

устройства формируют буферизированные и не буферизированные отчеты в соответствии с МЭК 61850-8-1 MMS;

устройства уровня присоединения имеют интерфейсы для подключения к сегментам ЛВС уровня процесса и ЛВС уровня присоединения. Подключение ИЭУ должно быть резервированным с нулевым временем восстановления по протоколу PRP;

оборудование ИЭУ обеспечивает продолжение работы при отказе технических средств уровня подстанции;

устройства уровня присоединения, выполняющие функции РЗА, должны резервироваться;

устройства уровня присоединения имеют функции самодиагностики для обеспечения обнаружения отказов с точностью до отдельного модуля (блока), входящего в устройство уровня присоединения;

сбои в работе и отказы функционирования узлов устройства уровня присоединения автоматически фиксируются в журнале событий устройства, а также отражаются в виде соответствующей визуальной сигнализации. В состав диагностируемых компонентов устройств включены Ethernet соединения;

устройства уровня присоединения используют протокол синхронизации времени PTP.

    - Подсистема уровня подстанции для ЦПС

Уровень подстанции включает программно-технические средства, выполняющие функции в рамках подстанции в целом, с консолидацией информации получаемой от уровня присоединения.

К программно-техническим средствам уровня подстанции относятся:

сервера АСУ ТП / ССПИ;

сервера, АРМ ОП и АРМ служб РЗА / АСУ ТП;

средства информационного обмена ПС с вышестоящими уровнями управления.

Требования к программно-техническим средствам уровня подстанции:

данный уровень должен быть образован серверами, объединенными в отказоустойчивый кластер, на платформе виртуализации которого работают сервера и АРМ уровня подстанции;

сервера уровня подстанции взаимодействуют с устройствами уровня присоединения, используя сервисы клиент-серверного обмена в соответствии с МЭК 61850-8-1, обмен файловой информацией производится с использованием сервисов файлового обмена в соответствии с МЭК 61850-8-1;

технические средства уровня подстанции обеспечивают скоординированное выполнение команд оператора непосредственно на подстанции и/или команд вышестоящего уровня управления с формированием управляющих воздействий с использованием сервисов МЭК 61850-8-1 (для управления основным оборудованием и программными ключами, для изменения уставок);

устройства уровня подстанции имеют интерфейсы для подключения в ЛВС, обеспечивающие защиту от одиночного отказа соединения.

Устройства подстанционного уровня относятся к уровню подстанции иерархии управления ЦПС и осуществляют информационный обмен с устройствами уровня присоединения и с удаленными центрами управления посредством коммуникационных серверов.

    - Локально-вычислительная сеть уровня процесса – шина процесса

Основной задачей ЛВС уровня процесса шины процесса является обеспечение информационного взаимодействия технических средств уровня процесса и уровня присоединений, а также обеспечение информационного обмена между оборудованием уровня присоединения.

Использование ЛВС шины процесса для взаимодействия средств автоматизации с контролируемым оборудованием является одним из основных отличительных признаков цифровой ПС.

Требования к архитектуре ЛВС шины процесса:

сегменты ЛВС шины процесса физически или логически изолированы от других сегментов ЛВС подстанции;

при проектировании следует проводить проверку выполнения требований по времени гарантированной доставки сообщений при отказе одного из элементов сети;

топология ЛВС шины процесса – ≪двойная звезда≫ с использованием протокола МЭК 62439-3 PRP. Возможно применение топологии ≪двойное кольцо≫ с использованием протокола МЭК 62439-3 PRP/HSR.

- Требования к активному сетевому оборудованию ЛВС шины процесса - коммутаторам:

технические средства ЛВС имеют характеристики для работы в условиях ПС, в том числе в части сохранения работоспособности при пропаже (провале) электрического питания; коммутаторы имеют сертификаты соответствия требованиям стандарта МЭК 61850-3;

поддержка коммутаторами средств управления трафиком - QoS (IEEE 802.1p) и VLAN (IEEE 802.1Q), и использование данных механизмов при проектировании информационных потоков;

подключение устройств уровня процесса выполняется коммуникационными интерфейсами IEEE 802.3 100BASE-FX;

подключение устройств уровня присоединения осуществляется интерфейсами IEEE 802.3 100BASE-FX;

транковые соединения между коммутаторами выполняются с использованием интерфейсов 1000BASE-SX;

аппаратная поддержка протокола PTP (МЭК 61850-9-3, IEEE Std 1588-2008, профиль Power Profile);

тип разъемов для всех видов соединений – LC.

- Требования к кабельной сети ЛВС шины процесса:

кабельная сеть ЛВС шины процесса строится на основе волоконно-оптических линий связи;

для обеспечения резервирования кабельная сеть ЛВС шины процесса строиться по принципу полного дублирования компонентов;

в КРУЭ, ЗРУ и ОПУ должны быть установлены пассивные оптические коммутационные панели, соединенные многожильным магистральным оптическим кабелем;

оптические коммутационные панели обеспечивают распределение оптического сигнала, подведенного к ним по магистральному кабелю и портам, оборудованными разъемами, к которым подключаются коммутационные шнуры, передающие сигнал на Ethernet-порты активного сетевого оборудования цифровой ПС;

тип используемых в коммутационных панелях разъемов – LC;

резервируемые оптические кабельные линии ЛВС шины процесса прокладываются по разным маршрутам.

    - Локально-вычислительная сеть подстанционного уровня – шина подстанции

ЛВС шины подстанции предназначена для обеспечения информационного обмена между:

оборудованием уровня присоединения и устройствами уровня подстанции;

устройствами уровня подстанции и средствами интерфейса человек-машина;

устройствами уровня подстанции и оборудованием связи.

- Требования к архитектуре ЛВС шины подстанции:

топология ЛВС шины подстанции в пределах каждой из резервируемых сетей PRP обеспечивает для коммутаторов резервирование сети Ethernet на 2-ом уровне модели OSI с использованием протоколов RSTP, MRP; хосты ЛВС шины подстанции должны иметь резервированные подключения к двум разным коммутаторам ЛВС;

протоколы резервирования 2-ого и 3-его уровня модели OSI должны обеспечивать защиту от одиночного отказа коммутаторов/маршрутизаторов, а также кабельных соединений ЛВС шины подстанции;

в точке подключения ЛВС шины подстанции к узлу связи сетевой периметр технологической сети подстанции должен быть защищен кластером межсетевых экранов, работающим в режиме маршрутизации; межсетевой экран должен поддерживать гранулярный контроль протоколов МЭК 61850-8-1 MMS, МЭК 60870-5-104.

- Требования к сетевому оборудованию ЛВС шины подстанции:

активное сетевое оборудование, применяемое на энергообъектах, имеет сертификаты соответствия требованиям стандарта МЭК 61850-3;

оборудование поддерживает средства управления трафиком – QoS (IEEE 802.1p) и VLAN (IEEE 802.1Q);

резервирование сети Ethernet на 2-ом уровне модели OSI с использованием протокола MRP;

поддержка технологии FastEthernet (IEEE 802.3u) и/или GigabitEthernet (IEEE 802.3z);

разъемы соединений ЛВС шины подстанции при использовании волоконно-оптической кабельной сети – LC, при использовании медной структурированной кабельной сети – RJ45.

- Требования к кабельной сети ЛВС шины подстанции:

кабельная сеть ЛВС шины подстанции строится на основе волоконно-оптических линий связи;

допускается использование медных пассивных компонентов кабельной сети, в сегментах, обеспечивающих взаимодействие между:

- а) оборудованием уровня присоединения и устройствами уровня подстанции;

- б) устройствами уровня подстанции и средствами интерфейса человек-машина;

- в) межсетевыми экранами и оборудованием связи.

    - Применение протоколов передачи данных

В части применения протоколов передачи данных (и применении соответствующего оборудования) рекомендуется руководствоваться приведенной ниже таблицей:

| Поз. | Класс напряжения | Протоколы передачи данных | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35, 10 кВ | MMS, GOOSE | Протокол SV применяется только для вводных ячеек РУ и ячеек ТН РУ |
| 2 | 110 кВ | MMS, GOOSE, SV |  |

  - Система обеспечения единого времени (СОЕВ)

Для обеспечения точной синхронизации всех устройств АСУ ТП с астрономическим временем, в составе АСУ ТП предусматривается система обеспечения единого времени (СОЕВ), предназначенная для синхронизации системного времени всех устройств комплекса и оборудования интегрируемых автономных цифровых систем.

СОЕВ содержит в своем составе сервер единого времени. Данный сервер обеспечивает прием и обработку сигналов от глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS с помощью ГЛОНАСС(GPS) антенны, которая размещается снаружи ПС и позволяет синхронизировать внешние устройства по протоколам NTP и SNTP. Сервер единого времени внесен в Государственный реестр средств измерений.

Средствами подсистемы единого времени осуществляется самодиагностика оборудования подсистемы синхронизации с выдачей информации в SCADA-систему, обеспечивающей контроль:

- работы по поддержанию системного времени по отношению к внешнему источнику.

- самовосстановление при рассогласовании часов.

- исправность основного и резервного комплектов подсистемы.

- основной или резервный комплект в работе по синхронизации ПТК.

- пропадание, восстановление сигнала внешнего источника GPS/ГЛОНАСС.

Для повышения отказоустойчивости СОЕВ предусмотрен механизм «горячего резервирования» из двух одновременно работающих серверов единого времени.

Для монтажа антенн используются специальные кронштейны, устанавливаемые на внешней стене здания ПС

  - Состав контролируемого и управляемого оборудования АСУ ТП цифровой ПС

На ПС 110 кВ производится построение электрической схемы 110/35/10 кВ.

Управляемыми элементами подстанции, с точки зрения возможности непосредственного управления средствами АСУ ТП, является вновь устанавливаемое оборудование:

выключатели 110/35/10 кВ;

разъединители и заземляющие ножи 110 кВ;

РПН трансформатора 110/35/10 кВ;

заземляющие ножи 35, 10 кВ;

вводные и секционные автоматические выключатели ЩСН 0,4 кВ;

автоматические выключатели ЩПТ 220 В.

Кроме того, управляемыми элементами смежных систем РЗА подстанции, для которых также предусматривается возможность управления с помощью средств АСУТП, являются микропроцессорные устройства указанных систем в части изменения элементов конфигурирования и уставок (а также групп уставок).

Средствами программно-технического комплекса (ПТК) АСУТП предусматривается сбор и передача на вышестоящие уровни управления оперативно-диспетчерской информации в ДЦ верхнего уровня диспетчерского и технологического управления.

Объем телеинформации, передаваемой в ДЦ, определяется в соответствии с СТО 56947007-29.130.01.092-2011 «Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления», введенным в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 03.05.2011 № 262.

Ориентировочный состав основного объёма телеинформации передаваемого в диспетчерские центры (ДЦ) с ПС 110/35/10 кВ представлен в таблице.

| Параметры телеинформации | Тип сигнала |
| --- | --- |
| Телеизмерения |  |
| Режимные параметры линий 110 кВ |  |
| Действующее значение фазного тока фазы А | Ia |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib |
| Действующее значение фазного тока фазы С | Ic |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |
| Режимные параметры линии 35 кВ |  |
| Действующее значение фазного тока фазы А | Ia |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib |
| Действующее значение фазного тока фазы С | Ic |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |
| Режимные параметры линий 10 кВ |  |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |
| Секционный выключатель 110 кВ |  |
| Действующее значение фазного тока фазы А | Ia |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib |
| Действующее значение фазного тока фазы С | Ic |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |
| Секционный выключатель 35 кВ |  |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |
| Секционный выключатели 10 кВ |  |
| Действующее значение фазного тока фазы В | Ib |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |
| Секции шин 110 кВ |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз А и В | Uaв |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз В и С | Uвс |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз С и А | Ucа |
| Частота сети | F |
| Секции шин 35 кВ |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз А и В | Uaв |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз В и С | Uвс |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз С и А | Ucа |
| Секции шин 10 кВ |  |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз А и В | Uaв |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз В и С | Uвс |
| Действующее значение междуфазного напряжения фаз С и А | Ucа |
| Трансформаторы со стороной высшего напряжения 110 кВ (по каждой стороне) |  |
| Действующее значение фазного тока | Ib |
| Активная мощность трехфазной системы | ±P |
| Реактивная мощность трехфазной системы | ±Q |
| Действующее значение тока в общей обмотке | Iоо |
| Положение анцапф РПН | ТС |
| Дополнительные телеизмерения |  |
| Температура воздуха в помещениях | t |
| Температура наружного воздуха | t |
| Телесигнализация |  |
| Положение коммутационных аппаратов 110 кВ |  |
| Положение выключателей | ТС |
| Положение разъединителей | ТС |
| Положение заземляющих ножей | ТС |
| Положение заземляющих ножей в нейтралях трансформаторов со стороной высшего напряжения 110 кВ | ТС |
| Положение коммутационных аппаратов 35 и 10 кВ |  |
| Положение выключателей | ТС |
| Положение разъединителей | ТС |
| Аварийно-предупредительная сигнализация по оборудованию 110 кВ |  |
| Неисправность (неготовность) выключателя | АПТС |
| Срабатывание устройств РЗА (обобщенный сигнал по комплекту основных защит) | АПТС |
| Срабатывание устройств РЗА (обобщенный сигнал по комплекту резервных защит) | АПТС |
| АПВ выключателей 110 кВ | АПТС |
| Срабатывание устройств ПА (по каждому устройству) | АПТС |
| Неисправность РЗА | АПТС |
| Неисправность ПА (обобщенный сигнал) | АПТС |
| Недопустимое отклонение температуры верхних слоев масла в АТ/Т | АПТС |
| Технологические события по оборудованию 35 и 10 кВ |  |
| Срабатывание устройств РЗА и ПА, АВР секционных выключателей 10 кВ - обобщенный сигнал по секции | АПТС |
| Неисправность РЗА, ПА (обобщенный сигнал) | АПТС |
| Телесигнализация по подстанции в целом |  |
| Работа охранной сигнализации (обобщенный сигнал) | АПТС |
| Работа пожарной сигнализации (обобщенный сигнал) | АПТС |
| Неисправность в пожарной системе (обобщенный сигнал) | АПТС |
| Центральная сигнализация ПС- неисправность на ПС | АПТС |
| Центральная сигнализация ПС- авария на ПС | АПТС |
| Телесигнализация по данным мониторинга трансформаторного оборудования ПС |  |
| Уровень масла ниже критического | АПТС |
| Авария системы охлаждения | АПТС |
| Неисправность РПН | АПТС |
| Неисправность в подсистеме мониторинга (обобщенный сигнал) | АПТС |
| Телеуправление |  |
| Управление коммутационными аппаратами 110 кВ |  |
| Команды управления выключателями (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |
| Команды управления разъединителями (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |
| Команды управления заземляющими ножами (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |
| Команды управления разъединителями Т 110 кВ (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |
| Команды управления заземляющими ножами Т 110 кВ (ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |
| Управление выключателями 35 и 10 кВ |  |
| Команды управления выключателями(ВКЛ/ОТКЛ) | ТУ |

  - Автономные цифровые системы и устройства ПС

Автономные цифровые системы и устройства, с которыми АСУ ТП поддерживает информационный обмен:

релейная защита и автоматика (РЗА);

регистраторы аварийных событий и процессов (РАС);

приборы определения места повреждения ЛЭП (ОМП);

автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ);

системы мониторинга и диагностики ЩПТ, ЩСН;

система мониторинга и диагностики силового оборудования (СМиД);

Система анализа качества электросети;

комплекс систем технических средств безопасности (СТСБ), включающий: охранное и технологическое видеонаблюдение, пожарную и охранную сигнализацию зданий, охранную сигнализацию периметра ПС, контроль и управление доступом, оповещение и управление эвакуацией

    - Мониторинг МП устройств РЗА

Для непрерывного контроля за работой и состоянием МП устройств РЗА, а также для возможности дистанционной работы с МП устройств РЗА, в составе АСУ ТП организована система мониторинга РЗА, обеспечивающая выполнение следующих задач:

удаленное подключение по ЛВС (с АРМ персонала РЗА на ПС);

параметризация и конфигурирование МП устройств РЗА;

считывание и изменение групп уставок РЗА;

регистрация событий;

просмотр зарегистрированных, вычисленных и измеренных данных терминалов;

выгрузка осциллограмм (ручная, автоматическая);

синхронизация времени;

экспорт/импорт созданных проектов;

диагностика, анализ работы, удаленное управление.

Средства АСУ ТП с применением ПО от производителя РЗА должны обеспечивать персоналу службы РЗА проведение анализа аварийных событий на АРМ персонала РЗА, а также доступ к МП устройствам РЗА с указанного АРМ.

Удаленный доступ осуществляется передачей команд с АРМ РЗА в протоколе TCP/IP/RDP в АСУ ТП ПС 110 кВ. На ПС АСУ ТП преобразует команду в протокол МЭК 61850-8 и передает в соответствующие МП устройства РЗА на выполнение.

    - Контроль оборудования системы собственных нужд

Дистанционное управление ЩСН должно предусматриваться в следующем объеме:

вводные и секционные выключатели;

ввод/вывод АВР питающих элементов;

наиболее ответственные часто включаемые присоединения.

В случае применения системы мониторинга собственных нужд (поставляемой, как правило, в комплекте оборудования ЩСН) измеряются и вводятся в ПТК АСУ ТП следующие параметры:

| Наименование параметра | Тип |
| --- | --- |
| Напряжение секций | аналоговый |
| Токи вводов и секционных автоматов | аналоговый |
| Положение автоматов: вводных, секционных и отдельных присоединений | дискретный |
| Готовность привода автоматов: вводных и секционных | дискретный |
| Рабочее положение корзины вводного и секционного выключателя | дискретный |
| Общий сигнал аварийного отключения | дискретный |
| Работа АВР | дискретный |
| АВР выведено/выведено | дискретный |
| Неисправность ЩСН (отсутствие напряжения 0,4 кВ) | дискретный |

Для интеграции в АСУ ТП должен использоваться цифровой интерфейс с поддержкой стандартных протоколов интеграции: МЭК 60870-5-104/МЭК 61850-8-1.

    - Контроль оборудования системы оперативного тока

В системе оперативного постоянного тока контролируется следующее оборудование:

выключатели вводов;

секционный выключатель;

выпрямительные устройства;

батареи.

В системе мониторинга ЩПТ (поставляемой, как правило, в комплекте оборудования щита постоянного тока) измеряются и вводятся в ПТК АСУ ТП следующие параметры:

| Наименование параметра | Тип |
| --- | --- |
| Напряжение секций | аналоговый |
| Напряжение полюсов секций относительно земли | аналоговый |
| Токи вводов секций | аналоговый |
| Ток заряда АБ (с указанием направления) | аналоговый |
| Ток зарядно-подзарядного агрегата | аналоговый |
| Напряжение АБ | аналоговый |
| Сопротивление изоляции полюсов | аналоговый |
| Отключение «головного предохранителя» АБ секции | дискретный |
| Отключение «головного предохранителя» ЗУ | дискретный |
| Обобщенный сигнал аварийного отключения отходящих линий секции EU1(EU2) (отключен предохранитель) | дискретный |
| Повышенный уровень пульсации АБ на секции | дискретный |
| Неисправность устройства контроля замыкания на землю | дискретный |
| Аварийный сигнал снижение изоляции АБ, секция | дискретный |
| Предупредительный сигнал снижение изоляции АБ, секция | дискретный |
| Напряжение на АБ выше допустимого, секция | дискретный |
| Напряжение на АБ ниже допустимого, секции | дискретный |
| Обрыв цепи АБ | дискретный |
| Неисправность ЗУ | дискретный |
| Отключение питания ЗУ | дискретный |
| Напряжение секций | аналоговый |
| Напряжение полюсов секций относительно земли | аналоговый |
| Токи вводов секций | аналоговый |

Для интеграции в АСУ ТП должен использоваться цифровой интерфейс с поддержкой стандартных протоколов интеграции: МЭК 60870-5-104/МЭК 61850-8-1.

    - Система мониторинга и диагностики силового оборудования (СМиД)

На ПС 110 кВ предусматривается реализация функций мониторинга трансформаторов с помощью технических и программных средств. При этом под мониторингом понимается получение информации от датчиков в соответствии с Приложением 1 Распоряжения ОАО «ФСК ЕЭС» №538р от 02.08.2011г., поставляемых комплектно с трансформатором.

Контроль выполняется в соответствии с СТО 56947007-29.200.10.011-2008 ОАО «ФСК ЕЭС» «Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования», однако не предусматривается решение задач, требующих реализации в ПТК АСУ ТП сложных алгоритмов аналитического характера, а решаются задачи измерения, контроля и сигнализации параметров состояния трансформаторов, использующие текущую информацию от соответствующих датчиков трансформаторов (алгоритмы решения большинства задач основаны на определении отклонения контролируемого параметра за заданные пределы).

Структура системы мониторинга трансформаторного оборудования имеет иерархическую трёхуровневую структуру:

- уровень I (полевой) составляют первичные измерительные датчики и устройства, которые устанавливаются непосредственно на силовых трансформаторах;

- уровень II (средний) составляют блоки мониторинга и контроллеры, обеспечивающие сбор и обработку сигналов, полученных от первичных датчиков;

- уровень III (верхний) составляет сервер системы мониторинга и диагностики силового оборудования, предназначенный для ведения базы данных, математической обработки данных и применения расчётно-аналитических моделей, а так же визуализации информации для пользователя.

Конструктивно уровень II выполнен в виде шкафов мониторинга силового оборудования «ШМТ1» и «ШМТ2», предназначенных для сбора аналоговых и дискретных сигналов с первичных датчиков, а также цифровых сигналов в протоколе Modbus RTU (интерфейс RS-485) от измерительных преобразователей уровня I.

Каналы связи между шкафами мониторинга силового оборудования «ШМТ1» и «ШМТ2» и сервером системы мониторинга - цифровые. Данные передаются по протоколу Modbus TCP (интерфейс RS-485).

Конструктивно уровень III системы выполнен в виде шкафа системы мониторинга «ШСМиД». В составе шкафа «ШСМиД» предусмотрена установка сервера системы мониторинга силового оборудования и KVM-консоли 1U с ЖК-дисплеем 18,5”.

Сервер системы мониторинга работает под управлением SCADA системы.

Потоки информации от оборудования системы мониторинга поступают на сервер системы мониторинга и диагностики и с него на АРМ ОП в ПТК АСУ ТП ПС по основному и резервному каналам, по стандарту МЭК 60870-5-104.

Перечень сигналов, контролируемых системой мониторинга, приведён в таблице:

| Параметр/событие | Датчик/источник информации | Тип сигнала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжения фазное стороны ВН | ТН подстанции | (0-100) В | Измерительные ТН ПС |
| Напряжения фазное стороны НН | ТН подстанции | (0-100) В | Измерительные ТН ПС |
| Токи стороны ВН | Встроенный ТТ | (0-5) А | Встроенные в ввод измерительные ТТ |
| Токи стороны НН | Встроенный ТТ | (0-5) А | Встроенные в ввод измерительные ТТ |
| Содержание газов в трансформаторном масле | Прибор газо-влагосодержания масла | RS-485, Modbus RTU | Входит в комплект поставки трансформатора |
| Содержание влаги в трансформаторном масле | Прибор газо-влагосодержания масла | RS-485, Modbus RTU | Входит в комплект поставки трансформатора |
| Температура верхних слоев масла | Датчик температуры | 4-20 мА | Входит в комплект поставки трансформатора |
| Температура нижних слоев масла | Датчик температуры | 4-20 мА | Входит в комплект поставки трансформатора |
| Температура воздуха в Камере трансформатора | Датчик температуры | 4-20 мА | В составе системы мониторинга |
| Сигналы тока проводимости, tg δ, ёмкости вводов | Устройство контроля изоляции вводов | RS-485, Modbus RTU | Входит в комплект поставки трансформатора |
| Контроль измеренной температуры обмотки | Прибор измерения температуры с волоконно-оптическими датчиками. | RS-485, Modbus RTU | Входит в комплект поставки трансформатора |
| Контроль срабатывания газового реле | Газовое реле (Бухгольца) | сухой контакт | Входит в комплект поставки трансформатора |
| Контроль минимального и максимального уровня масла в трансформаторе | Указатель уровня масла в трансформаторе | сухой контакт | Входит в комплект поставки трансформатора |
| Контроль срабатывания отсечного клапана | Отсечной клапан | сухой контакт | Входит в комплект поставки трансформатора |
| Сигнал точного времени | Сервер точного времени | NTP или SNTP | От подстанционной СОЕВ по ЛВС |

    - Система анализа качества электросети

Назначение подсистемы анализа качества электрической энергии:

обеспечение информационной поддержки и взаимодействия с потребителями услуги по передаче электрической энергии, в том числе при урегулировании вопросов качества электрической энергии;

автоматизированный контроль анализа качества в электрических сетях различных классов напряжения на соответствие требованиям нормативно-правовых актов, стандартов, договоров оказания услуги по передаче электроэнергии, а также дополнительных характеристик КЭ;

информационная поддержка персонала ПС 110 кВ при анализе КЭ и разработке мероприятий по поддержанию требуемых уровней анализа качества в электрических сетях.

Показатели и нормы качества электрической энергии определяются в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

При организации системы анализа качества соблюдаются требования к точкам установки стационарных средств измерений ПКЭ и состав контролируемых параметров для подстанций в соответствии с Положением ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

Состав контролируемых показателей качества электроэнергии (для единицы оборудования) приведён в таблице:

| Контролируемое оборудование | Состав контролируемых показателей качества электроэнергии (для единицы оборудования) | Количество сигналов |
| --- | --- | --- |
| Шины (секции шин), к которым могут подключаться промышленные потребители электроэнергии | Установившееся отклонение напряжения | 3 |
|  | Отклонение частоты | 1 |
|  | Коэффициент искажения синусоидальности напряжения | 6 |
|  | Размах изменения напряжения | 1 |
|  | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | 1 |
|  | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности | 1 |
|  | Длительность провала напряжения | 3 |
|  | Длительность временного перенапряжения | 3 |
|  | Глубина провала напряжения | 3 |
|  | Коэффициент временного перенапряжения | 3 |

Для каждого прибора контроля электросети (ПКЭ) формируются также дискретные сигналы событий, связанных с невыполнением установленных требований для данного ПКЭ.

Данные результатов измерений ПКЭ фиксируются в двух режимах:

нормальный режим фиксируются как усредненные значения за 1 час, так и временные срезы в конце этого часа;

аварийный режим (выход за уставки). При выходе качества электросети за уставки, записывается архив всех ПКЭ. Глубина архива не менее 3 часов от момента выхода за уставку.

На ПС 110/35/10 кВ необходимо контролировать качество электрической энергии в следующих точках:

1 СШ 110 кВ;

2 СШ 110 кВ;

1 СШ 35 кВ;

2 СШ 35 кВ;

1 СШ 10 кВ;

2 СШ 10 кВ.

Функция ПКЭ организована в виде приборов качества электроэнергии.

Информация, поступающая из приборов качества электроэнергии в АСУ ТП, должна также архивироваться наряду с другими видами данных. Передача данных ПКЭ в ДЦ верхнего уровня диспетчерского и технологического управления должна осуществляться через ПТК АСУ ТП ПС.

Требования к средствам измерений (СИ) ПКЭ:

все СИ, входящие в состав ИК ПКЭ, должны иметь действующее свидетельство о поверке;

на каждый ИК ПКЭ должен быть оформлен паспорт-протокол;

должна быть разработана, аттестована в уполномоченных Росстандартом организациях и зарегистрирована в Федеральном реестре МИ Методика измерений (МИ) ПКЭ по каждому ИК ПКЭ (с предоставлением свидетельства об аттестации МИ и информации о регистрации в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений).

для каждого ИК ПКЭ должны быть проведены испытания с целью утверждения типа с регистрацией в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и оформлением в установленном порядке свидетельства об утверждении типа, методики поверки и проведена первичная поверка.

    - Организация информационного обмена с АРМ

Средствами АСУ ТП должен быть обеспечен непрерывный контроль времени доставки данных мониторинга устройств РЗА.

При организации передачи информации с АСУ ТП ПС 110 кВ для управления трафиком и очередью получения данных мониторинга устройств РЗА должно быть реализованы различные режимы с возможностью их изменения:

автоматический (непрерывная передача);

по запросу (осуществляется пользователем или по запросу системы мониторинга устройств РЗА верхнего уровня);

по изменению (изменение превышает заданный порог);

по расписанию (фиксированные периоды активной передачи информации для времени начала и конца передачи).

  - Электропитание АСУ ТП, СМСТ, ПКЭ

Электропитание всех устройств АСУ ТП подстанционного уровня, включая все стационарные АРМы, предусматривается от системы гарантированного питания (СГП).

Система гарантированного питания предполагает использование подключения к 1-й и 2-й секциям щита собственных нужд (ЩСН) переменного тока 380/220 В и 1-й и 2-й секциям системы оперативного постоянного тока (СОПТ) напряжением 220 В постоянного тока.

Для построения СГП используются инверторы постоянного тока напряжением 220 В со статическим байпасом.

  - Передача информации на верхние уровни иерархии управления

АСУ ТП ПС 110 кВ служит источником оперативной информации о функционировании и состоянии технологического комплекса подстанции для верхних уровней управления.

Передача данных от АСУ ТП ПС 110 кВ в направлении ДЦ осуществляется со скоростью не ниже 64 кбит/с, по основному и резервному каналу связи.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АСУ ТП

  - Цели и задачи обеспечения информационной безопасности АСУ ТП

Целью обеспечения информационной безопасности АСУ ТП является обеспечение безопасного и непрерывного функционирования информационно-телекоммуникационных систем и сетей в составе АСУ ТП.

К задачам относятся:

- сокращение времени восстановления штатного функционирования управляемых технологических процессов, в случае прерывания такого функционирования;

- повышение уровня защищенности взаимодействия АСУ ТП с корпоративной сетью и внешними системами;

- обеспечение полной автономности АСУ ТП технологического объекта (неисправности в сети АСУ ТП и других сетях не должны оказывать влияние на штатное выполнение технологического процесса);

- обеспечение требуемого уровня защищенности от несанкционированных и деструктивных воздействий на АСУ ТП;

- обеспечение целостности, достоверности, доступности и своевременности поступления информации от управляемых технологических процессов на все уровни управления АСУ ТП;

- выявление, учет и документирование источников угроз и угроз безопасности АСУ ТП, а также их нейтрализация.

  - Объекты защиты АСУ ТП

Информация:

- технологическая информация, в том числе, сигналы, команды управления, данные о параметрах, состоянии управляемого технологического объекта;

- информация в базах данных, в том числе, информация о количестве и характеристиках электроэнергии;

- сведения о системе защиты информации АСУ ТП.

Датчики и управляющие механизмы:

- контрольно-измерительные приборы (датчики);

- технологическая сеть передачи данных (ВОЛС и др. каналы связи);

- протоколы на уровне контроллеров присоединения;

- протоколы на уровне SCADA;

- межсетевые экраны, коммутаторы, маршрутизаторы;

- общеподстанционные контроллеры.

Серверы:

- серверы АСУ ТП;

Автоматизированные рабочие места ОП и персонала служб АСУ и РЗА (включая операционных системы и прикладное ПО).

  - Архитектура безопасности

Для обеспечения безопасного сетевого взаимодействия сегментов сети АСУ ТП необходимо применять «демилитаризованные зоны» для размещения транспортных электронных хранилищ данных, а также серверов мониторинга и управления.

Взаимодействие сети АСУ ТП и корпоративной сети должно быть защищено сертифицированными средствами межсетевого экранирования

Модуль межсетевого экранирования включает в себя сетевые средства обеспечения информационной безопасности:

- межсетевой экран – защищает ресурсы на уровне сети и производит фильтрацию траффика;

- средство обнаружения вторжений – как функция межсетевого экрана;

- средство анализа сетевого траффика – мониторинг потоков на уровне сети, антивирусная защита сетевого траффика, защита от шпионского ПО, обнаружение скрытых каналов связи и запрещенных сетевых приложений.

Для обеспечения информационной безопасности на ПС при передаче данных АСУ ТП на диспетчерские пункты предусматривается сеть передачи данных в составе двух коммутаторов и двух маршрутизаторов, соединяемых по схеме «крест-накрест» для взаимного резервирования.

Для организации защиты IP периметра и обеспечения функциональности системы обнаружения вторжения на ПС предусматривается установка основного и резервного межсетевого экрана.

Применяемые межсетевые экраны обеспечивают усовершенствованную безопасность и сетевые службы сети.

Межсетевой экран обеспечивает высокую производительность служб VPN, опционально доступны высокопроизводительная система предотвращения вторжений и служба блокирования сетевых червей, а также служба защиты от вредоносного программного обеспечения.

Коммутаторы обеспечивают функцию мониторинга трафика VLAN.

Доступ в общедоступную сеть Интернет с АРМ и серверов АСУ ТП запрещен.

Межсетевые экраны настраиваются по принципу запрета прохождения любого трафика кроме необходимого для работы АСУ ТП.

Перечень всех разрешенных для использования сервисов, протоколов и портов должен быть документирован.

Межсетевой экран ограничивает перечень IP адресов с которого разрешается как его управление, так и другим сетевым оборудованием АСУ ТП ПС.

Управляющий интерфейс межсетевого экрана должен находиться в сегменте администрирования сети АСУ ТП.

Межсетевые экраны конфигурируются с учетом фильтрации входящего трафика для блокирования пакетов с поддельных IP-адресов.

Сетевое оборудование и межсетевые экраны должны обеспечивать защиту или ограничение возможности реализации установленного множества типов атак «отказ в обслуживании».

Для обеспечения информационной безопасности документируется физическая и логическая топология сети АСУ ТП, а также настройки и конфигурация активного сетевого оборудования.

Серверы централизованного обновления ПО, компонентов АСУ ТП запрещается размещать в сегменте АСУ ТП, они размещаются в сегменте ДМЗ АСУ ТП.

Сетевое оборудование должно иметь функционал, необходимый для организации сегментации сети на L2 и L3 уровнях.

Коммутаторы, используемые в АСУ ТП должны обеспечивать SPAN-порт для мониторинга трафика VLAN.

Журналирование событий должно производиться на выделенных серверах сбора информации подсистемы мониторинга информационной безопасности в сегменте управления сетью АСУ ТП.

При использовании SNMP необходимо выполнять следующие требования:

Исключить использование стандартных имен public, private;

Использовать MIB только в режиме чтения;

Ограничивать средствами ACL хосты, разрешенные для управления;

Явно задавать область видимости MIB;

Разрешить отсылку snmp trap при ошибках аутентификации.

Компоненты сегментов ДМЗ АСУ ТП и Администрирования сети АСУ ТП должны быть оснащены программными агентами HIDS.

  - Защита информации

Программно-технические средства системы по условиям функционирования обеспечивают:

- защиту информации от несанкционированного доступа сохранность информации в процессе ее хранения на машинных носителях.

Защищенность информации от НСД организуется программно-аппаратными средствами защиты, которые обеспечивают:

- гарантированное разграничение доступа к информации (по уровням ответственности);

- регистрацию событий, имеющих отношение к защищенности информации;

- доступ только после предъявления идентификатора и личного пароля.

Защита информации от НСД обеспечивается:

- с помощью системы паролей, которые проверяются программным обеспечением при попытке записи, коррекции или удаления информации;

- средствами защиты от внешних вторжений, в том числе граничным маршрутизатором с защитным сетевым экраном.

ПО должно быть защищено от НСД:

- стандартными средствами безопасности, предоставляемыми средствами операционной системы;

- стандартными средствами системы АСУ ТП (идентификация пользователей и разграничение прав доступа).

В частности, изменение БД АСУ ТП должно выполняться только в режиме санкционированного доступа с регистрацией времени доступа и имени (идентификатора) пользователя, получившего такой доступ.

Основным способом обеспечения защиты и сохранности информации в АСУ ТП должно быть использование специальных методов и программно-технических средств (межсетевые экраны), сегментирование локальных вычислительных сетей, которые обеспечивают надежное отделение «технологических» сетей каждой из подсистем АСУ ТП от ЛВС коллективного пользования (Internet, Intranet, ЛВС предприятий и т.п.) и практически исключают НСД к ресурсам ПТК АСУ ТП. С этой целью возможность передачи данных, хранящихся в архиве АСУ ТП (в том числе осциллограмм), а также документов, формируемых из этих данных средствами АСУ ТП (отчетов, выборок из архива и т.п.), в корпоративную сеть предусматривается путем их передачи в ЦУС.

Средства АСУ ТП должны обеспечивать организационно-технические мероприятия, жестко регламентирующие эксплуатацию оборудования и программного обеспечения системы и обеспечивающие антивирусную безопасность.

Для обеспечения безопасности данных от инфицирования вредоносными программами и бесперебойной работы АРМ персонала (включая ноутбуки) и серверов, входящих в состав верхнего и среднего уровня АСУ ТП, необходимо предусмотреть установку на них антивирусных программ, решающих следующие задачи:

- проверка в режиме реального времени (постоянная проверка);

- проверка по требованию – пользователь лично указывает файлы, каталоги или области диска для проверки и время проверки;

- проверка всех внешних носителей информации, таких как дискеты, компакт диски, Flash-накопители каждый раз перед чтением информации с них, а также весь жесткий диск не реже одного раза в неделю.

Для обеспечения сохранности информации в процессе ее хранения выполняется дублирование информации на резервном носителе.

Права доступа и обязанности каждого оператора системы определяются на основании утвержденных регламентов управления доступом.

  - Система контроля и управления доступом

Для реализации подсистемы контроля и управления доступом используются встроенные механизмы защиты информации в ПТК АСУ ТП.

Для реализации принципа персональной ответственности пользователей
АСУ ТП каждому пользователю создают индивидуальную учетную запись.

В случае 3 неудачных попыток ввода пароля должен создаваться инцидент информационной безопасности.

Права пользователей и привилегии основываются на формализованной утвержденной процедуре предоставления прав доступа.

На компонентах АСУ ТП и сетевом оборудовании заводские предустановленные пароли изменяются при вводе компонентов в эксплуатацию.

На объекте реализуется контроль доступа персонала:

- к прикладным системам АСУ ТП;

- к операционной системе компонентов АСУ ТП.

ПО регистрации неисправностей ПТК АСУ ТП совместно с организационно-техническими мероприятиями должны исключать для любого пользователя, не являющегося администратором ПТК, возможность несанкционированного стирания и записи информации в соответствующие массивы, хранящиеся на дисках и в архивах данных.

Возможность доступа к АСУ ТП ПС должна обеспечиваться с любого рабочего места ЛВС АСУ ТП ПС, а организация доступа должна осуществляться администратором системы по списку пользователей в утвержденном порядке.

По умолчанию каждому пользователю, внесенному в список, разрешается чтение регулируемых параметров, чтение текущих величин и копирование аварийных осциллограмм (функции просмотра).

Операции по настройке сервера системы, изменению параметров настройки терминалов, работе с устройствами в терминальном режиме, дистанционному управлению объектами и удалению информации должны осуществляться только по паролю с разным уровнем доступа.

- АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АИИС КУЭ)

  - Основные технические решения по созданию АИИС КУЭ

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электрической энергии (АИИС КУЭ) разрабатывается на основании требований:

приложения 11.1 «Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования»;

СТО 34.01-21.1-001-2017.

В рамках разработки проектных решений раздела АИИС КУЭ по титулу ПС 110 кВ предусматривается создание новой АИИС КУЭ на ПС.

Согласно техническому заданию разрабатываемая АИИС КУЭ должна производить автоматизированный учет электрической энергии в точках учета напряжением 110, 35, 10 и 0,4 кВ.

На стадии ОТР принимаются следующие принципиальные решения по установке ТТ и ТН:

на присоединениях напряжением 110 кВ устанавливаются измерительные ТТ класса точности 0,5S в трех фазах с отдельной вторичной обмоткой для цепей учета;

на присоединениях напряжением 35 кВ устанавливаются измерительные ТТ класса точности 0,5S в трех фазах с отдельной вторичной обмоткой для цепей учета;

на присоединениях напряжением 10 кВ устанавливаются измерительные ТТ класса точности 0,5S в трех фазах с отдельной вторичной обмоткой для цепей учета;

на присоединениях напряжением 0,4 кВ устанавливаются измерительные ТТ класса точности 0,5S в трех фазах с отдельной вторичной обмоткой для цепей учета;

в КРУЭ 110 кВ устанавливаются измерительные ТН. Для системы учета электрической энергии предусмотрена отдельная вторичная обмотка с классом точности 0,5;

в КРУ 35 кВ устанавливаются измерительные ТН. Для системы учета электрической энергии предусмотрена отдельная вторичная обмотка с классом точности 0,5;

в КРУ 10 кВ устанавливаются измерительные ТН. Для системы учета электрической энергии предусмотрена отдельная вторичная обмотка с классом точности 0,5;

на присоединениях напряжением 110, 35, 10 и 0,4 кВ устанавливаются счетчики электрической энергии класса точности 0,5S/1.

Для сбора и хранения информации от счетчиков предусматривается установка УСПД, которое осуществляет автоматический регламентированный сбор результатов измерений со счетчиков электрической энергии по цифровым интерфейсам: RS-485 (основной) и Ethernet (резервный).

УСПД посредством сети Ethernet, протокол передачи данных МЭК 60870-5-104, предусматривает передачу данных через оборудование системы связи ПС, по волоконно-оптической линии связи (основной канал передачи данных) – на верхний уровень (ИВК ЦСОД ГТЭС). Резервный канал передачи данных на уровень ИВК реализуется по цепи УСПД – GSM/GPRS-коммуникатор, посредством GPRS – надстройки над технологией мобильной связи GSM, осуществляющей пакетную передачу данных.

Информационный обмен между системой АИИС КУЭ и системой АСУ ТП ПС производится по сети Ethernet, в протоколе передачи данных МЭК 60870-5-104 (в случае, если УСПД не поддерживает МЭК 61850-8-1).

  - Структура АИИС КУЭ

Иерархическая структура АИИС КУЭ состоит из трех уровней:

первый уровень – ИИК, основу которого составляет совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электрической энергии (ТТ, ТН, счетчики электрической энергии, вторичные измерительные цепи);

второй уровень – ИВКЭ, состоящий из УСПД, модемов, на котором УСПД осуществляют сбор результатов измерений от счетчиков электрической энергии, их обработку и передачу на третий уровень.

третий уровень – ИВК, располагается в здании исполнительного аппарата ЦСОД (в объемы проектирования не входит).

Все уровни АИИС КУЭ синхронизируются от СОЕВ.

Применяемое оборудование в АИИС КУЭ должно максимально интегрироваться в систему ИВК ЦСОД.

Первый уровень ИИК обеспечивает автоматическое проведение измерений в точках измерений. В его состав входят:

измерительные ТТ и ТН (типы применяемых ТТ и ТН должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ, а также ТТ и ТН должны иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать ГОСТ 7746-2015 и ГОСТ 1983-2015 соответственно);

вторичные измерительные цепи;

счетчики электрической энергии (типы применяемых счетчиков электрической энергии должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ, а также счетчики электрической энергии должны иметь действующие свидетельства о поверках и соответствовать ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 31818.11-2012 и ГОСТ Р 31819.23-2012).

Второй уровень ИВКЭ обеспечивает:

автоматический сбор и хранение информации по учету электрической энергии от ИИК;

автоматический сбор и обработку информации о состоянии средств измерений;

автоматический сбор и обработку информации, а также интерфейс доступа к этой информации со стороны ИВК ЦСОД ГТЭС.

В состав ИВКЭ входят:

УСПД (типы УСПД в комплексе с ПО внесены в Государственный реестр средств измерений РФ, а также УСПД имеют действующие свидетельства о поверках) обеспечивающие интерфейсы доступа к ИИК и ИВК;

технические средства приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура).

В состав ИВК должны входить (организация ИВК в объемы проектирования не входит):

сервер ЦСОД – для обеспечения функции сбора, обработки и хранения результатов измерений;

технические средства приема и передачи данных;

технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.

Для выполнения общих функциональных требований ИВК должен обеспечивать автоматический регламентный сбор и хранение учетных параметров потребления электрической энергии, полученных со второго уровня системы (ИВКЭ).

СОЕВ строится в виде комплекса технических средств, где в качестве внешнего источника синхронизации используется система GPS.

Под синхронизацией АИИС КУЭ понимается подстройка локальных таймеров, имеющихся в микропроцессорных компонентах АИИС КУЭ (счетчиках электрической энергии, УСПД) в соответствии с астрономическим временем.

СОЕВ должна иметь нормированные метрологические характеристики и обеспечивать синхронизацию времени с точностью не хуже ± 5,0 с/сутки.

СОЕВ должна обеспечить синхронизацию времени на всех уровнях АИИС КУЭ.

В качестве базовой системы автоматизированного учета электрической энергии применяется специализированный программно-технический комплекс АИИС КУЭ.

Для автономной работы с техническими средствами АИИС КУЭ на ПС предусматривается переносной компьютер (ноутбук) - мобильное автоматизированное рабочее место (АРМ).

  - Расположение оборудования АИИС КУЭ на подстанции

Счетчики электрической энергии в точках учета напряжением 110 кВ размещаются в специализированном шкафу счетчиков в помещении КРУЭ 110 кВ.

Счетчики электрической энергии в точках учета напряжением 35 и 10 кВ размещаются на фасадной части релейных отсеков ячеек КРУ 35 кВ и КРУ 10 кВ соответственно.

Счетчики электрической энергии в точках учета напряжением 0,4 кВ размещаются на панелях ЩСН.

Оборудование уровня ИВКЭ размещается в шкафу УСПД, расположенном в ОПУ.

  - Электропитание оборудования АИИС КУЭ

Электропитание оборудования АИИС КУЭ осуществляется от двух разных секций ЩСН 0,4 кВ с организацией АВР внутри шкафа УСПД.

Для обеспечения надёжного электроснабжения УСПД и коммуникационного оборудования в шкафу УСПД дополнительно устанавливается ИБП с комплектом аккумуляторных батарей.

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

Для обеспечения антитеррористической защищенности ПС 110 кВ предусматриваются следующие технические средства охраны:

система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

система автоматической пожарной сигнализации (САПС);

система охранно-тревожной сигнализации (ОТС);

система контроля и управления доступом (СКУД);

система охранного телевидения (СОТ);

система бесперебойного электропитания.

Также для ПС 110 кВ предусматриваются:

информационный обмен перечисленных систем с проектируемой системой АСУ ТП ПС;

передача тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), пункт централизованной охраны (ПЦО).

Назначенный срок службы комплекса технических средств охраны составляет не менее 8 лет, гарантийный срок эксплуатации – не менее года.

  - Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

На основании требований т.2 п.7 СП 3.13130.2009 и статьи 91 ФЗ №123 в помещениях ПС 110 кВ предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей I типа, запускаемая автоматически при переходе системы в режим «Пожар».

В качестве технических средств управления эвакуацией при пожаре приняты комбинированные пожарные свето-звуковые оповещатели.

Количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей в помещениях зданий 110 кВ.

Линиями оповещения в помещениях ПС управляет контрольно-пусковой блок (КПБ), который может инициировать звуковое и световое пожарное оповещение (с помощью сирен, световых табло). Для КПБ по умолчанию задается максимальный тип контроля неисправностей (цепь подключения выхода контролируется на наличие обрывов и возникновение КЗ).

Сигналы оповещения отличаются от сигналов другого назначения. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей сблокирована с системой пожарной сигнализации. Звуковое и световое оповещение автоматически включается от командного импульса, формируемого пожарной автоматикой.

  - Система автоматической пожарной сигнализации (САПС)

Для противопожарной защиты зданий ПС 110 кВ предусматривается система автоматической пожарной сигнализации (САПС). САПС предназначается для сбора, обработки, отображения и регистрации состояния шлейфов системы пожарной сигнализации.

САПС выполнена с использованием дымовых оптико-электронных точечных пожарных извещателей. Извещатели устанавливаются в помещениях зданий ориентацией оптическими индикаторами к входной двери. Расположение извещателей должно обеспечить контроль помещений с противоположных направлений.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурными и обслуживающим персоналом предусматривается установка ручных пожарных извещателей на стене зданий на высоте 1,5 м от уровня чистого пола.

Дымовые и ручные пожарные извещатели подключаются к разным шлейфам сигнализации прибора приемно-контрольного (в дальнейшем по тексту – ППК), который обеспечивает контроль до 8 шлейфов пожарной сигнализации, находящихся в режиме круглосуточной охраны. Приемно-контрольный прибор подключен по интерфейсу RS-485, в протоколе Modbus к другим устройствам систем безопасности.

Для отключения системы вентиляции в помещениях зданий ПС 110 кВ при срабатывании САПС предусмотрены выходы «ПЦН» контрольно-пускового блока (КПБ).

Дискретные сигналы «Тревога», «Пожар», «Неисправность» системы САПС передаются в систему АСУ ТП через блок сигнально-пусковой (БСП) физическими линиями связи типа «сухой контакт» или по сети Ethernet, в протоколе МЭК 60870-5-104/МЭК 61850-8-1 (определяется на стадии рабочего проектирования).

  - Система охранно-тревожной сигнализации (ОТС)

Система ОТС предназначена для своевременного оповещения службы охраны о проникновении (попытке проникновения) нарушителя на охраняемый объект.

Система ОТС ПС 110 кВ включает в себя следующие технические средства:

периметральные средства обнаружения;

средства обнаружения проникновения – охранные извещатели, предназначенные для охраны внутри помещений;

средства сбора и обработки информации – приборы приемно-контрольные, расширители шлейфов, релейные расширители.

Система ОТС ПС 110 кВ выполнена многорубежной. На разных рубежах охраны применены охранные извещатели, работающие на различных физических принципах действия.

Первым рубежом ОТС блокируются:

ограждение – на «на перелаз», смещение рядов спирального барьера безопасности, перекус проволоки при помощи периметральных трибоэлектрических извещателей;

ворота в ограждении – на «открывание», «перелаз» при помощи оптико-электронных извещателей;

входы в здания и сооружения на территории подстанции – на «открывание» при помощи магнтиконтактных извещателей;

остекленные конструкции – на «проникновение» при помощи оптико-электронных извещателей с зоной обнаружения типа «штора».

Вторым рубежом охранной сигнализации блокируются:

внутренние объемы зданий и сооружений – на «проникновение» с помощью объемных инфракрасных извещателей;

двери в отдельные помещения - на «открывание» при помощи магнитоконтактных извещателей;

Также для ПС предусматривается установка тревожной кнопки.

Предусматривается возможность доступа персонала на объект для проведения различного рода работ.

Охранные извещатели системы ОТС включаются в индивидуальные шлейфы приборов приемно-контрольных (в дальнейшем по тексту – ППК), которые устанавливаются внутри защищаемых помещений. Головной приемно-контрольный прибор располагается в проектируемом здании подстанции.

Дискретные аварийные и обобщенные тревожные сигналы от системы ОТС передаются в систему АСУ ТП физическими линиями связи типа «сухой контакт» или по сети Ethernet, в протоколе МЭК 60870-5-104/МЭК 61850-8-1 (определяется на стадии рабочего проектирования).

Вероятность обнаружения несанкционированного проникновения техническими средствами охраны в составе проектируемой системы - не ниже 0,95.

  - Система контроля и управления доступом (СКУД)

СКУД ПС 110 кВ предназначена для обеспечения санкционированного входа в здания и зоны ограниченного доступа, и выхода из них путем идентификации личности, предотвращения несанкционированного прохода в помещения и зоны ограниченного доступа объекта.

Для ПС 110 кВ предусматривается организация следующих точек доступа (в дальнейшем по тексту – ТД):

вход на территорию – калитка, ворота;

входы в здания и сооружения подстанции;

В состав каждой точки доступа входят:

контроллер СКУД;

считыватель;

электромагнитный замок;

кнопка выхода

доводчик;

магнитоконтактный извещатель для контроля открытия и взлома, блокировки двери.

Каждый контроллер контролирует одну ТД.

Предусматривается ручное аварийное открывание электромагнитных замков для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях. Сигналы о ручном открывании замков, взломе и блокировке дверей транслируются в систему ОТС.

Дискретные аварийные сигналы от системы СКУД передаются в систему АСУ ТП физическими линиями связи типа «сухой контакт» или по сети Ethernet, в протоколе МЭК 60870-5-104/МЭК 61850-8-1 (определяется на стадии рабочего проектирования).

  - Система охранного телевидения (СОТ)

СОТ ПС 110 кВ предназначена для:

объективного контроля обстановки в охранных зонах объекта;

выявления и подтверждения фактов несанкционированных действий нарушителей;

установления фактической угрозы конкретных противоправных действий;

оценки ситуации;

архивирования и последующего воспроизведения записей всех значимых событий для их анализа.

Для построения на ПС 110 кВ СОТ проектом предусматривается:

установка стационарных камер СОТ;

установка поворотных камер СОТ;

применение коммутаторов для подключения камер СОТ с функцией передачи питания на удаленное устройство по стандартному кабелю типа «витая пара»;

установка сетевого сервера-видеорегистратора;

установка технических средств отображения;

установка системы бесперебойного питания.

В качестве основных зон контроля системы видеонаблюдения приняты:

периметр территории ПС;

въезды на территорию ПС;

внутренняя территория ПС;

Камеры СОТ оснащены вариофакальными объективами и установлены в термокожухи. Высота размещения камер препятствует их умышленному повреждению. Расстановка камер по периметру обеспечивает покрытие зон контроля, а также исключает несанкционированный доступ к камерам.

Дополнительной функцией СОТ является возможность выполнения функции контроля за технологическим оборудованием, установленным на территории объекта (технологическое наблюдение).

Глубина архива системы СОТ составляет не менее 30 дней.

  - Система бесперебойного электропитания

Все системы, входящие в состав инженерно-технических средств безопасности, оборудованы резервированными источниками питания, бесперебойными источниками питания, которые обеспечивают автономную работу при пропадании основного питания.

При пропадании основного питания обеспечивается автономная работа (от аккумуляторных батарей) ППК и извещателей в составе ОСП, ОСП в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3-х часов в режиме тревоги.

- СЕТИ СВЯЗИ

  - Общие сведения

В соответствии с Заданием на проектирование предполагается создание сетей и средств связи ПС 110 кВ, предусматривающее организацию:

основного и резервного каналов передачи информации АСДУ (протокол МЭК 870-5-104, интерфейс Ethernet, скорость не менее 64 кб/с);

основного канала передачи данных АИИС КУЭ по ВОЛС до ЦСОД (протокол TCP/IP, интерфейс Ethernet, скорость не менее 64 кб/с);

канала удалённого доступа МП РЗА СРЗА (протокол TCP/IP, интерфейс Ethernet, скорость не менее 2 Мб/с);

канала передачи данных мониторинга МП РЗА в СРЗА (протокол МЭК 870-5-104, интерфейс Ethernet, скорость не менее 512 кб/с);

основного и резервного каналов оперативной диспетчерской телефонной связи;

канала передачи данных от системы охранного видеонаблюдения в ЕЦУБ (цифровой канал Ethernet (TCP/IP) с пропускной способностью 50 Мбит/с).

  - Организация каналов связи

Для организации цифровых каналов связи по ЦСПИ ВОЛС с/на ПС 110 кВ предусматривается:

установка 2-х диспетчерских станций;

организация узла сети передачи данных, в составе 2-х маршрутизаторов (основной и резервный), 2-х коммутаторов (основной и резервный, каждый из которых включает в себя необходимое колличество портов 10/100 Мбит/сек FastEthernet (10/100BaseTX/PoE с поддержкой PoE) и комбинированные порты GE/SFP 10/100/1000 Мбит/сек Gigabit Ethernet)

организация бесперебойного электропитания проектируемого оборудования с установкой ЭПУ ~220В/=48В, ЭПУ ~220В и необходимым количеством АКБ;

установка указанного оборудования в проектируемые телекоммуникационные шкафы;

организация внутриобъектной связи;

прокладка кабельных трасс оборудования электропитания и связи.

Проектируемые сооружения связи предусматриваются для передачи оперативной, неоперативной технологической и корпоративной информации с ПС 110 кВ, в том числе:

телесигнализация (положение коммутационных аппаратов, состояние и срабатывание устройств РЗА и ПА, сигналы аварийной и предупредительной сигнализации);

телеметрическая информация и сигналы телеизмерений;

телеуправление коммутационными аппаратами, устройствами РЗА и ПА;

команды РЗА и ПА;

диспетчерская связь и телефония;

неоперативная технологическая информация;

другая информация (мониторинг, видеонаблюдение, корпоративная ЛВС и прочее).

С целью резервирования каналов связи и передачи данных предусматриваются следующие мероприятия:

основные и резервные каналы распределены по разным комплектам оборудования.

основные и резервные каналы организуются по разным географическим трассам.

  - Электропитание оборудования систем связи

Электропитание оборудования связи предусматривается с помощью электропитающих установки (ЭПУ) бесперебойного питания. Устройства бесперебойного питания подключаются к двум независимым секциям щита собственных нужд ПС 110 кВ, обеспечивая I категорию электроснабжения.

Предусматриваются установки:

для питания оборудования связи постоянным током с заземленным положительным полюсом и номинальным напряжением =48В;

для возможности питания компьютерного и технологического оборудования переменным током с номинальным напряжением ~220В.

Для обеспечения непрерывной работы оборудования связи в течение 6 часов предусматривается 1 группа аккумуляторных батарей по 150 А*ч.